## Лист1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)
ул. Красноармейская, д. 52, г. Ярцево, Смоленская обл., Россия
тел/факс: 8(48143) 7-23-93; тел. 5-25-43; Е-mail: yar.vodokanal@mail.ru
Химико – бактериологическая лаборатория
ул. М.Горького, д.100, г. Ярцево, Смоленская обл., Россия
тел/факс: 8(48143) 5-25-43; тел. 5-25-43, Е-mail: HBLab@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RА.RU.21ВЛ07 в Федеральной службе по аккредитации,
Дата включения аккредитованного лица в реестр - 19.11.2015
Результаты
лабораторного контроля качества воды из артскважин и питьевой воды из разводящей сети г.Ярцево на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
[6 empty] | за | 2018 |  |  |  | год
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
294 | ЛМПС, скважина | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.63 | н/о | н/о | <1 | 7.73 | 177 | 3.9 | 1.43 | 0.83 | 0.11 | 0.004 | 0.21 | 19.6 | 12.8
513 |  | 2018-07-30 | 2 | 1 | 0 | <5 | 0.26 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 175 | 3.8 | 1.43
618 |  | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.7 | н/о | н/о | <1 | 7.68 | 172 | 4 | 1.39
820 |  | 2018-11-23 | 2 | 1 | 0 | 5.5 | 0.78 | [5 empty] | 3.7 |  | 0.9
883 |  | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.62 | н/о | н/о | <1 |  | 175 | 4 | 1.39 | 0.98
821 | ЛМПС, скважина после фильтра | 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | [5 empty] | 3.3 |  | 0.47
907 | ЛМПС, скважина до фильтра | 2018-12-24 | [12 empty] | 0.98
908 | ЛМПС, скважина после фильтра | 2018-12-25 | [12 empty] | 0.74
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
52 | ЛМПС, кран в доме | 2018-01-22 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
53 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
126 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
127 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
171 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.19 | н/о | н/о | <1
172 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.96 | н/о | н/о | <1
295 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
296 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
352 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | <0,23 | н/о | н/о | <1
353 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
411 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
412 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
514 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.39 | н/о | н/о | <1
515 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.33 | н/о | н/о | <1
543 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.85 | н/о | н/о | <1
544 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.65 | н/о | н/о | <1
619 |  | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.89 | н/о | н/о | <1
620 |  | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.89 | н/о | н/о | <1
750 |  | 2018-10-17 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 0.91 | н/о | н/о | <1
751 |  | 2018-10-17 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 0.98 | н/о | н/о | <1
797 |  | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | <5 | 1.1 | н/о | н/о | <1
798 |  | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | <5 | 1.3 | н/о | н/о | <1
884 |  | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.4 | н/о | н/о | <1
885 |  | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.2 | н/о | н/о | <1
Зав. лабораторией __________________М.И.Русина