[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2026 № 249
Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» 

Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:


1.Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области  (приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 29.10.2014  №1888 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).


3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области- начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Д.П.Базуева.
Глава муниципального образования

«Ярцевский муниципальный округ» 
Смоленской области                                                                       Р.Н. Захаров
Приложение №1 к
Постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области 
от 12.02.2026 № 249
Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах систем теплоснабжения

Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

I. Общие положения

1.1.Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах систем теплоснабжения Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 №188-ФЗ;

Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997                  № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011                  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 354);

Правил технической эксплуатации тепловых объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511;
Приказа Госстроя РФ от 20 августа 2001 г. №191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

Постановления Правительства РФ от 2 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжении»;

Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 

1.2. 
Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Ярцевского муниципального округа и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на объектах систем теплоснабжения Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
1.3. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:

внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусоропроводы;

исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;

коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением №354, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами;

коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод);

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая направе собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод из внутридомовых инженерных систем);

технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;

инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

1.3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

–
авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C)*;

–
прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

–
разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

–
разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

–
перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

–
снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения;

–
отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 №48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

*п. 1.3.1. Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 (ред. от 10.01.2024) «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 № 65025).

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах Ярцевского филиалаООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;

- снижение уровня технологических нарушений на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах Ярцевского филиалаООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

1.5. Основной задачей Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях.

1.6. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

-постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.7. 
Ярцевский филиалООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  обязан:

1)
иметь   круглосуточно   работающуюоперативно-диспетчерскую   службу (далее-ОДС)  или заключить договоры с соответствующими организациями;

2)
иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3)
при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

1.8 Сведения о телефонах диспетчерских служб и представителей уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, собственниками зданий с НФУ, управляющими организациями, ТСЖ в ЕДДС.

1.9. Ответственность за не предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Ярцевского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.10. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями коммунальных услуг определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность потребителей коммунальных услуг и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

II. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ОДС передаёт оперативную информацию:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, представителям ТСЖ и собственников зданий с НФУ.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления собственники зданий с НФУ, управляющая организация, ТСЖ обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка, либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекается теплоснабжающая организация, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, представителя собственников зданий может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленского р-на (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

III. Взаимодействие диспетчерских служб при возникновении 

и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ОДС Ярцевского филиала ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго” сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по её локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер ОДСЯрцевского филиала ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителям собственников зданий с НФУ попавших в зону аварии, ЕДДС.

3.5. Отключение внутридомовых систем отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющей компании или организации, с которой заключён договор на обслуживание.
3.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.7. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в ОДС Ярцевского филиала ООО“Смоленскрегионтеплоэнерго” и выполняется как аварийная.

3.8. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций строений, диспетчеры ОДС Ярцевского филиала ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.9. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.10. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Ярцевского муниципального округа,либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ предлагается главе Ярцевского муниципального округа Смоленской области введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы муниципального образования «Ярцевского муниципального округа» Смоленской области вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы муниципального образования  «Ярцевского муниципального округа» Смоленской области вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ.

IV. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- неблагоприятные погодно-климатические явления(ураган, сильные ветры, сильные морозы, обледенение);

- человеческий фактор(неправильные действия персонала).

В таблице 4.1. представлен перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала.

Таблица 4.1. - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

	Причина возникновения аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень

реагирования
	Действия 

персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источники тепловой энергии.
	Остановка работы источника тепловой энергии.
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем.
	Местный
	Оператор котельной:

- сообщить об отключении электроэнергии диспетчеру ОДС ЯФ ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго” по телефону 8(48143) 3-71-89 или 8(960)592-07-34, а также непосредственному руководителю (мастеру котельной или начальнику участка).

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

- при наличии АВР на котельной проконтролировать переход автоматики на второй источник электроснабжения.

 -произвести запуск оборудования после восстановления электроснабжения.

- сообщить диспетчеру и непосредственному руководителю о запуске оборудования.
Диспетчер ОДС:
- сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по тел. 8(48143)7-24-26, 8(915)640-67-79.

- при отсутствии электроэнергии более одного часа сообщить руководству филиала.

- находиться в постоянном контакте с диспетчером электросетевой организации, лицами, участвующими в ликвидации технологического нарушения.

- в случае необходимости вызвать электротехнический персонал и направить дежурную машину участвующим в ликвидации.  

- сообщить потребителям тепловой энергии об остановке котельной, ЦТП.
Старший мастер, мастер котельной:
- в случае отсутствия АВР организовать работы по переходу на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). 

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

Электротехнический персонал котельной:

- проверить наличие напряжения на электрических вводах котельной. 

- перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).


	Прекращение подачи холодной воды на источники тепловой энергии.
	Ограничение работы источника тепловой энергии.
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях.
	Местный
	Оператор котельной:

- сообщить об отключении холодной воды диспетчеру ОДС ЯФ ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”по телефону 8(48143) 3-71-89 или 8(960)592-07-34, а также непосредственному руководителю (мастеру котельной или начальнику участка).

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

- при наличии второго ввода холодной воды осуществить переход на него.
- в случае необходимости, обеспечить работу котельной от бака запаса холодной воды. 

- при падении давления в системе ГВС, отключить циркуляцию ГВС. 

- перевести оборудование в штатный режим, после восстановления водоснабжения.

- сообщить диспетчеру о запуске оборудования.
Диспетчер ОДС:
- сообщить об отключении холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по тел. 8-961-137-06-69, начальнику участка, руководству филиала, 

- находиться в постоянном контакте с диспетчером водоснабжающей организации, лицами, участвующими в ликвидации технологического нарушения.

- в случае необходимости вызвать оперативно-ремонтный персонал и направить дежурную машину участвующим в ликвидации.  

- сообщить потребителям тепловой энергии об ограничении теплоснабжения, остановке котельной, ЦТП.
Старший мастер, мастер котельной:
- организовать работу котельной от бака запаса холодной воды. 

- при падении давления в системе ГВС, организовать отключение ГВС. 

- при подходе к окончанию запаса воды в баке организовать подвоз холодной воды.

- при длительном отсутствии водоснабжения принято меры по предотвращению и размораживания сетей.
- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.



	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источниках тепловой энергии.
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях.
	Местный (топливо–газ)
	Оператор котельной:
- сообщить диспетчеру ОДС ЯФ ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”по телефону 8(48143) 3-71-89 или 8(960)592-07-34, а также непосредственному руководителю (мастеру котельной или начальнику участка).

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

- произвести запуск оборудования после восстановления газоснабжения.

- сообщить диспетчеру о запуске оборудования.
Диспетчер ОДС:
- сообщить о прекращении подачи газа дежурному диспетчеру АО “Газпромгазораспределение Смоленск” по тел. 8(48143)7-13-03, начальнику участка, руководству филиала. 

- находиться в постоянном контакте с диспетчером АО “Газпромгазораспределение Смоленск”, лицами, участвующими в ликвидации технологического нарушения.

- в случае необходимости вызвать оперативно-ремонтный персонал и направить дежурную машину участвующим в ликвидации.  

- сообщить потребителям тепловой энергии об ограничении теплоснабжения, остановке котельной.
Старший мастер, мастер котельной:
- при длительном отсутствии подачи газа и угрозе размораживания тепловых сетей организовать работы по сливу теплоносителя с тепловых сетей.

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

- при восстановлении подачи газоснабжения обеспечить заполнение водой тепловых сетей и удаление воздушных пробок.

Начальник участка:
- осуществлять общее руководство ликвидацией технологического нарушения. 

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Оператор котельной:
- сообщить диспетчеру ОДС ЯФ ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”по телефону 8(48143) 3-71-89 или 8(960)592-07-34, а также непосредственному руководителю (мастеру котельной или начальнику участка).
- произвести запуск резервного насоса

- сообщить диспетчеру о запуске оборудования.
Диспетчер ОДС:
- в случае необходимости вызвать оперативно-ремонтный персонал и направить дежурную машину участвующим в ликвидации.  

- сообщить потребителям тепловой энергии об ограничении теплоснабжения.
Старший мастер, мастер котельной:
- организовать работыпо выяснению причины отключения насоса и его ремонту.
Оперативно-ремонтный персонал:

- выяснить причину отключения, осуществить ремонт сетевого насоса.

	Выход из строя котла (котлов).
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии.
	Ограничение(прекращение)подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях.
	Объектовый
	Оператор котельной:
- сообщить диспетчеру ОДС ЯФ ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”по телефону 8(48143) 3-71-89 или 8(960)592-07-34, а также непосредственному руководителю (мастеру котельной или начальнику участка).
- произвести запуск резервного котла.

- сообщить диспетчеру о запуске оборудования.

Диспетчер ОДС:
- в случае необходимости вызвать оперативно-ремонтный персонал и направить дежурную машину участвующим в ликвидации.  

- сообщить потребителям тепловой энергии об ограничении теплоснабжения.

Старший мастер, мастер котельной:
- организовать работы по выяснению причины отключения котла и его последующему ремонту.

Оперативно-ремонтный персонал:
- выяснить причины отключения, осуществить ремонт котла.

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары и иные причины повреждения.
	Порыв на тепловых сетях, водопроводе.
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем.
	Объектовый
	Оператор котельной:

- сообщить диспетчеру ОДС ЯФ ООО “Смоленскрегионтеплоэнерго”по телефону 8(48143) 3-71-89 или 8(960)592-07-34, а также непосредственному руководителю (мастеру котельной или начальнику участка), оповышенном расходе воды на подпитку.
- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

- при дальнейшем падении давления выполнить мероприятия по его поддержанию в системе (включить подпиточный насос, открыть байпас подпиточного клапана, перейти на ручной режим подпитки).

- при снижении давления ниже критического отключить насосы.

- после восстановления давления произвести запуск оборудования. 

- сообщить диспетчеру о запуске оборудования.

Диспетчер ОДС:
- сообщить руководству о повышенном расходе воды на подпитку при падении давления в системе.
- находиться в постоянном контакте с лицами, участвующими в ликвидации технологического нарушения.

- в случае необходимости вызвать оперативно-ремонтный персонал и направить дежурную машину участвующим в ликвидации.  
- сообщить потребителям тепловой энергии об ограничении.

Старший мастер, мастер котельной:
- организовать работы по поддержанию давления в системе. 
- осуществлять общее руководство ликвидацией технологического нарушения. 

- находиться в постоянном контакте с дежурным диспетчером.

Оперативно-ремонтный персонал:
- осуществить поиск утечки теплоносителя.

- произвести работу по ликвидации утечки. 




V. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Таблица 5.1.-  Количество сил, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

	Теплоснабжающая организация
	всего бригад, ед.
	общая численность, чел.
	кол-во спецтехники, ед.
	в том числе аварийных бригад РСО

	
	
	
	
	всего бригад, ед.
	общая численность, чел. 
	кол-во спецтехники, ед.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ярцевский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1
	6
	7
	1
	6
	3


Таблица 5.2. -  Количество средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Материалы

	
	
	
	Кол-во 
	Место хранения

	1
	Трубы водогазопроводные, 15х2,8 Ду15,ГОСТ 3262-75 
	т.
	0,036
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1

Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1

	2
	Трубы водогазопроводные, 20х2,8 Ду20,ГОСТ 3262-75
	т.
	0,045
	

	3
	Трубы водогазопроводные, 25х3,2 Ду25, ГОСТ 3262-75
	т.
	0,075
	

	4
	Трубы водогазопроводные, 32х3,2 Ду32, ГОСТ 3262-75
	т.
	0,090
	

	5
	Трубы водогазопроводные, 40х3,5 Ду40, ГОСТ 3262-75
	т.
	0,090
	

	6
	Труба электросварная прямошовная Ду50, d57х3,5
	т.
	0,698
	

	7
	Труба электросварная прямошовная Ду65, d76х3,5
	т.
	0,940
	

	8
	Труба электросварная прямошовная Ду80, d 89х3,5
	т.
	1,155
	

	9
	Труба электросварная прямошовная Ду100, d108х4,0
	т.
	1,025
	

	10
	Труба электросварная прямошовная Ду125, d133х4,0
	т.
	1,272
	

	11
	Труба электросварная прямошовная Ду200, d219х6,0
	т.
	1,576
	

	12
	Труба электросварная прямошовная Ду250, d273х7,0
	т.
	1,060
	

	13
	Труба электросварная прямошовная Ду400, d426х8,0
	т.
	0,990
	

	14
	Труба электросварная прямошовная Ду150, d159х4,5
	т.
	1,715
	

	15
	Труба электросварная прямошовная Ду500, d530х8,0
	т.
	1,236
	

	16
	Труба электросварная прямошовная  Ду600, d630х8,0
	т.
	1,230
	

	17
	Труба электросварная прямошовная Ду300, 325х7,0
	т.
	0,549
	

	18
	Труба электросварная прямошовная Ду350, d377х8,0
	т.
	0,702
	

	20
	Задвижка стальная литая фланцевая  Ду 50, Ру 1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	3,000
	

	21
	Задвижка стальная литая фланцевая  Ду 80, Ру 1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	3,000
	

	22
	Задвижка стальная  литая фланцевая Ду 100,Ру 1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	2,000
	

	23
	Задвижка стальная  литая фланцевая  Ду 150,Ру1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	1,000
	

	24
	Задвижка стальная литая фланцевая  Ду 200,Ру1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	1,000
	

	25
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 50, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	5,000
	

	26
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 80, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	5,000
	

	27
	Задвижка чугунная  фланцевая Ду 100, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	5,000
	

	28
	Задвижка чугунная фланцевая   Ду 125, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	3,000
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	29
	Задвижка чугунная фланцевая   Ду 150, Ру 1,6Мпа, 30ч6бр
	шт
	3,000
	

	30
	Кран шаровой стальной разборный фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду 50 1,6 МПа, КШРФ.050.016.П/П.02  
	шт
	5,000
	

	31
	Кран шаровой стальной разборный фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду 65 1,6 МПа, КШРФ.065.016.П/П.02  
	шт
	2,000
	

	32
	Кран шаровой стальной разборный фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду 80 1,6 МПа, КШРФ.080.016.П/П.02  
	шт
	3,000
	

	33
	Кран  шаровой  латунный муфтовый 11б27п1  Ду 20, Ру 1,6МПа, 
	шт
	5,000
	

	34
	Кран  шаровой  латунный муфтовый  11б27п1 Ду 32, Ру 1,6 МПа, 
	шт
	5,000
	

	35
	Кран  шаровой  латунный муфтовый  11б27п1 Ду 40, Ру 1,6 МПа, 
	шт
	5,000
	

	36
	Кран шаровый латунный газовый 11б27п муфта-муфта, ручка "бабочка", Ду15, Ру16
	шт
	5,000
	

	37
	Кран шаровый латунный газовый 11б27п муфта-муфта, ручка "бабочка", Ду25, Ру16
	шт
	5,000
	

	38
	Кран  шаровый латунный муфтовый  для манометра с воздухоотводчикомДу 15, Ру 1,6 МПа, 11б27п11
	шт
	25,000
	

	39
	Кран шаровый латунный муфтовый 11б27п1  Ду50 Ру1,6 МПа, 
	шт
	5,000
	

	40
	Картон асбестовый  КАОН-1   5*1000*800, ГОСТ 2850-95
	кг.
	20,000
	

	41
	Электроды для ручной дуговой сварки ESAB OK 46.00 4мм, 
	кг.
	60,000
	

	42
	Электроды для ручной дуговой сварки ESAB OK 46.00 3мм (5,3 кг упаковка), 
	кг.
	53,000
	

	43
	Отвод исп.2, Ду50, 90-57x3,5 
	шт
	20,000
	

	44
	Отвод исп.2, Ду65, 90-76x3,5 
	шт
	20,000
	

	45
	Отвод исп.2, Ду 80, 90-89x3,5  
	шт
	20,000
	

	46
	Отвод исп.2, Ду100, 90-108x4,0 
	шт
	20,000
	

	47
	Отвод исп.2, Ду125, 90-133x4,0 
	шт
	10,000
	

	48
	Отвод исп.2, Ду 150, 90-159x4,5 
	шт
	10,000
	

	49
	Отвод исп.2, Ду200, 90-219x6  
	шт
	6,000
	

	50
	Отвод исп.2, Ду 250, 90-273x7,0 
	шт
	2,000
	

	51
	Отвод исп.2, Ду 300, 90-325x7,0 
	шт
	2,000
	

	52
	Отвод исп.2, Ду 400, 90-426x8,0
	шт
	2,000
	

	53
	Фланец стальной плоский приварной, 32, Ру 16
	шт
	10,000
	

	54
	Фланец стальной плоский приварной, 40, Ру 16
	шт
	10,000
	

	55
	Фланец стальной плоский приварной, 50, Ру 16
	шт
	10,000
	

	56
	Фланец стальной плоский приварной, 65, Ру 16
	шт
	4,000
	

	57
	Фланец стальной плоский приварной, 80, Ру 16
	шт
	10,000
	

	58
	Фланец стальной плоский приварной, 100, Ру 16
	шт
	10,000
	

	59
	Фланец стальной плоский приварной, 125, Ру 16
	шт
	6,000
	

	60
	Фланец стальной плоский приварной, 150, Ру 16
	шт
	8,000
	

	61
	Фланец стальной плоский приварной, 200, Ру 16
	шт
	4,000
	

	62
	Фланец стальной плоский приварной, 250, Ру 16
	шт
	2,000
	

	63
	Подшипник, 307 (6307)
	шт
	4,000
	

	64
	Подшипник, 318 (6318)
	шт
	4,000
	

	65
	Подшипник, 309 (6309)
	шт
	4,000
	

	66
	Подшипник, 313 (6313)
	шт
	4,000
	

	67
	Подшипник, 180607
	шт
	4,000
	

	68
	Подшипник, 2322
	шт
	2,000
	

	69
	Подшипник, 322 (6322)
	шт
	4,000
	

	70
	Подшипник, 1608
	шт
	4,000
	

	71
	Подшипник, 2324
	шт
	2,000
	

	72
	Гайка шестигранная М16, 
	кг.
	5,000
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	73
	Гайка шестигранная М20, 
	кг.
	5,000
	

	74
	гайка М18, 
	шт
	5,000
	

	75
	Болт М16х70, 
	кг.
	20,000
	

	76
	Болт М20х90, 
	кг.
	20,000
	

	77
	Болт М18х80, 
	кг.
	20,000
	

	78
	Резина (техпластина) ТМКЩ-С рулонная, толщина 4 мм
	кг.
	28,600
	

	79
	Резина (техпластина) ТМКЩ-С рулонная, толщина 5 мм
	кг.
	30,000
	


Таблица 5.3.- Силы и средства, которые могут быть задействованы при ликвидации последствий коммунальной аварии (инцидента), согласно заключенным соглашениям о сотрудничестве оперативным штабом по ликвидации последствий коммунальных аварий, инцидентов, чрезвычайных ситуаций, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры в Ярцевском районе Смоленской области.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Материалы

	
	
	
	Кол-во 
	Место хранения

	1
	Трубы водогазопроводные, 15х2,8 Ду15,ГОСТ 3262-75 
	т.
	0,036
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1
Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1
Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	2
	Трубы водогазопроводные, 20х2,8 Ду20,ГОСТ 3262-75
	т.
	0,045
	

	3
	Трубы водогазопроводные, 25х3,2 Ду25, ГОСТ 3262-75
	т.
	0,075
	

	4
	Трубы водогазопроводные, 32х3,2 Ду32, ГОСТ 3262-75
	т.
	0,090
	

	5
	Трубы водогазопроводные, 40х3,5 Ду40, ГОСТ 3262-75
	т.
	0,090
	

	6
	Труба электросварная прямошовная Ду50, d57х3,5
	т.
	0,698
	

	7
	Труба электросварная прямошовная Ду65, d76х3,5
	т.
	0,940
	

	8
	Труба электросварная прямошовная Ду80, d 89х3,5
	т.
	1,155
	

	9
	Труба электросварная прямошовная Ду100, d108х4,0
	т.
	1,025
	

	10
	Труба электросварная прямошовная Ду125, d133х4,0
	т.
	1,272
	

	11
	Труба электросварная прямошовная Ду200, d219х6,0
	т.
	1,576
	

	12
	Труба электросварная прямошовная Ду250, d273х7,0
	т.
	1,060
	

	13
	Труба электросварная прямошовная Ду400, d426х8,0
	т.
	0,990
	

	14
	Труба электросварная прямошовная Ду150, d159х4,5
	т.
	1,715
	

	15
	Труба электросварная прямошовная Ду500, d530х8,0
	т.
	1,236
	

	16
	Труба электросварная прямошовная  Ду600, d630х8,0
	т.
	1,230
	

	17
	Труба электросварная прямошовная Ду300, 325х7,0
	т.
	0,549
	

	18
	Труба электросварная прямошовная Ду350, d377х8,0
	т.
	0,702
	

	20
	Задвижка стальная литая фланцевая  Ду 50, Ру 1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	3,000
	

	21
	Задвижка стальная литая фланцевая  Ду 80, Ру 1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	3,000
	

	22
	Задвижка стальная  литая фланцевая Ду 100,Ру 1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	2,000
	

	23
	Задвижка стальная  литая фланцевая  Ду 150,Ру1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	1,000
	

	24
	Задвижка стальная литая фланцевая  Ду 200,Ру1,6 МПа, 30с41нж
	шт
	1,000
	

	25
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 50, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	5,000
	

	26
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 80, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	5,000
	

	27
	Задвижка чугунная  фланцевая Ду 100, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	5,000
	

	28
	Задвижка чугунная фланцевая   Ду 125, Ру 1,6 Мпа, 30ч6бр
	шт
	3,000
	

	29
	Задвижка чугунная фланцевая   Ду 150, Ру 1,6Мпа, 30ч6бр
	шт
	3,000
	

	30
	Кран шаровой стальной разборный фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду 50 1,6 МПа, КШРФ.050.016.П/П.02  
	шт
	5,000
	

	31
	Кран шаровой стальной разборный фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду 65 1,6 МПа, КШРФ.065.016.П/П.02  
	шт
	2,000
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	32
	Кран шаровой стальной разборный фланцевый  полнопроходной 11с67п Ду 80 1,6 МПа, КШРФ.080.016.П/П.02  
	шт
	3,000
	

	33
	Кран  шаровой  латунный муфтовый 11б27п1  Ду 20, Ру 1,6МПа, 
	шт
	5,000
	

	34
	Кран  шаровой  латунный муфтовый  11б27п1 Ду 32, Ру 1,6 МПа, 
	шт
	5,000
	

	35
	Кран  шаровой  латунный муфтовый  11б27п1 Ду 40, Ру 1,6 МПа, 
	шт
	5,000
	

	36
	Кран шаровый латунный газовый 11б27п муфта-муфта, ручка "бабочка", Ду15, Ру16
	шт
	5,000
	

	37
	Кран шаровый латунный газовый 11б27п муфта-муфта, ручка "бабочка", Ду25, Ру16
	шт
	5,000
	

	38
	Кран  шаровый латунный муфтовый  для манометра с воздухоотводчикомДу 15, Ру 1,6 МПа, 11б27п11
	шт
	25,000
	

	39
	Кран шаровый латунный муфтовый 11б27п1  Ду50 Ру1,6 МПа, 
	шт
	5,000
	

	40
	Картон асбестовый  КАОН-1   5*1000*800, ГОСТ 2850-95
	кг.
	20,000
	

	41
	Электроды для ручной дуговой сварки ESAB OK 46.00 4мм, 
	кг.
	60,000
	

	42
	Электроды для ручной дуговой сварки ESAB OK 46.00 3мм (5,3 кг упаковка), 
	кг.
	53,000
	

	43
	Отвод исп.2, Ду50, 90-57x3,5 
	шт
	20,000
	

	44
	Отвод исп.2, Ду65, 90-76x3,5 
	шт
	20,000
	

	45
	Отвод исп.2, Ду 80, 90-89x3,5  
	шт
	20,000
	

	46
	Отвод исп.2, Ду100, 90-108x4,0 
	шт
	20,000
	

	47
	Отвод исп.2, Ду125, 90-133x4,0 
	шт
	10,000
	

	48
	Отвод исп.2, Ду 150, 90-159x4,5 
	шт
	10,000
	

	49
	Отвод исп.2, Ду200, 90-219x6  
	шт
	6,000
	

	50
	Отвод исп.2, Ду 250, 90-273x7,0 
	шт
	2,000
	

	51
	Отвод исп.2, Ду 300, 90-325x7,0 
	шт
	2,000
	

	52
	Отвод исп.2, Ду 400, 90-426x8,0
	шт
	2,000
	

	53
	Фланец стальной плоский приварной, 32, Ру 16
	шт
	10,000
	

	54
	Фланец стальной плоский приварной, 40, Ру 16
	шт
	10,000
	

	55
	Фланец стальной плоский приварной, 50, Ру 16
	шт
	10,000
	

	56
	Фланец стальной плоский приварной, 65, Ру 16
	шт
	4,000
	

	57
	Фланец стальной плоский приварной, 80, Ру 16
	шт
	10,000
	

	58
	Фланец стальной плоский приварной, 100, Ру 16
	шт
	10,000
	

	59
	Фланец стальной плоский приварной, 125, Ру 16
	шт
	6,000
	

	60
	Фланец стальной плоский приварной, 150, Ру 16
	шт
	8,000
	

	61
	Фланец стальной плоский приварной, 200, Ру 16
	шт
	4,000
	

	62
	Фланец стальной плоский приварной, 250, Ру 16
	шт
	2,000
	

	63
	Подшипник, 307 (6307)
	шт
	4,000
	

	64
	Подшипник, 318 (6318)
	шт
	4,000
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	65
	Подшипник, 309 (6309)
	шт
	4,000
	Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	66
	Подшипник, 313 (6313)
	шт
	4,000
	Центральный склад, 

Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1

Центральный склад, ул. Машиностроительная, стр.1



	67
	Подшипник, 180607
	шт
	4,000
	ул. Машиностроительная, стр.1

	68
	Подшипник, 2322
	шт
	2,000
	

	69
	Подшипник, 322 (6322)
	шт
	4,000
	

	70
	Подшипник, 1608
	шт
	4,000
	

	71
	Подшипник, 2324
	шт
	2,000
	

	72
	Гайка шестигранная М16, 
	кг.
	5,000
	

	73
	Гайка шестигранная М20, 
	кг.
	5,000
	

	74
	гайка М18, 
	шт
	5,000
	

	75
	Болт М16х70, 
	кг.
	20,000
	

	76
	Болт М20х90, 
	кг.
	20,000
	

	77
	Болт М18х80, 
	кг.
	20,000
	

	78
	Резина (техпластина) ТМКЩ-С рулонная, толщина 4 мм
	кг.
	28,600
	

	79
	Резина (техпластина) ТМКЩ-С рулонная, толщина 5 мм
	кг.
	30,000
	


VI. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

VII. Состав и дислокация сил и средств


К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады теплоснабжающей организации.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1.- Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации
	Наименование
	Функциональные

группы
	Выделяемые

	
	
	Силы
	Средства

	1
	2
	3
	4

	Ярцевский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Оперативно-

диспетчерская

служба

(круглосуточно)
	Дежурный диспетчер,

водитель, слесарь тепловых сетей – 2 человека.
	Автомобиль УАЗ

	
	Оперативный

персонал 

(круглосуточно)


	Операторы.
	

	
	Аварийная бригада 

(по вызову)
	Мастер, слесарь по ремонту оборудования котельных  или тепловых сетей - 3 человека, сварщик – 1 человек, водитель.
	ГАЗ 5312 Р819 ЕО грузовой – 1ед.;

экскаватор JCB  - 1ед.;

автокран Н800МА – 1ед.;

вакуумная машина М780У – 1ед.;

самосвал У222НВ – 1ед.;

сварочный генератор – 2ед.


Состав сил и средств представлен в таблицах 5.1., 5.2. Главы V.

VIII. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется главным инженером Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», отвечающего за функционирование объектов предприятия.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 минут.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблицах 8.1, 8.2, 8.3.

Таблица 8.1. - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	 
№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	20
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	19
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	18
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	17
	15
	10
	10


Таблица 8.2. - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм

	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2
	Отключение водоснабжения
	св. 400 до 1000
	12
	18

	3
	Отключение водоснабжения
	св. 1000
	18
	24


 
IX. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающей организации;

- резервы финансовых и материальных ресурсов Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяется ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом. Объёмы резервных фондов должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

