[image: image1.jpg]



АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Ярцевский муниципальный округ 
Смоленской области до 2036 год
(актуализация на 2027 г.)
Утверждаемая схема теплоснабжения
	Глава муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
	_____________ / Захаров Р.Н.
                       подпись

	
	

	
	


2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
2Общие сведения о муниципальном образовании
....................

2РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
............

2а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)........

2б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
..............

2в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
.............

2г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения


2РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


2а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
77
2в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


2г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

4
2д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.


2РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


2а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


2б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


2РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


2а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


2б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.


2РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


2а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения


2б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


2в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


2г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


2д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


2е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


2ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


2з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


2и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


2к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


2РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


2а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


2б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку


2в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения


2г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа


2д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


2РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


2а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


2б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.


2РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


2а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


2б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


2в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


2в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


2г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа


2РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


2а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе


2б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


2в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


2г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


2д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


2е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


2РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ


2а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
119
2в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


2г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


2д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения


2РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


2РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ


2РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


2а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


2б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


2в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.....................................................................................150
2д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


2е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


2ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


2РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


2РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ




Паспорт схемы теплоснабжения
	Наименование схемы
	Актуализированная схема теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области области на период до 2036 года (актуализация на 2027 год).

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);
3. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 172 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 
8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
9. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
10. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
13. Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
14. Генеральные планы городского и сельских поселений Ярцевского муниципального округа Смоленской области;
15. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

	Заказчики схемы
	Администрация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской  области

	Основные разработчики схемы теплоснабжения
	Общество с ограниченной ответственностью  «Смоленскрегионтеплоэнерго»
 214020, Смоленская обл., Смоленск г., Шевченкоул., дом № 77А 

	Цели разработки схемы теплоснабжения
	Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях:
- выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Ярцевского муниципального округа и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом;
- повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
- снижения негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
- обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла;
- создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения.

	Принципы разработки схемы теплоснабжения

	- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных действующими законами;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; 
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

	Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения
	Расчётный срок: до 2036 г. (актуализация на 2027).

	Основные индикаторы и
показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения
	- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
- снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.



Основные понятия и определения, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области
Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, приём, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
Основные задачи схемы теплоснабжения
- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа.
- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2030 года.
- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надёжного и оптимального теплоснабжения потребителей.
- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.
Общие сведения о муниципальном образовании
«Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
Территория Ярцевского муниципального округа расположена в центральной части Смоленской области и граничит:
- на северо-востоке с Холм-Жирковским муниципальным округом;
- на востоке с Сафоновским муниципальным округом;
- на юго-востоке с Дорогобужским муниципальным округом;
- на юго-западе с Кардымовским муниципальным округом;
- на западе с Духовщинским муниципальным округом.
Территория Ярцевского муниципального округа определена в границах, утверждённых областным законом от 28 декабря 2004 года № 139-з «Об установлении границ муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области» (в редакции от 10.06.2024 года) в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Территория Ярцевского муниципального округа составляет 1 618,93 кв.км. Численность постоянно проживающего населения представлена в таблице.
	Численность населения

	2024 год
 (факт)
	2025 год
 (факт)
	2026 
(план)

	46 827
	46 216
	48 829


Плотность населения, проживающего в  Ярцевском муниципальном округе, составляет 1 525,91 чел./км²
Городское население составляет 39 801 человек (на 2025 год) или 86,12 процентов от всего населения округа. 
Территорию Ярцевского муниципального округа составляют земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Ярцевского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.
В состав территории Ярцевского муниципального округа входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.
В состав территории Ярцевского муниципального округа входят несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, перечень которых установлен статьёй 4.1 областного закона от 28 декабря 2004 года № 139-з «Об установлении границ муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области». 
Административным центром Ярцевского муниципального округа является город Ярцево.
В состав территории Ярцевского муниципального округа входят 116населённых пункта, из них 115 сельские населённые пункты:  
город Ярцево, деревня Балыки,деревня Боброво, деревня Большое Пивкино, деревня Большое-Бердяево, деревня Бортники, деревня Бочарники, деревня Бракулино, деревня Буравлево, деревня Буяново, деревня Верхоповье, деревня Ветлицы, деревня Воротышино, деревня Вышегор, деревня Глисница, деревня Голочево, деревня Горбыли, деревня Горки, деревня Городна, деревня Гришино, деревня Дарьино, деревня Дедешино, деревня Дедово, деревня Дмитрово, деревня Дубины, деревня Дуброво, деревня Елча, деревня Ерзаки, деревня Жуково, деревня Заборье, деревня Завозни, деревня Задняя, деревня Зайцево, деревня Замощье, деревня Засижье,  деревня Захолынь, деревня Зубово, деревня Зубовщина, деревня Исаково, деревня Калиновка,  деревня Капыревщина, деревня Клемятино, деревня Климово, деревня Ковали, деревня Колковичи,  деревня Крапивка, деревня Кречеца, деревня Кротово, деревня Кузьмино, деревня Курцово, деревня Кухарево, деревня Ланино, деревня Левашово, деревня Лопаткино, деревня Лосево, деревня Львово, деревня Малое Пивкино, деревня Малое-Бердяево, деревня Манчино, деревня Матренино, деревня Мачульники, деревня Милохово, деревня Мирополье, деревня Михайлово, деревня Михейково, деревня Мушковичи, деревня Новоселки, деревня Ольхово, деревня Павлово, деревня Перелесь, деревня Петрово, деревня Печеничено, деревня Плаксино, деревня Погуляевка, деревня Подроща, деревня Подселица, деревня Постниково, деревня Приселье, деревня Прость, деревня Репино, деревня Рядыни, деревня Самсоново, деревня Самуйлово, деревня Сапрыкино-1, деревня Сапрыкино-2, деревня Свищево, деревня Сельцо, деревня Семеново, деревня Скачихино, деревня Скачково, деревня Слизино, деревня Солнечная, деревня Староселье, деревня Староселье, деревня Стогово, деревня Суетово, деревня Суховарино, деревня Труново, деревня Устье, деревня Федосово, деревня Хатуни, деревня Хатченки, деревня Холм, деревня Хотеново, деревня Худотино, деревня Челновая, деревня Чистая, деревня Чуркино, деревня Шишкино, деревня Шурково, деревня Щекино, деревня Ярцево-Гурьево, деревня Ярцево-Сурменево, поселок Лесничество, поселок Льнозавода, поселок ПМК.
Наиболее крупные населённые пункты Ярцевского муниципального округа Смоленской области представлены в таблице.
	№ п/п
	Населённый пункт
	Тип
	Численность населения

	1
	Ярцево
	город
	39 801

	2
	Михейково
	деревня
	1 083

	3
	Суетово
	деревня
	794

	4
	Капыревщина
	деревня
	759

	5
	Староселье
	деревня
	325

	6
	Петрово
	деревня
	325

	7
	Мушковичи
	деревня
	315

	8
	Зайцево
	деревня
	310

	9
	Репино
	деревня
	293

	10
	Подроща
	село
	291

	11
	Льнозавода
	поселок
	266

	12
	Ольхово
	деревня
	257

	13
	Сапрыкино-2
	деревня
	235

	14
	Мирополье
	деревня
	226

	15
	ПМК
	поселок
	215

	16
	Львово
	деревня
	179

	17
	Засижье
	деревня
	169

	18
	Кротово
	деревня
	130

	19
	Зубово
	деревня
	123

	20
	Постниково
	деревня
	107


[image: image2.jpg]O38pHbiit
il

Xo

Viropesckan
S

SPUEBCKUIA MyHULMNANBH...

Ayxopumna

Kamenka

BepxHeanenpo

Tloporotyx
Kapm;lMolo 3




Рисунок 1 – Ярцевскиймуниципальный округ Смоленской области
Климат характеризуется как влажныйконтинентальный с чётко выраженными сезонами года: тёплым летом (средняя температура июля - + 20,4°С) и умеренно-холодной зимой (средняя температура января -5°С).
На протяжении года:
ясные дни - 58;
дни снега - 42;
дни с дождём - 181;
пасмурных дней - 85.
Основные климатические характеристики
	Характеристика
	Значение

	Среднегодовая температура воздуха
	 +8,10С

	Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января)
	-5,10С

	Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля)
	+20,40С

	Продолжительность теплого времени года (Т > 00С)
	213-224 суток

	Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С)
	C середины апреля по третью декаду октября (129-143 суток)

	Средняя продолжительность безморозного периода 
	125-148 суток

	Средняя относительная влажность воздуха
	Зима - 75-90%
Лето - 65-70%

	Среднегодовое количество осадков
	645-691 мм

	Среднее число дней с осадками за год
	170-190 суток

	Средняя многолетняя испаряемость
	407 мм или около 55% от выпавших осадков

	Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
	130-140 суток (с начала декабря до первой декады апреля)

	Средняя мощность снежного покрова
	25-35 см

	Нормативная глубина промерзания грунтов
	140 см

	Средняя глубина промерзания грунтов
	60-80 см

	Преобладающее направление ветра
	В течение года преимущественно западное, в теплый период преобладают саверо-западные направления ветра, в холодный - южные

	Средняя скорость ветра
	3,33 м/сек


Зима (середина ноября - середина апреля) умеренно холодная, преимущественно с облачной погодой. Небольшие морозы часто сменяются оттепелями. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. Зимой часто бывают оттепели. Во время оттепелей температура днем может достигать 6 - 8 °С. Почти во все зимы наиболее низкие температуры близки к -30 °С. Иногда они опускаются до -40 °С.. 
Весна (середина марта – конец мая) умеренно тёплая, с неустойчивой погодой, частыми похолоданиями. Осадки выпадают в виде дождей, иногда в виде мокрого снега. Устойчивый снежный покров разрушается в начале апреля. 
Лето (конец мая – конец августа) тёплое и влажное. Преобладающая температура воздуха днем  9-22°С. Летом почти ежегодно в отдельные дни температура воздуха повышается до 28 - 30 °С, а в наиболее жаркие годы -до 34-36 °С. В тёплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами. 
Осень (конец августа – середина ноября) в первой половине сезона умеренно теплая, с малооблачной, во второй половине сезона прохладная, с пасмурной дождевой погодой. Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей; в середине октября возможны снегопады. Ежемесячно бывает 4-6 дней со сплошным туманом. 
Погода почти всегда облачная. В среднем за год покрытие неба облаками составляет 7 балов. Максимум облачности - в декабре, минимум - в мае.
Относится к избыточно увлажняемым территориям, осадков от 615-721 мм в год, больше в северо-западной части, где чаще проходят циклоны, максимум летом. Минимум осадков приходится на январь или февраль, реже март (33 - 43 мм). Наибольшее количество осадков выпадает в июне (83 - 101 мм). Наблюдаются большие различия как в годовых, так и в месячных суммах осадков. Среднегодовое количество дней с осадками от 170 до 190.
Две трети годовой суммы осадков выпадают в виде дождя, одна треть в виде снега. Осадки в виде снега выпадают обычно с ноября по март. Период с устойчивым снежным покровом длится 130 -140 дней.  В тёплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами. В среднем за тёплый период бывает 19-24 дней с грозой и около двух дней с градом.
Господствующей воздушной массой в течение года является континентальный воздух умеренных широт. С его вторжением связаны осадки, потепления в зимний период и похолодания – в летний. В зимнее время и в переходные сезоны года сюда вторгается арктический воздух, приносящий похолодание. В летнее время сюда может проникать континентальный тропический воздух, обуславливая сухую и жаркую погоду.
 Ветровой режим отличается преобладанием северо-западных направлений ветра в тёплый период и южным в холодный период года.  Антициклоны для области менее характерны. С их приходом устанавливается тихая малооблачная погода без осадков, с высокими температурами летом и низкими - зимой.
Состояние жилого фонда Ярцевского муниципального округа имеет следующие характерные черты:
- общая площадь жилого фонда по району составляет 1 465,8 тыс. кв.м. (по данным на 2019 год), количество введённого в эксплуатацию жилья - 14,1тыс.кв.м;
- около 64 % в среднем по району является частной собственностью; 
- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 29 кв.м на человека, при этом в сельской местности обеспеченность жилищным фондом выше - 30 м2 на человека;
- аварийный жилой фонд составляет 3,859 тыс. кв.м. или около 0,3 % общего объёма жилья;
- в аварийном жилом фонде проживает 150 человек;
- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.
Показатели объёмов ежегодного ввода жилой площади в расчёте на 1 жителя должны составить 1,0 кв.м на человека до 2033 года.
Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);
· Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;
· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;
· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введённых в действие с 22.05.2006 г.;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);
· Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
· Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
· Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
· Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
· Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
· Генеральный план Ярцевского городского поселения Смоленской области. 
В соответствии с Генеральным планомЯрцевского муниципального округа, увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.
Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.
Состояние жилого фонда района имеет следующие характерные черты:
 общая площадь жилого фонда по району составляет 1 465,8 тыс. кв.м. (по данным на 2019 год), количество введённого в эксплуатацию жилья - 14,1тыс.кв.м;
- около 64 % в среднем по району является частной собственностью; 
- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 29 кв.м на человека, при этом в сельской местности обеспеченность жилищным фондом выше - 30 м2 на человека;
- аварийный жилой фонд составляет 3,859 тыс. кв.м. или около 0,3 % общего объёма жилья;
- в аварийном жилом фонде проживает 150 человек;
- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.
Показатели объёмов ежегодного ввода жилой площади в расчёте на 1 жителя должны составить 1,0 кв.м на человека до 2033 года. 
Актуальные данные о жилищном фонде могут меняться со временем из-за строительства новых объектов, реконструкции и сноса зданий
Дальнейшее развитие муниципального округа может происходить как за счёт реконструкции и модернизации существующего жилья, так и, частично, в результате нового строительства. 
При этом реконструкция существующего жилого фонда собственниками может позволить увеличить общую площадь существующей жилой застройки на 50-70% при повышении комфортности проживания (реконструкция внутренних инженерных систем – электричества, водоснабжения, канализации и др.).
Уровень благоустройства городе Ярцево в целом характеризуется как средний. Из всех видов удобств, на сегодняшний день, жилой фонд муниципального округа оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением; централизованным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, теплоснабжением и ваннами (душем).
Рост строительства жилья, улучшение его качества, обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития округа.
Для достижения этих показателей  необходимо:
- увеличить объёмы жилищного строительства;
- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;
- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов; 
- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;
- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;
- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования; 
- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;
- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;
- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;
- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;
- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоёв населения;
- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации; 
- передавать незавершённые строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;
- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ; 
- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ. 
В населённых пунктах Ярцевскогомуниципального округа в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.
В частной собственности граждан находится свыше 63% жилищного фонда, около 7 % - государственный жилищный фонд, на долю муниципального приходится менее 6%.
Совокупная доля усадебной (индивидуальной) застройки в Ярцевском муниципальном округе составляет 67%  жилого фонда. 
Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.
Типология нового жилищного строительства:
( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.
Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчётов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.
( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.
( секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.
В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона порядка 3500м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчётного срока) 85-100чел/га.
( Многоэтажная высокоплотная застройка – застройка многоэтажными жилыми многоквартирными домами (5-9 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.
Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.)  В 5-9 этажных типовых  жилых домах предполагается размещение более дешёвого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.
Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость застройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность застройки 7,5 – 8 этажей. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 7000м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчётного срока) 180-200чел/га.
Новое жилищное строительство в административном центре предполагается:
в юго-западной части города;
в существующей части города  в виде точечной застройки на свободных территориях;
на реконструируемых территориях существующей части города после сноса ветхого жилья (66,80 тыс. м2 ).
Проектируемый объем жилого фонда нового строительства на расчётный срок составит 1782,76 тыс. м2 жилой площади (общей площади квартир). 
Генеральным планом предлагается около 15% жилого фонда нового строительства разместить в многоэтажной высокоплотной застройке, как наиболее доступном жилье с более низкими по сравнению с другими типами строительства ценовыми показателями. 25% планируется разместить в смешанной по этажности застройки и 27% в малоэтажной многоквартирной - более комфортабельных типах жилой застройки. 33 % нового строительства будет размещено в зонах малоэтажного индивидуального строительства. Здесь могут быть определены зоны как элитных коттеджей, так и более дешёвые участки для льготных категорий граждан и всех желающих.
В границы жилых зон на расчётный срок включается ряд садоводств, жилой фонд которых постепенно трансформируется в индивидуальную жилую застройку, которая может служить жителям города первым или вторым жильём. Общий объем жилого фонда нового строительства на расчётный срок  на этих территориях составит около 434,70 тыс. м2 общей жилой площади или 33% объёма нового жилищного строительства города.
Всего в жилом фонде нового строительства с учётом резерва при среднегородском показателе жилищной обеспеченности 42 м2 на расчётный срок может быть расселено около 28375 человек, из них 8236 чел в индивидуальной застройке, 8680 чел. в малоэтажной, 4947 в многоэтажной и 6513 в смешанной застройке.
Для размещения жилого фонда нового строительства потребуется 786,8 га территории микрорайонов. Наибольшее количество территории – 429,7 га предназначено для реконструкции садоводств под индивидуальную жилую застройку. Значительные территории – 37,1 и 189,8 га соответственно определено для многоэтажной и смешанной застройки и на территории 130,2 га будет размещена малоэтажная высокоплотная застройка.
Высокий уровень жилищной обеспеченности в Ярцевском округе объясняется сокращением численности населения на его территориях. Наряду с заброшенными деревнями существуют деревни и села с большим числом домов без жителей. Численность населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием своевременного переучёта жилищного фонда.
Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации муниципального округа.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Обеспечение населения качественным жильём является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией Ярцевского муниципального округа. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Основной целью социальной  политики является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильём. 
Схемой территориального планирования Ярцевского муниципального округа предлагается решение следующих задач:
· реорганизация сложившейся малоэтажной застройки сельских населённых пунктов и территорий коллективного садоводства в высококомфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, историко-культурных, религиозных и природно-ландшафтных комплексов при определении необходимых территорий для развития населённых пунктов и планируемых границ населённых пунктов с учётом перспективы до 2045 года;
· формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;
· реконструкция и модернизация жилищного фонда;
· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;
· сохранение и увеличение темпов строительства социального жилья для повышения уровня обеспеченности жильём социально незащищённых категорий населения;
· внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих
сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;
· ликвидация аварийного жилфонда.
В настоящее время территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. 
В населённых пунктах муниципального округа в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.
В частной собственности граждан находится около 64% жилищного фонда.
Высокий уровень жилищной обеспеченности в административных округах, объясняется не только строительством и вводом нового жилья, но и сокращением численности населения на этих территориях. Наряду с заброшенными деревнями существуют деревни и села с большим числом домов без жителей. Численность населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием своевременного переучёта жилищного фонда.
Практически все многоквартирные дома оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов, в основном построенных в последние года, имеют некоторые виды инженерного оборудования.
По своим техническим данным существующий жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии. Аварийный жилищный фонд, на сегодняшний день, в Ярцевском муниципальном округе составляет 0,3 % общего объёма жилья. Тем не менее, с каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта. 
В неудовлетворительных жилищных условиях (маленькая площадь, отсутствие удобств) проживает 6,2% населения Ярцевского муниципального округа. Эта проблема в большей степени характерна для сельской местности  и труднее всего решается на селе, где наряду с большим количеством заброшенных деревень имеется много домов без жителей. В небольших деревнях и сёлах минимальна доля благоустроенного жилья. Оставаясь на учёте, фактически неиспользуемые жилищные площади существенно искажают текущую статистику жилищного фонда. 
Жилищное строительство и реконструкция существующего жилищного фонда отнесены к приоритетным градостроительным мероприятиям. Первоочередной объем жилищного строительства был принят с учётом необходимости и возможности увеличения объёмов жилищного строительства уже в ближайшие годы благодаря внедрению льготной ипотеки и др. способам приобретения жилья в кредит.
Доля нового жилья, введённого  населением за свой счёт в сельской местности, несмотря на некоторое увеличение на протяжении последних лет, остаётся незначительной. 
При довольно высоком уровне жилищной обеспеченности и отрицательной динамике роста численности населения, существующие темпы жилищного строительства полностью не обеспечивают сложившуюся в районе, на сегодняшний день, потребность в жилье. Потребность в росте объёмов нового жилищного строительства обусловлена увеличением нормы жилищной обеспеченности и необходимостью компенсации убыли вследствие ликвидации аварийного жилья и физического износа новым жилищным фондом. Темпы старения жилищного фонда превышают темпы роста ввода нового жилья, поэтому  процент ветхого жилья увеличивается. Современные условия, также, требуют учёта индивидуальных требований граждан к степени комфортности жилья и их финансовых возможностей. 
Удельный вес индивидуального жилья граждан (усадебной застройки) в структуре жилищного фонда, с учётом специфики проживания в сельской местности, до конца расчётного срока сохранится на достаточно высоком уровне. Учитывая существующие тенденции градостроительного развития Ярцевского муниципального округа проектом предполагается ввод 95% нового жилого фонда в виде 1-2 этажной индивидуальной (усадебной) застройки за счёт собственных средств граждан, 5% — в виде малоэтажной многоквартирной застройки преимущественно за счёт государственного, муниципального финансирования, а также долевого участия.
В Ярцевском муниципальном округе имеются следующие теплоснабжающие организации:
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул Попова, д. 86, кв. 133; 
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: 214032, Смоленская область, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 104а, этаж 2 офис 1. 
Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым теплосетевыми организациями.
Таблица 1 – Источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения Ярцевского муниципального округа
	№
	Наименование 
котельной
	Адрес источника
т/энергии
	Эксплуатирующая
 организация

	1.
	Котельная №1
	г. Ярцево, ул.Машиностроительная, стр.1А, стр.1Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	2.
	Котельная №2
	г. Ярцево, ул.Октябрьская, д.4 
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	3.
	Котельная №3
	г. Ярцево, ул.Школьная,д.9-б 
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	4.
	Котельная №4
	г.Ярцево, ул.1-яРабочая, д. 28-б 
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	5.
	Котельная №5
	г.Ярцево, ул.Макаренко,д.3б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	6.
	Котельная №8
	г.Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр.24А
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	7.
	Котельная №10
	г.Ярцево, ул.Дачная,д.20-б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	8.
	Котельная №11
	Ярцевский муниципальный округ,
д.Суетово, ул.Озерная, д.17
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	9.
	Котельная №12
	г.Ярцево, ул.М.Жукова, стр.1В
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	10.
	Котельная №13
	Ярцевский муниципальный округ, д.Михейково, ул. Молодежная, д.7, 
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	11.
	Котельная №14
	г.Ярцево, ул.ЛММС,д.7
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	12.
	Котельная №15
	г.Ярцево, ул.Победы
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	13.
	Котельная №16
	 г.Ярцево ,ул.Заозерная,стр.4В
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	14.
	Котельная
	г. Ярцево, ул. Советская, д.24А
	ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС»

	15.
	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Ярцевская основная школа № 5»
	 г. Ярцево,  ул. Энгельса, д. 1
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»

	16.
	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Зайцевская ОШ»

	Ярцевский  муниципальный округ, д Зайцево , ул. Школьная, д. 13
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»

	17.
	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Подрощинская ОШ»
	Ярцевский  муниципальный округ, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»


Администрацией муниципального образования «Ярцевскиймуниципальный округ» Смоленской области определены 4территориальных комитета управления поселениямиЯрцевского округа:
1. Капыревщинскийтерриториальный комитет;
2. Михейковскийтерриториальный комитет;
3. Подрощинскийтерриториальный комитет;
4. Суетовский территориальный комитет.
Функциональная структура организации теплоснабжения на территории города Ярцево.
Теплоснабжение потребителей города осуществляется преимущественно по средством централизованной системы теплоснабжения.
Централизованные источники теплоснабжения - котельные, работающие на природном газе.
В границах города находятся 13 котельных, из которых 11 котельных на правах собственности или аренды принадлежат ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 1 котельная находятся в собственности ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС» и 1 котельная находится в собственности ООО «ТеплоЭнергоСервис».
Усадебная застройка имеет печное отопление.
Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.
Основными объектами, подключёнными к централизованной системе теплоснабжения от котельных, обслуживаемых и эксплуатируемых ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», являются жилой фонд, объекты социально-культурной и бытовой сферы.
Средний процент износа оборудования составляет более 45 процентов.
Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.
Таким образом, часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 45 процентов, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет более 50%.  
Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.
Для большинства котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» характерны одинаковые недостатки:
1). Установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединённую нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.
2). Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:
- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;
- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях); отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.
Абсолютное большинство котельных не имеют автоматики регулирования, на котлах установлена только автоматика безопасности, что также снижает эффективность работы котельных.
Мощность котельных, находящихся в собственности или в аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в городе Ярцево значительно превышает присоединённую тепловую нагрузку потребителей. 
Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединённой ведёт к перерасходу ТЭР (электрической энергии и природного газа) ввиду невозможности уменьшения мощности горелок в летний период (в период потребления тепловой энергии лишь на нужды ГВС), повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии (превышающего фактический). Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключённых к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.
Ежегодный ущерб из-за устаревшего оборудования можно оценочно определить как энергосберегающий потенциал данных котельных.
Многие сети в городе Ярцево имеют пенополиуретановую изоляцию. Однако изоляция проложена не качественно с нарушением технологии без предварительной подготовки трубопроводов и без необходимой защиты изоляции от влаги, покровный слой отсутствует. Что в результате ведёт к практически полной потери изоляцией своих свойств, наблюдается стекание изоляционного слоя (верхние поверхности трубопроводов практически полностью обнажены), намокание изоляции, что ведёт к усиленной коррозии трубопроводов. Необходимо провести работу по замене некоторых участков сети трубами с предизоляцией.
Потребители тепловой энергии котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Котельная № 1 (г.Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 1 Восточный узел)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, производственные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево. Общая отапливаемая площадь составляет более 588,3 тыс. кв.м.
Расчетные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	жилой домул. 30 лет Победы, д.11.
	1973
	5
	90
	3854,5
	1028,751

	2
	жилой дом ул. 30 лет Победы, д.13
	1974
	5
	90
	3752,9
	1022,503

	3
	жилой дом ул. 30 лет Победы, д.15
	1974
	5
	70
	3048,10
	801,339

	4
	жилой дом ул. 30 лет Победы, д.17
	1975
	5
	50
	2087,30
	551,543

	5
	жилой дом ул. Автозоводская, д.10
	1987
	16
	111
	5209,50
	1402,337

	6
	жилой дом ул. Автозоводская, д.12
	1987
	9
	72
	3607,8
	977,215

	7
	жилой дом ул. Автозоводская, д.14
	1987
	9
	72
	3559,4
	913,477

	8
	жилой дом ул. Автозоводская, д.15
	2007
	9
	61
	3116,30
	871,002

	9
	жилой дом ул. Автозоводская, д.16
	1986
	9
	107
	5736,0
	1563,654

	10
	жилой дом ул. Автозоводская, д.2
	1990
	9
	72
	3811,3
	978,863

	11
	жилой дом ул. Автозоводская, д.20
	1984
	9
	108
	5564,30
	1459,039

	12
	жилой дом ул. Автозоводская, д.22
	1984
	9
	108
	5487,98
	1509,264

	13
	жилой дом ул. Автозоводская, д.24
	1984
	5
	93
	4928,90
	1298,905

	14
	жилой дом ул. Автозоводская, д.26
	1987
	16
	111
	5157,10
	1398,884

	15
	жилой дом ул. Автозоводская, д.30
	1986
	16
	111
	5199,10
	1397,092

	16
	жилой дом ул. Автозоводская, д.34
	1983
	9
	108
	5524,00
	1430,448

	17
	жилой дом ул. Автозоводская, д.36
	1986
	9
	108
	5777,40
	1523,793

	18
	жилой дом ул. Автозоводская, д.38
	1983
	5
	146
	7208,30
	1879,466

	19
	жилой дом ул. Автозоводская, д.39
	1978
	5
	50
	н/д
	579,078

	20
	жилой дом ул. Автозоводская, д.4
	1996
	9
	72
	2542,80
	955,089

	21
	жилой дом ул. Автозоводская, д.40
	1978
	5
	90
	3917,30
	1066,728

	22
	жилой дом ул. Автозоводская, д.41
	1977
	5
	70
	3029,50
	836,516

	23
	жилой дом ул. Автозоводская, д.42
	1980
	9
	144
	7037,70
	2027,345

	24
	жилой дом ул. Автозоводская, д.6
	1987
	5
	59
	3287,17
	804,098

	25
	жилой дом ул. Автозоводская, д.8
	1987
	15
	112
	5195,70
	1466,504

	26
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.53
	1953
	2
	8
	388,10
	88,837

	27
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.55
	1953
	2
	8
	388,40
	93,912

	28
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.58
	1994
	5
	68
	3539,40
	910,977

	29
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.59
	1953
	2
	8
	384,10
	103,668

	30
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.61
	1952
	2
	8
	390,40
	94,603

	31
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.63
	1953
	2
	8
	355,20
	61,908

	32
	жилой дом ул. Гагарина, д.25
	1992
	9
	143
	7873,00
	2168,802

	33
	жилой дом ул. Гагарина, д.28
	2001
	5
	50
	2509,80
	606,936

	34
	жилой дом ул. Интернациональная, д.185В
	1912
	3
	53
	н/д
	220,269

	35
	жилой дом ул. К.Маркса, д.11А
	1972
	5
	116
	н/д
	150,469

	36
	жилой дом ул. К.Маркса, д.13
	1964
	4
	30
	н/д
	140,865

	37
	жилой дом ул. К.Маркса, д.15
	1974
	4
	98
	н/д
	394,428

	38
	жилой дом ул. К.Маркса, д.9
	1959
	3
	87
	н/д
	338,079

	39
	жилой дом ул. Космонавтов, д.57
	1997
	10
	110
	6339,50
	1634,65

	40
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.28
	1960
	2
	14
	556,30
	96,964

	41
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.30
	1960
	2
	8
	313,10
	47,817

	42
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.32
	1959
	2
	16
	499,80
	87,115

	43
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.34
	1959
	2
	16
	626,90
	109,270

	44
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.37
	1960
	2
	16
	625,90
	101,605

	45
	жилой дом ул. Ленинская, д.1
	1890
	3
	53
	н/д
	186,976

	46
	жилой дом ул. Ленинская, д.2
	1912
	4
	52
	н/д
	94,766

	47
	жилой дом ул. Лесная, д.15
	1994
	2
	8
	400,00
	58,394

	48
	жилой дом ул. Лесная, д.25
	н/д
	н/д
	н/д
	126,70
	22,085

	49
	жилой дом ул. Лесная, д.7
	н/д
	н/д
	н/д
	139,20
	24,262

	50
	жилой дом ул. Лесная, д.9
	1993
	3
	12
	598,50
	93,023

	51
	жилой дом ул. М.Горького, д.26
	1969
	5
	64
	н/д
	256,119

	52
	жилой дом ул. М.Горького, д.28/1
	1972
	5
	69
	н/д
	307,343

	53
	жилой дом ул. М.Горького, д.28/2
	1969
	4
	70
	н/д
	294,534

	54
	жилой дом ул. М.Горького, д.28/4
	1972
	5
	70
	н/д
	312,467

	55
	жилой дом ул. М.Горького, д.30
	1973
	5
	70
	н/д
	330,397

	56
	жилой дом ул. М.Горького, д.38
	1984
	5
	77
	3789,30
	940,675

	57
	жилой дом ул. М.Горького, д.40
	1979
	5
	76
	3765,80
	947,285

	58
	жилой дом ул. М.Горького, д.42
	1984
	5
	58
	2681,10
	627,092

	59
	жилой дом ул. М.Горького, д.48
	1990
	3
	27
	1434,50
	305,741

	60
	жилой дом ул. М.Горького, д.51
	1989
	5
	108
	5458,40
	1406,882

	61
	жилой дом ул. М.Горького, д.53
	1992
	9
	72
	4016,40
	1080,706

	62
	жилой дом ул. М.Горького, д.55
	1989
	9
	72
	3814,80
	996,490

	63
	жилой дом ул. М.Горького, д.57
	1982
	5
	113
	5874,85
	1503,395

	64
	жилой дом ул. Металлургов, д.1/2
	1982
	5
	123
	6583,63
	1701,050

	65
	жилой дом ул. Металлургов, д.11
	1982
	9
	141
	6948,40
	1763,170

	67
	жилой дом ул. Металлургов, д.12
	1989
	8
	108
	5586,80
	1522,146

	68
	жилой дом ул. Металлургов, д.13
	1980
	5
	50
	2038,90
	557,711

	69
	жилой дом ул. Металлургов, д.14
	1989
	16
	111
	5269,20
	1503,968

	70
	жилой дом ул. Металлургов, д.15
	1984
	9
	76
	3733,30
	986,226

	71
	жилой дом ул. Металлургов, д.16
	1989
	9
	180
	9383,40
	2480,868

	72
	жилой дом ул. Металлургов, д.17
	1984
	9
	71
	3696,10
	986,695

	73
	жилой дом ул. Металлургов, д.18
	1988
	9
	108
	5641,60
	1495,742

	74
	жилой дом ул. Металлургов, д.19
	1983
	9
	71
	3766,10
	1017,555

	75
	жилой дом ул. Металлургов, д.2
	1990
	16
	92
	5047,20
	1438,061

	76
	жилой дом ул. Металлургов, д.22
	1989
	16
	111
	5216,68
	1362,082

	77
	жилой дом ул. Металлургов, д.23
	1985
	9
	215
	9699,70
	2558,681

	78
	жилой дом ул. Металлургов, д.24
	1986
	9
	108
	5616,70
	1501,519

	79
	жилой дом ул. Металлургов, д.26
	1988
	5
	112
	5216,50
	1381,340

	80
	жилой дом ул. Металлургов, д.27
	1985
	9
	107
	5780,40
	1449,119

	81
	жилой дом ул. Металлургов, д.28
	1987
	9
	108
	5379,50
	1425,811

	82
	жилой дом ул. Металлургов, д.29
	1985
	9
	140
	7494,10
	2064,892

	83
	жилой дом ул. Металлургов, д.3
	1980
	5
	58
	2648,20
	694,770

	84
	жилой дом ул. Металлургов, д.30
	1987
	9
	72
	3566,60
	931,972

	85
	жилой дом ул. Металлургов, д.31
	1986
	9
	72
	3971,50
	1119,348

	86
	жилой дом ул. Металлургов, д.32
	1988
	16
	111
	5152,00
	1410,244

	87
	жилой дом ул. Металлургов, д.33
	1981
	5
	60
	2928,90
	807,614

	88
	жилой дом ул. Металлургов, д.34
	1988
	16
	111
	5204,30
	1455,208

	89
	жилой дом ул. Металлургов, д.35
	1981
	5
	60
	2845,90
	733,259

	90
	жилой дом ул. Металлургов, д.36
	1988
	16
	111
	5201,20
	1487,962

	91
	жилой дом ул. Металлургов, д.37
	1986
	9
	107
	5982,10
	1629,580

	92
	жилой дом ул. Металлургов, д.38
	1986
	16
	95
	5238,50
	1340,793

	93
	жилой дом ул. Металлургов, д.39/19
	1986
	5
	90
	5357,10
	1387,488

	94
	жилой дом ул. Металлургов, д.44
	1991
	8
	144
	7608,40
	2040,216

	95
	жилой дом ул. Металлургов, д.48
	1990
	10
	200
	10640
	2883,404

	96
	жилой дом ул. Металлургов, д.5
	1978
	5
	70
	4151,70
	1048,949

	97
	жилой дом ул. Металлургов, д.50
	1993
	9
	108
	5525,20
	1458,728

	98
	жилой дом ул. Металлургов, д.52
	1994
	9
	108
	5599,80
	1434,523

	99
	жилой дом ул. Металлургов, д.56
	1991
	9
	144
	7394,31
	1993,01

	100
	жилой дом ул. Металлургов, д.6
	1989
	9
	108
	5603,90
	1466,30

	101
	жилой дом ул. Металлургов, д.7
	1979
	9
	108
	5566,10
	1484,978

	102
	жилой дом ул. Металлургов, д.8
	1990
	16
	111
	5197,40
	1433,505

	103
	жилой дом ул. Металлургов, д.9
	1981
	9
	108
	5566
	1440,618

	104
	жилой дом ул.Ольховская, д.11
	1987
	9
	119
	3934,80
	1034,601

	105
	жилой дом ул.Ольховская, д.15
	1985
	9
	119
	4288,10
	1157,622

	106
	жилой дом ул.Ольховская, д.17
	1976
	5
	н/д
	1855,80
	502,193

	107
	жилой дом ул.Ольховская, д.19
	1981
	5
	136
	1647,70
	497,331

	108
	жилой дом ул.Ольховская, д.7
	1985
	9
	н/д
	3906,70
	1025,015

	109
	жилой дом ул.Ольховская, д.9
	1986
	5
	83
	3631
	922,238

	110
	жилой дом ул.Первомайская, д.27
	1960
	2
	16
	624
	102,088

	111
	жилой дом ул.Первомайская, д.28
	1960
	2
	16
	630,70
	102,907

	112
	жилой дом ул.Пугачева, д.1а
	1987
	5
	55
	1781,30
	475,573

	113
	жилой дом ул.Пугачева, д.1б
	1987
	5
	56
	1870
	492,814

	114
	жилой дом ул.Пугачева, д.1в
	1987
	5
	44
	1783,60
	465,764

	115
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.43
	1991
	5
	114
	6272,70
	1695,629

	116
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.57
	1989
	5
	64
	3033,80
	846,385

	117
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.64
	2010
	3
	38
	1993,40
	466,556

	118
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.65
	1939
	2
	4
	122,20
	21,301

	119
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.70
	1990
	5
	86
	3924,80
	1023,047

	120
	жилой дом ул.Солнечная, д.1
	1979
	9
	72
	3719,30
	963,301

	121
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/1
	1975
	5
	94
	4431,40
	1182,184

	122
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/2
	1975
	5
	100
	4407
	1213,789

	123
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/3
	1976
	5
	100
	4524,60
	1197,845

	124
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/4
	1979
	5
	119
	3194,50
	881,878

	125
	жилой дом ул.Старозавопье, д.1
	1990
	9
	102
	11134,80
	1472,276

	126
	жилой дом ул.Старозавопье, д.11
	2009
	5
	75
	3936,70
	1115,942

	127
	жилой дом ул.Старозавопье, д.13
	н/д
	5
	75
	4271,30
	719,826

	128
	жилой дом ул.Старозавопье, д.17
	2011
	4
	82
	4392,40
	368,714

	129
	жилой дом ул.Старозавопье, д.3
	1991
	8
	108
	6050,10
	1654,577

	130
	жилой дом ул.Старозавопье, д.5
	1991
	9
	134
	7661,10
	2016,946

	131
	жилой дом ул.Строителей, д.10
	1978
	5
	90
	3983,60
	1058,345

	132
	жилой дом ул.Строителей, д.4
	1984
	8
	71
	3250,70
	848,017

	133
	жилой дом ул.Строителей, д.8
	1980
	5
	50
	2053,80
	536,228

	134
	жилой дом ул.Чайковского, д.1
	2011
	3
	25
	1232,50
	360,813

	135
	жилой дом ул.Чайковского, д.15
	1960
	2
	16
	614,30
	100,485

	136
	жилой дом ул.Чайковского, д.21
	1959
	2
	н/д
	628,30
	101,619

	137
	жилой дом ул.Чайковского, д.31
	1971
	2
	16
	712,60
	124,208

	138
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.11
	2006
	10
	69
	3188,90
	824,752

	139
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.13
	1991
	16
	95
	5132,80
	1377,095

	140
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.13а
	1991
	16
	95
	5188,90
	1425,161

	141
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.15
	1990
	16
	95
	5081,50
	1399,012

	142
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.17
	1994
	16
	95
	5192,80
	1398,59

	143
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.21
	1985
	5
	58
	2591,40
	690,167

	144
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.25
	1975
	5
	70
	3023,80
	827,705

	145
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.27
	1979
	9
	215
	10376,45
	2764,567

	146
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.29
	1976
	5
	90
	3832,60
	1072,701

	147
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.31
	1977
	5
	56
	2676,80
	676,879

	148
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.33
	1989
	5
	40
	2670,80
	663,721

	149
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.35
	1988
	8
	107
	5518,10
	1432,53

	150
	жилой дом ул. Энтузиастов, д.37
	1988
	9
	72
	4086,70
	1068,312

	151
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.39
	1989
	9
	72
	3999,80
	1034,052

	152
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.41
	1989
	9
	108
	5652,40
	1547,138

	153
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.45
	1990
	5
	40
	2195,70
	593,44

	154
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.51
	1990
	5
	40
	2170,40
	596,002

	155
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.53
	1990
	5
	40
	2183,80
	597,684

	156
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	1481,073

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	М-н ул. Пугачева д.1в
	н/д
	-
	-
	194,60
	34,123

	2
	М-н мотовело ул. Автозаводская д. 24
	н/д
	-
	-
	114,70
	9,744

	3
	М-н «Цветы» ул. Металлургов д. 28
	н/д
	-
	-
	51,90
	7,419

	4
	М-н ул. Энтузиастов д. 27
	н/д
	-
	-
	42
	7,502

	5
	ООО «ЯРВУД» вагончик ул. 4-ая Литейная д.2 
	н/д
	-
	-
	н/д
	10,012

	6
	М-н ул. Автозаводская д. 38
	н/д
	-
	-
	69,90
	14,774

	7
	ООО «ДЕНТЭКС» ул. Ольховская д. 7
	н/д
	-
	-
	126,80
	22,47

	8
	Мед. Экспертиза ул. Максима Горького д. 57
	н/д
	-
	-
	84,10
	15,223

	9
	Швейная мастерская ул. Энтузиастов д. 40
	н/д
	-
	-
	н/д
	20,257

	10
	М-н «Пальчики оближешь» ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	-
	-
	н/д
	3,310

	11
	Стоматология «Гелиос» ул. Металлургов д.11
	н/д
	-
	-
	140,80
	36,561

	12
	Закусочная «Нептун» ул. Энтузиастов д.42
	н/д
	-
	-
	н/д
	8,466

	13
	М-н ул. Энтузиастов д.31
	н/д
	-
	-
	784,40
	147,304

	14
	М-н «Анастасия» ул. Металлургов д.17
	н/д
	-
	-
	50,60
	8,908

	15
	Офис ул. Металлургов д.28
	н/д
	-
	-
	49,20
	8,73

	16
	М-н «Блеск» ул. Автозаводская д.38
	н/д
	-
	-
	75,70
	13,263

	17
	ОВД Служебное здание ул. Космонавтов д.53
	н/д
	-
	-
	н/д
	294,385

	18
	МБОУ СШ№9 ул. Автозаводская д.18
	1989
	3
	-
	6058,60
	1087,557

	19
	МБДОУ Детский сад №12 ул.Ольховская д.1а
	1988
	2
	-
	2356,90
	761,826

	20
	МБУДО СШ по плаванию ул. Автозаводская д.43а
	1991
	3
	-
	1862
	603,990

	21
	МБУДО Ярцевская спортивная школа ул. Автозаводская 43
	1987
	2
	-
	1360,50
	355,678

	22
	МБУДО Ярцевская спортивная школа ул. Автозаводская 17а
	1983
	2
	-
	583,80
	137,370

	23
	МБОУ СШ№8 ул. Металлургов 19а
	1985
	3
	-
	5699
	942,379

	24
	МБОУ СШ№7 ул. Металлургов д.25
	1976
	3
	-
	5414,90
	792,13

	25
	МБОУ СШ№10 ул. Старозавопье д.15
	1996
	3
	-
	5601,80
	1030,142

	26
	МБДОУ Детский сад №15 ул. Старозавопье д.13
	1988
	2
	-
	2356
	586,231

	27
	МБДОУ Детский сад №1 ул. 30 лет Победы д. 19
	1978
	2
	-
	2114,40
	582,59

	28
	МБДОУ Детский сад №14 «Дружба» ул. Автозаводская д.46а
	1981
	3
	-
	3093,40
	583,505

	29
	МБДОУ Детский сад №14 «Дружба» ул. Автозаводская д.38а
	1987
	3
	-
	2111,10
	820,596

	30
	Ярцевская ЦРБ ул. Максима Горького д.34
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	2697,628

	31
	Детская поликлиника №2 ул. Автозаводская д.10а
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	416,488

	32
	Детская поликлиника №1 ул. Братьев Шаршановых д.62
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	238,192

	33
	Медпункт ул. Ольховская д.19
	н/д
	н/д
	-
	72,30
	12,809

	34
	Незас. Кв. ЦРБ ул. Металлистов д. 50
	н/д
	н/д
	-
	35,80
	6,230

	35
	Незас. Кв. ЦРБ ул. Рокоссовского  д. 43
	н/д
	н/д
	-
	34,70
	6,034

	36
	Стоматология ул. Карла Маркса д. 9
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	4,504

	37
	МБОУ СШ№2 ул. Гагарина д. 52
	1971
	4
	-
	5093,40
	745,445

	38
	МБОУ Школа-гимназия ул. Карла Маркса д.4а
	1955
	4
	-
	4922,20
	34,677

	39
	МБДОУ Детский сад №9 ул. Максима Горького д. 26Б
	1972
	2
	-
	1257,90
	94,995

	40
	МБУ «Благоустройство» ул. Чайковского д.29
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	318,241

	41
	МБУДО «Детская школа искусств» учебный корпус №3 ул. Автозаводская д.32
	1986
	2
	-
	2112
	267,814

	42
	МБУДО «Детская художественная школа» ул. 30 лет Победы д.21
	1975
	2
	-
	1443,60
	271,558

	43
	Центр Досуга «Современник» ул. Ольховская д. 1а
	1974
	1
	-
	743,50
	156,397

	44
	Центр Досуга «Современник» ул. Энтузиастов д. 33
	1990
	1
	-
	282,54
	66,802

	45
	МБУК Ярцевская центральная районная библиотека  ул. Карла Маркса д.9
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1,213

	46
	Городская библиотека филиал №21 ул. Автозаводская д. 38
	1983
	5
	-
	208,70
	36,316

	47
	Городская библиотека филиал №1 ул. Максима Горького д. 57
	2014
	5
	-
	74,10
	12,936

	48
	Дом ребенка «Солнышко» ул. Космонавтов д. 62
	1989
	1
	-
	2210
	435,309

	49
	МБОУ ФОК ул. Чайковского д.11
	2003
	2
	-
	1371,80
	345,719

	50
	АТС ул. Металлургов д.60а
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	748,801

	51
	АТС ул. Максима Горького д. 57
	н/д
	н/д
	-
	44,40
	7,700

	52
	Медсклад ул. Лесная д.74 

	н/д
	н/д
	-
	н/д
	388,114

	53
	Ярцевский индустриальный техникум (Мастерские) ул. Пугачева д.3
	1983
	2
	-
	2188,40
	454,389

	54
	Ярцевский индустриальный техникум (Учебный корпус) ул. Пугачева д.3
	1983
	4
	-
	2292,80
	751,898


	55
	М-н СушиСет ул. Металлургов д. 15 
	н/д
	н/д
	-
	51,90
	9,092

	56
	М-ны ул. Металлургов д. 39/19
	н/д
	н/д
	-
	295,60
	51,436

	57
	Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы патологоанатомический корпус ул. Максима Горького д.34
	1980
	1
	-
	270,40
	4,489

	58
	Центр развития ребенка «Умка» ул. Металлургов д. 1/2
	н/д
	н/д
	-
	131,30
	22,820

	59
	Кезиков А.И. Белорус.Пиво ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	3,067

	60
	Ларин Н. Н. Админ. Здание ул. Интернационалистов д. 185
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1,176

	61
	Управление Росреестра по Смоленской области ул. Металлургов д. 42
	н/д
	н/д
	-
	308
	52,474

	62
	Админ. Здание ул. Краснооктябрьская д. 30
	н/д
	н/д
	-
	103,70
	17,983

	63
	Бар «Виктория» ул. Ольховская д.7
	н/д
	н/д
	-
	340,30
	18,756

	64
	Библиотека ул. Ольховская д.17
	н/д
	н/д
	-
	70,20
	12,236

	65
	Лифтерная ул. Металлургов д.27 
	н/д
	н/д
	-
	31
	5,348

	66
	Мастерская ул. Максима Горького д. 57
	н/д
	н/д
	-
	309,80
	54,42

	67
	Мастерская ул. Энтузиастов д. 29
	н/д
	н/д
	-
	114,10
	19,887

	68
	Офис ул. Металлургов д. 32
	н/д
	н/д
	-
	34,40
	6,587

	69
	Офис ул. Ольховская д. 17
	н/д
	н/д
	-
	139,30
	24,276

	70
	Офис Промресурс ул. Ольховская д. 11
	н/д
	н/д
	-
	21,40
	3,689

	71
	Паспортный стол ул. Ольховская д.11
	н/д
	н/д
	-
	210,80
	36,323

	72
	Парикмахерская ул. Пугачева д. 1а
	н/д
	н/д
	-
	37,20
	9,591

	73
	М-н «Полы и двери» ул. Автозаводская д. 19/1
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	48,729

	74
	М-н ул. Металлургов д. 2
	н/д
	н/д
	-
	174,50
	31,425

	75
	Стол заказов «Азалия» ул.Металлургов д. 12
	н/д
	н/д
	-
	53,60
	9,546

	76
	Парикмахерская «Лора» ул. Металлургов д. 35
	н/д
	н/д
	-
	55,70
	12,016

	77
	М-н «Мясная лавка» ул. Автозаводская д. 38
	н/д
	н/д
	-
	78,80
	1,518

	78
	М-н «От и ДО» ул. Максима Горького д. 57
	н/д
	н/д
	-
	140,20
	24,325

	79
	Парикмахерская «Восторг» ул. Металлургов д. 16
	н/д
	н/д
	-
	98,60
	3,207

	80
	Офис ул. Металлургов д. 23
	н/д
	н/д
	-
	23,20
	4,039

	81
	Подвал. Помещ. ул. Строителей д.10
	н/д
	н/д
	-
	267,10
	н/д

	82
	Подвал. Помещ. ул. Металлургов д.22
	н/д
	н/д
	-
	366,80
	н/д

	83
	Офис Мастердом ул. Ольховская д.7
	н/д
	н/д
	-
	356,10
	63,326

	84
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.22
	н/д
	н/д
	-
	38,60
	6,699

	85
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.12
	н/д
	н/д
	-
	42,10
	7,308

	86
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.15
	н/д
	н/д
	-
	46,90
	8,176

	87
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.26
	н/д
	н/д
	-
	33
	5,754

	88
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.34
	н/д
	н/д
	-
	48,30
	8,407

	89
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.38
	н/д
	н/д
	-
	51,50
	8,946

	90
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.42
	н/д
	н/д
	-
	71,50
	12,46

	91
	Незас. Кв. ул. Металлургов д.28
	н/д
	н/д
	-
	23,10
	4,018

	92
	Незас. Кв. ул. Металлургов д.31
	н/д
	н/д
	-
	65,30
	11,368

	93
	Незас. Кв. ул. Металлургов д.38
	н/д
	н/д
	-
	34
	5,929

	94
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.15
	н/д
	н/д
	-
	31,80
	5,544

	95
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.17
	н/д
	н/д
	-
	216,20
	37,674

	96
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.19
	н/д
	н/д
	-
	458,10
	73,122

	97
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.7
	н/д
	н/д
	-
	29,60
	5,117

	98
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.9
	н/д
	н/д
	-
	44,60
	7,777

	99
	Незас. Кв. ул. Рокоссовского д.65
	н/д
	н/д
	-
	53,90
	9,394

	100
	Незас. Кв. ул. Старозавопье д.11
	н/д
	н/д
	-
	209,80
	36,568

	101
	Незас. Кв. ул. Энтузиастов д.51
	н/д
	н/д
	-
	20,50
	3,570

	102
	Незас. Кв. ул. Энтузиастов д.17
	н/д
	н/д
	-
	19,30
	3,360

	103
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.40
	н/д
	н/д
	-
	34,30
	5,971

	104
	Аптека ИП Ананич ул. Металлургов д.39/19
	н/д
	н/д
	-
	45,20
	1,321

	105
	Парикмахерская «Кудряшка» ул. Карла Маркса д. 11а
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1,681

	106
	Парикмахерская ул. Автозаводская д. 6
	н/д
	н/д
	-
	19,50
	5,055

	107
	Парикмахерская ул. Металлургов д. 37
	н/д
	н/д
	-
	18,40
	4,755

	108
	РЖД Кв. ул. 30 лет Победы д. 13
	н/д
	н/д
	-
	53,20
	11,818

	109
	Ателье ул. Металлургов д.13
	н/д
	н/д
	-
	34,40
	5,999

	110
	М-н «Строитель» ул. Энтузиастов д. 25
	н/д
	н/д
	-
	66,60
	11,606

	111
	Ламунин А.А. Адм. Здание ул. 4-я Литейная д. 3
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	3,979

	112
	Центр сельскохозяйственной техники Самаш РУ ул. 5-я Литейная д. 4
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	179,325

	113
	Ремонт одежды ул. Максима Горького д. 42
	н/д
	н/д
	-
	17,86
	3,087

	114
	Офис ул. Рокоссовского д.66
	н/д
	н/д
	-
	60
	10,458

	115
	Парикмахерская ул. Металлургов д.11
	н/д
	н/д
	-
	50,70
	11,334

	116
	М-н ул. Металлургов д. 22а
	н/д
	н/д
	-
	109,10
	19,146

	117
	Металлист
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	8892,163

	118
	Мастерская УК «Единство» ул. Максима Горького д. 38
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,355

	119
	М-н «Элина» ул. 30 лет Победы д. 11
	н/д
	н/д
	-
	54,40
	10,778

	120
	Парикмахерская «Кошка» ул. Автозаводская д. 16
	н/д
	н/д
	-
	23,05
	5,685

	121
	Салон красоты ул. 30 лет Победы д. 13
	н/д
	н/д
	-
	63,60
	11,908

	122
	Военкомат ул. Братьев Шаршановых д. 57
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	241,253

	123
	Салон красоты ул. Энтузиастов д. 35
	н/д
	н/д
	-
	92
	19,859

	124
	Офис ул. Ольховская д.11
	н/д
	н/д
	-
	227,20
	39,144

	125
	Оптика МИДС ул. Гагарина д. 28
	н/д
	н/д
	-
	49,10
	8,621

	126
	М-н «Мегавольт» ул. Гагарина д. 28
	н/д
	н/д
	-
	72,20
	12,625

	127
	М-н «Мебель» ул. Гагарина д. 28
	н/д
	н/д
	-
	65
	11,379

	128
	Пом. ул. Старозавопье д. 13
	н/д
	н/д
	-
	1044
	74,431

	129
	М-н ул. Старозавопье д.17
	н/д
	н/д
	-
	130,40
	1,576

	130
	М-н Аннушка ул. Ольховская д.7а
	н/д
	н/д
	-
	112,90
	14,139

	131
	Пом. ул. Строителей д.6
	н/д
	н/д
	-
	360,40
	60,817

	132
	Вода Смоленска Адм. Здание ул. Красноармейская д.52
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	210,024

	133
	Водозабор «Лесной» Ул. 50 лет Октября 
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	188,141

	134
	М-н «Цветы» ул. Энтузиастов д. 21
	н/д
	н/д
	-
	40,50
	7156

	135
	Ремонт золота ул. Максима Горького д. 28
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,236

	136
	Почтовое отделение ул. Автозаводская д. 38
	н/д
	н/д
	-
	160,80
	27,944

	137
	Почтовое отделение ул. Металлургов д. 39/19
	н/д
	н/д
	-
	51,20
	9,178

	138
	Почтовое отделение ул. Максима Горького д. 40
	н/д
	н/д
	-
	86,90
	15,008

	139
	ООО « СИПМА РУ» ул. Машиностроительная д. 9
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	203,520

	140
	ООО «Парус» 
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1606,817

	141
	М-н «Трешка» ул. Автозаводская д.38
	н/д
	н/д
	-
	13,10
	3,807

	142
	Офис ул. Красноармейская д.48 
	н/д
	н/д
	-
	23,70
	4,871

	143
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 4
	1960
	2
	-
	1304,40
	47,051

	144
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 8
	1962
	2
	-
	1304,40
	55,171

	145
	Диализный центр ул. Рокоссовского д. 70
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	122,681

	146
	Адм. Пом. дорожного надзора ул.Красноармейская д. 30
	н/д
	н/д
	-
	11,30
	1,960

	147
	М-н «КАРД. ПИВО» ул. Металлургов д. 56
	н/д
	н/д
	-
	45,90
	9,512

	148
	М-н «КАРД. ПИВО» ул. Металлургов д. 28
	н/д
	н/д
	-
	47,30
	9,764

	149
	Аптека ул. Металлургов д.39/19
	н/д
	н/д
	-
	118,70
	20,580

	150
	Аптека ул. Энтузиастов д.27
	н/д
	н/д
	-
	93,50
	1,673

	151
	Пом. ул. 30 лет Победы д. 11
	н/д
	н/д
	-
	39,60
	6,888

	152
	Офис ул. Энтузиастов д. 17
	н/д
	н/д
	-
	69,60
	12,194

	153
	М-н «Магнолия» ул. Металлургов д.56 
	н/д
	н/д
	-
	156,30
	31,766

	154
	Офис ул. Ольховская д.7
	н/д
	н/д
	-
	109,40
	19,272

	155
	Компьютерный зал ул. Энтузиастов д. 11
	н/д
	н/д
	-
	33,90
	5,989

	156
	М-н «WB» ул. Максима Горького д. 57
	н/д
	н/д
	-
	131,10
	22,743

	157
	Офис ул. Энтузиастов д. 15
	н/д
	н/д
	-
	97,60
	17,066

	158
	Офис ул. Металлургов д. 1/2
	н/д
	н/д
	-
	49,50
	8,856

	159
	Пом. ул. Металлургов д.19
	н/д
	н/д
	-
	19
	5,063

	160
	Офис ул. Металлургов д.29
	н/д
	н/д
	-
	37,80
	6,762

	161
	Адм. Здание ул. 4-я Литейная
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	8,08

	162
	АБК-3
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	127,815

	163
	Пом. ул. Ольховская д. 11
	н/д
	н/д
	-
	18,30
	3,150

	164
	Шиномонтаж ул. Красноармейская д. 48в
	н/д
	н/д
	-
	62,70
	11,423

	165
	Офис ул. Машиностроителей стр.13
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	38,045

	166
	М-н ул. Гагарина д. 28
	н/д
	н/д
	-
	67,90
	11,883

	167
	Роскадастр адм. Здание 2 этаж ул. Металлургов д. 42
	н/д
	н/д
	-
	382,70
	64,811

	168
	Офис ул. Братьев Шаршановых д. 58
	н/д
	н/д
	-
	62,60
	11,047

	169
	Офис ООО «Плюс» ул. Краснооктябрьская  д. 28
	н/д
	н/д
	-
	43,10
	7,511

	170
	Адм. Пом. ул. Краснооктябрьская д. 30
	н/д
	н/д
	-
	111,40
	19,32

	171
	Офис ул. Ольховская д. 7
	н/д
	н/д
	-
	77,80
	14,315

	172
	Пом. мебель благо ул. Красноармейская д. 48
	н/д
	н/д
	-
	173,0
	н/д

	173
	Нежилое пом. ул. Краснооктябрьская д. 30
	н/д
	н/д
	-
	12,0
	2,079

	174
	Цокольный этаж ул. Старозавопье д. 17
	н/д
	н/д
	-
	1139,20
	34,949

	175
	Произв. Пом. ул. Максима Горького д. 36Б
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	29,811

	176
	Гараж химч. Ул. Красноармейская д. 48
	н/д
	н/д
	-
	16,80
	2,038

	177
	М-н «Бисквит» ул. Металлургов д. 17
	н/д
	н/д
	-
	54,10
	14,037

	178
	Мед. Кабинет «ТРИ-О» ул. Автозаводская д. 38
	н/д
	н/д
	-
	57,50
	10,255

	179
	М-н «Олимпия» ул. Металлургов д. 39/19
	н/д
	н/д
	-
	169,10
	30,855

	180
	Пом. Паникленко Р.С. ул. Металлургов д. 39/19
	н/д
	н/д
	-
	200,10
	35,638

	181
	ООО «Бакур» нежил. Пом. ул. Пугачева д. 1б
	н/д
	н/д
	-
	129,40
	22,634

	182
	М-н «Светлячок» ул. Металлургов д. 39/19
	н/д
	н/д
	-
	142,20
	6,608

	183
	Неж. Пом. ул. Старозавопье д. 13
	н/д
	н/д
	-
	206,10
	5,484


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные здания (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году составила 78,882380 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –54,984273Гкал/ч;
- ГВС–18,657535Гкал/ч;
- вентиляция - 1,240572
Общая годовая реализация за 2025 год составила 184 924,357 Гкал. 

[image: image3.png]Tennosas Harpyska

@OTonnenne  @IBC @ Benminaua





Котельная № 1 (г.Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 1 Восточный узел-ХБК)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, производственные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево. Общая отапливаемая площадь составляет более 78,7 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Гагарина д.1
	1960
	3
	59
	3062,80
	493,08

	2
	Жилой дом ул. Гагарина д.10/20
	1955
	3
	39
	1674,10
	265,132

	3
	Жилой дом ул. Гагарина д.2
	1954
	3
	32
	1693,40
	254,534

	4
	Жилой дом ул. Гагарина д.3
	1960
	3
	36
	1932,20
	231,364

	5
	Жилой дом ул. Гагарина д.4
	1954
	3
	17
	1300,30
	156,324

	6
	Жилой дом ул. Гагарина д.6
	1952
	3
	44
	1727,30
	260,183

	7
	Жилой дом ул. Гагарина д.7/18
	1957
	3
	33
	1957,30
	245,756

	8
	Жилой дом ул. Гагарина д.8
	1956
	3
	24
	1413,80
	226,38

	9
	Жилой дом ул. Интернациональная  д.185В
	1912
	3
	53
	1796,70
	305,382

	10
	Жилой дом ул. Интернациональная  д.3
	1954
	2
	19
	865,50
	137,942

	11
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.11а
	1972
	5
	116
	2361,30
	411,572

	12
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.13
	1964
	4
	30
	1446,60
	252,140

	13
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.15
	1974
	4
	98
	4358,50
	759,689

	14
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.9
	1959
	3
	87
	4256,49
	741,909

	15
	Жилой дом ул. Ленинская  д.1
	1890
	3
	53
	2426,10
	391,447

	16
	Жилой дом ул. Ленинская  д.2
	1954
	4
	53
	1224,90
	189,77

	17
	Жилой дом ул. Ленинская  д.5
	1958
	2
	8
	413,80
	72,128

	18
	Жилой дом ул. Ленинская  д.7
	1959
	2
	12
	585,20
	99,701

	19
	Жилой дом ул. Луначарского  д.2
	1954
	2
	18
	1324,40
	196,938

	20
	Жилой дом ул. Луначарского  д.4
	1953
	2
	12
	878,30
	116,41

	21
	Жилой дом ул. Луначарского  д.6
	1953
	2
	12
	856,40
	124,187

	22
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.10/14
	1961
	4
	31
	1182,40
	205,590

	23
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.12
	1958
	3
	27
	1008,30
	127,911

	24
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.14
	1959
	3
	27
	1072,90
	165,305

	25
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.16
	1958
	3
	26
	1208,50
	143,948

	26
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.22
	1956
	2
	6
	420,60
	48,321

	27
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.24
	1956
	2
	12
	481,60
	70,707

	28
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.26
	1969
	5
	64
	2506
	429,268

	29
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.26а
	1968
	5
	70
	2586,20
	450,772

	30
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/1
	1972
	5
	69
	2948
	484,204

	31
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/2
	1969
	4
	70
	3102,70
	540,799

	32
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/3
	1967
	5
	70
	2599
	453,005

	33
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/4
	1972
	5
	70
	3115,50
	524,209

	34
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.30
	1973
	5
	70
	3299,99
	575,190

	35
	Нежилое бюро рит. Ул. Ленинская д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	51,70
	8,904

	36
	Жилой дом ул. Чайковского   д.5
	1968
	5
	70
	2620,70
	441,049

	37
	Жилой дом ул. Чайковского   д.7
	1968
	5
	69
	2606,0
	439,845

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	М-н «Дачник» ул. Максима Горького д. 22
	н/д
	н/д
	-
	59,0
	9,863

	2
	М-н «Косметика» ул. Гагарина д. 7/18
	н/д
	н/д
	-
	54,50
	9,205

	3
	Салон ул. Максима Горького д. 12
	н/д
	н/д
	-
	60,50
	0,833

	4
	Управление ФСБ Адм. Здание ул. Пугачева д. 4
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	179,476

	5
	Кафе «Центральное» ул. Гагарина д. 1
	н/д
	н/д
	-
	292,30
	50,680

	6
	М-н ул. Максима Горького д. 22
	н/д
	н/д
	-
	80,80
	13,503

	7
	М-н ул. Гагарина д. 7/18
	н/д
	н/д
	-
	78,90
	13,321

	8
	Студия Англ. Языка ул. Максима Горького д. 14
	н/д
	н/д
	-
	44,70
	0,623

	9
	М-н ул. Гагарина д. 10/20
	н/д
	н/д
	-
	121,60
	21,0

	10
	М-н ул. Максима Горького д. 14
	н/д
	н/д
	-
	81,30
	1,127

	11
	Кафе «Питон» ул. Максима Горького д. 31а
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	22,551

	12
	М-н «Марта» ул. Гагарина д. 8
	н/д
	н/д
	-
	74,70
	12,950

	13
	Офис ул. Гагарина д. 1
	н/д
	н/д
	-
	42
	7,280

	14
	М-н ул. Гагарина д. 3
	н/д
	н/д
	-
	53,40
	0,742

	15
	М-н ул. Гагарина д.2
	н/д
	н/д
	-
	56,90
	9,800

	16
	Компьютерный центр ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	45,60
	7,910

	17
	М-н «Пальчики оближешь» ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	60,50
	10,500

	18
	М-н ул. Максима Горького д. 22
	н/д
	н/д
	-
	81,20
	13,573

	19
	М-н ул. Гагарина д. 10/20
	н/д
	н/д
	-
	37,40
	6,461

	20
	Аптека ул. Гагарина д. 10/20
	н/д
	н/д
	-
	92,30
	15,939

	21
	ОВД Адм. Здание ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	282,90
	49,084

	22
	ОВД Адм. Здание ул. Карла Маркса д. 12
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	80,382

	23
	М-н ул. Максима Горького д. 10/14
	н/д
	н/д
	-
	39,70
	6,902

	24
	М-н «Алмаз» ул. Максима Горького д. 16
	н/д
	н/д
	-
	56,70
	9,548

	25
	Беларус. Пиво ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	85,80
	14,889

	26
	Адм. Здание ул. Интернациональная д. 185
	н/д
	н/д
	-
	692,20
	120,652

	27
	М-н ул. Максима Горького д. 12
	н/д
	н/д
	-
	223,60
	3,066

	28
	М-н ул. Гагарина д.1
	н/д
	н/д
	-
	250,10
	43,365

	29
	Парикмахерская «Ирида» ул. Гагарина д. 10/20
	н/д
	н/д
	-
	47,50
	8,204

	30
	Парикмахерская ул. Гагарина д. 10/20
	н/д
	н/д
	-
	52,70
	0,791

	31
	МФЦ ул. Карла Маркса д.13
	н/д
	н/д
	-
	199,20
	34,720

	32
	Парикмахерская «Кудряшка» ул. Карла Маркса д. 11а
	н/д
	н/д
	-
	38,50
	6,713

	33
	Незас. Кв. ул. Интернациональная д. 185в
	н/д
	н/д
	-
	28,40
	4,921

	34
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 11а
	н/д
	н/д
	-
	51,90
	9,044

	35
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 13
	н/д
	н/д
	-
	13,20
	2,303

	36
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 15
	н/д
	н/д
	-
	41,10
	7,161

	37
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 9
	н/д
	н/д
	-
	21,20
	3,696

	38
	Незас. Кв. ул. Ленина д. 1
	н/д
	н/д
	-
	53,60
	9,268

	39
	Незас. Кв. ул. Ленина д. 2
	н/д
	н/д
	-
	2172,50
	336,742

	40
	Незас. Кв. ул. Луначарского д.2 
	н/д
	н/д
	-
	47,60
	8,197

	41
	ЦРБ Ярцево  Поликлиника ул. Максима Горького д. 34
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	2357,856

	42
	ЦРБ Ярцево Детское отделение ул. Карла Маркса д. 19
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	217,116

	43
	ЦРБ Ярцево инфекционное отделение ул. Карла Маркса д. 15а
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	176,015

	44
	Стоматология ул. Карла Маркса д.9
	н/д
	н/д
	-
	637,30
	111,083

	45
	ЦРБ Ярцево Терапевтический корпус ул. Максима Горького д. 28б
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	312,737

	46
	ЦРБ Ярцево Хирургическое отделение ул. Карла Маркса д. 17
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	474,846

	47
	МБОУ СШ№4 ул. Интернациональная д.5
	1971
	2
	-
	2147
	331,608

	48
	Школа-Гимназия здание школы ул. Карла Маркса д. 4а 
	1955
	4
	-
	4922,20
	899,99

	49
	Школа-Гимназия здание начальной школы ул. Карла Маркса д. 6
	1938
	2
	-
	970,70
	147,923

	50
	МБДОУ Детский сад№9 ул. Максима Горького д. 26Б
	1972
	2
	-
	1257,90
	341,349

	51
	Комитет по строительству и архитектуре адм. здание ул. Ленинская д. 17
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	52
	Администрация архив ул. Карла Маркса  д. 11
	н/д
	н/д
	-
	524,40
	118,461

	53
	Детская школа искусств ул. Ленинская д. 15
	1986
	2
	-
	677,50
	169,580

	54
	Художественная школа ул. Чернышевского д. 6
	1948
	2
	-
	947,40
	198,397

	55
	МБУК «ЯРЦКИ» ул.Гагарина д.5
	1933
	3
	-
	4335
	567,576

	56
	МБУК ЯЦБ ул. Карла Маркса д. 9
	н/д
	н/д
	-
	289,80
	50,512

	57
	Центр занятости ул. Пугачева д.6
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	128,606

	58
	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ул. Максима Горького д. 12 а
	1956
	2
	-
	816,60
	146,822

	59
	Администрация М.О. Архив ул. Гагарина д.1
	н/д
	н/д
	-
	96,90
	16,800

	60
	Администрация М.О. офис  ул. Карла Маркса  д.15
	н/д
	н/д
	-
	80,30
	13,993

	61
	М-н «Супермаркет» ул. Гагарина д.8
	н/д
	н/д
	-
	151,30
	26,229

	62
	Парикмахерская ул. Максима Горького д. 16
	н/д
	н/д
	-
	29,50
	0,392

	63
	Офис ул. Максима Горького д. 16
	н/д
	н/д
	-
	28,10
	4,732

	64
	М-н ул. Максима Горького д. 24
	н/д
	н/д
	-
	56,40
	9,303

	65
	М-н Кондитерская ул. Гагарина д. 7/18
	н/д
	н/д
	-
	44,30
	7,483

	66
	Офисы ул. Карла Маркса д.11 
	н/д
	н/д
	-
	47,30
	7,865

	67
	М-н «Обувь» ул. Гагарина д. 2
	н/д
	н/д
	-
	80,80
	13,909

	68
	ООО «Абсолют» стоматология ул. Максима Горького д.24
	н/д
	н/д
	-
	224,30
	2,849

	69
	М-н «Два капитана» ул. Гагарина д.10/20
	н/д
	н/д
	-
	88,50
	15,281

	70
	Агентство недвижимости ул. Карла Маркса д. 11
	н/д
	н/д
	-
	52,71
	8,763

	71
	М-н инструмент ул. Гагарина д. 8
	н/д
	н/д
	-
	81,80
	14,182

	72
	М-н ул. Гагарина д. 6
	н/д
	н/д
	-
	77,40
	13,335

	73
	Офис Глебова А.В. ул. Карла Маркса д. 11
	н/д
	н/д
	-
	257,40
	42,845

	74
	М-н «Спектр» ул.Гагарина д. 3
	н/д
	н/д
	-
	94,50
	1,309

	75
	Нежил. Пом. ул. Гагарина д.4
	н/д
	н/д
	-
	59,60
	10,122

	76
	М-н «Радиотехника» ул. Гагарина д.4
	н/д
	н/д
	-
	64,20
	44,87

	77
	М-н ООО «Меридиан» ул. Гагарина д. 4
	н/д
	н/д
	-
	349,60
	59,381

	78
	Нежил. Пом. Холкин А.А. ул. Гагарина д.8
	н/д
	н/д
	-
	12,20
	2,114

	79
	Ремонт золота ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	41,90
	7,273

	80
	М-н ул. Максима Горького д. 22
	н/д
	н/д
	-
	57,10
	9,541

	81
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 4
	1960
	2
	-
	1304,40
	213,676

	82
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 8
	1962
	2
	-
	1304,40
	187,952

	83
	Офис ул. Чайковского д. 1
	н/д
	н/д
	-
	32,30
	5,628

	84
	Аптека ул. Гагарина д. 8
	н/д
	н/д
	-
	78,10
	13,538

	85
	Пом. ул. Максима Горького д. 10/14
	н/д
	н/д
	-
	38,30
	0,518

	86
	Офис Цаплинская Т.А. ул. Карла Маркса д.11
	н/д
	н/д
	-
	45,40
	7,553

	87
	Пом. Ивашкевич Е.А. ул.Гагарина д. 6
	н/д
	н/д
	-
	12,60
	2,170

	88
	М-н «Хамелеон» ул. Гагарина д.3
	н/д
	н/д
	-
	51,50
	0,714

	89
	Пом. Костюк К.Р. ул. Гагарина д.4
	н/д
	н/д
	-
	56,90
	9,667

	90
	М-н «Шторы» ул. Максима Горького д.14
	н/д
	н/д
	-
	106,10
	1,470

	91
	Нежил. Пом. Айрапетов В.С. ул. Карла Маркса д. 13
	н/д
	н/д
	-
	26,50
	4,620

	92
	ООО «ТСП» ул. Максима Горького д. 28/1
	н/д
	н/д
	-
	55,90
	9,702

	93
	Салон красоты ул. Максима Горького д. 24
	н/д
	н/д
	-
	72,70
	0,924

	94
	Салон красоты ул. Гагарина д. 1
	н/д
	н/д
	-
	34,70
	6,020

	95
	Салон красоты ул. Гагарина д. 1
	н/д
	н/д
	-
	34,70
	6,020

	96
	Нежил. Пом. Сазоненкова В.И. ул. Гагарина д.2

	н/д
	н/д
	-
	11,60
	1,995

	97
	Магазин «Эмаль» (АВТ4)
	н/д
	н/д
	-
	240,60
	41,874

	98
	Косметический кабинет (ул. Металлургов 39/19)
	н/д
	н/д
	-
	117,30
	7,880

	99
	Офис (ул. Металлургов,29)
	н/д
	н/д
	-
	31.60
	5,748

	100
	Обувная мастерская (ул. Металлургов, 56)
	н/д
	н/д
	-
	11,0
	2,112

	101
	Аптека (ул. Энтузиастов,21)
	н/д
	н/д
	-
	17,40
	0,308

	102
	Аптека (ул. Энтузиастов, д27)
	н/д
	н/д
	-
	71,80
	12,727

	103
	Стоматология (ул. Металлургов, д56)
	н/д
	н/д
	-
	152,80
	28,275

	104
	Кофе (ул. Ольховская, д13)
	н/д
	н/д
	-
	80,30
	9,347

	105
	Офис «Эрудит» (СТАР13-2)
	н/д
	н/д
	-
	105,80
	17,743

	106
	Магазин «Дачник» (ул. Автозаводская, д30)
	н/д
	н/д
	-
	14,60
	2,669

	107
	Пионер-ТВ (ул. 30 лет Победы, д.21)
	н/д
	н/д
	-
	266,30
	52,406

	108
	Медицинский центр «Эстет (ул. Ольховская, д.9)
	н/д
	н/д
	-
	590,90
	107,835

	109
	Магазин «Красно-белое» (ул. Металлургов 11)
	н/д
	н/д
	-
	153,75
	27,434

	110
	Парикмахерская «Фея» (ул. Металлургов, д29)
	н/д
	н/д
	-
	35,80
	8,751

	111
	Магазин «Товары для дома» (ул. Автозаводская, д. 30)
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	131,541

	112
	Офис (ул. Автозаводская, д.38)
	н/д
	н/д
	-
	102,00
	18,734

	113
	Парикмахерская «Престиж» (ул. Автозаводская, д.34)
	н/д
	н/д
	-
	37,80
	8,581

	114
	Нежилое помещение (ул. Металлургов, д. 28)
	н/д
	н/д
	-
	48,80
	10,687

	115
	Парикмахерская «Элегант» (ул. Ольховская, д. 15)
	н/д
	н/д
	-
	24,00
	5,518

	116
	Магазин «Гермес» (ул. Энтузиастов, д. 29)
	н/д
	н/д
	-
	37,60
	6,721

	117
	Парикмахерская «Дамский зал» (ул.Металлургов, д.15)
	н/д
	н/д
	-
	30,40
	5,292

	118
	Гостиница (ул. Ольховская, д.11)
	н/д
	н/д
	-
	290,10
	7,714

	119
	Транскомплекс (рем.мастерские, скад з/п, стоянка для акскаваторов) (ул. 5литейная, стр.1,2)
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1095,026

	120
	Административное здание ВОС (Красноокт., д.30)
	н/д
	н/д
	-
	54,80
	9,506

	121
	Административное здание (ул. Пугачева, д.1А)
	н/д
	н/д
	-
	182,00
	32,634

	122
	Офисное помещение (ул. Автозаводская, д. 24)
	н/д
	н/д
	-
	92,30
	16,051

	123
	Служебное помещение (ул. Краснооктябрьская, д.30)
	н/д
	н/д
	-
	28,00
	4,858


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные объекты (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 9,498546 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 19 763,201 Гкал.

[image: image4.png]Tennosas Harpyska
@ Otonnenne [~1]:18





Котельная № 2 (г.Ярцево, ул. Октябрьская, стр. 4А)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, производственные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево. Общая отапливаемая площадь составляет более 45,3 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Карьерная д.1а
	н/д
	2
	н/д
	694.60
	110.81

	2
	Жилой дом ул. Советская д.10
	1967
	5
	78
	3110.40
	805.834

	3
	Жилой дом ул. Советская д.11
	1967
	5
	70
	3319.40
	852.62

	4
	Жилой дом ул. Советская д.7
	1969
	5
	70
	3280.80
	900.193

	5
	Жилой дом ул. Советская д.9
	1967
	5
	64
	2527.20
	686.358

	6
	Жилой дом ул. Ленинская д.4
	1961
	2
	8
	274.70
	47.88

	7
	Жилой дом ул. Чернышевского д.1
	1967
	5
	78
	3094.20
	810.911

	8
	Жилой дом Школьный пер. д.1
	1994
	9
	144
	8102.50
	1905.24

	9
	Жилой дом Школьный пер. д.10
	1981
	5
	66
	5901.70
	1484.051

	10
	Жилой дом Школьный пер. д.3
	н/д
	4
	н/д
	4438.41
	705.355

	11
	Жилой дом Школьный пер. д.5
	н/д
	4
	н/д
	4428.20
	771.834

	12
	Жилой дом Школьный пер. д.7
	1974
	5
	98
	4445.60
	1195.246

	13
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	70.031

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	Автошкола ул. Октябрьская д.8
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2 
	Произв. Пом. ул. Советская д. 12
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	333.794

	3 
	Ремонтно-Произв. База 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	113.609

	4 
	М-ны ул. Советская д.9
	н/д
	н/д
	н/д
	733.90
	130.978

	5 
	Уголовно-Исполнительная Инспекция ул. Советская д.7
	н/д
	н/д
	н/д
	50.60
	8.954

	6 
	Пом. Школьный пер. д. 10
	н/д
	н/д
	н/д
	411.30
	55.273

	7 
	ОВД ул. Советская д.5
	н/д
	н/д
	н/д
	
	177.556

	8 
	МБУДО ЦДТ Ярцево Школьный пер. д. 8
	1915
	2
	н/д
	1067.4
	156.966

	9 
	Детская школа искусств ул. Советская д.13
	1958
	2
	н/д
	369
	66.408

	10 
	Телеком ул. Советская д. 15
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	172.534

	11 
	Прокуратура ул. Советская д.6
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	38.297

	12 
	ЗАГС ул. Чернышевского д.1
	н/д
	н/д
	н/д
	152.20
	12.452

	13 
	Гаражи ул. Ленинская д.6а
	н/д
	н/д
	н/д
	
	24.178

	14 
	Админ. Незасел. Кв. ул. Карьерная 1а кв.3
	н/д
	н/д
	н/д
	29.80
	5.152

	15 
	Админ. Незасел. Кв. Школьный пер. д. 10  кв.63
	н/д
	н/д
	н/д
	30.60
	5.327

	16 
	Админ. Незасел. Кв. Школьный пер. д. 3  кв.64
	н/д
	н/д
	н/д
	24.69
	4.270

	17 
	ОВО при УВД по Ярцевскому р-ну ул. Ленинская д. 6а
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	130.434

	18 
	Почта России ул. Советская д.15
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	172.931

	19 
	Пожарная часть ул. Советская д.8
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	221.664


	20 
	Кинотеатр ул. Ленинская д.3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	213.761

	21 
	Подв. Пом. ул. Советская д.7
	н/д
	н/д
	н/д
	109.10
	1.519

	22 
	Кафе ул. Чернышевского д.1а
	н/д
	н/д
	н/д
	137.70
	27.264


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные объекты (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключенная тепловая нагрузка в 2025 году составила – 5,127716 Гкал/ч, втом числе:
- отопление - 4,242914 Гкал/ч;
- ГВС - 0,879802 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 12 420,084 Гкал.

[image: image5.png]Tennosas Harpyska
@ OTonnenne Wrec





Котельная № 3 (г.Ярцево, ул. Школьная, д 9-б)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, производственные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево.Общая отапливаемая площадь составляет более 96,1 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом Базарный пер.3
	1977
	5
	69
	3254.90
	820.653

	2
	Жилой дом Базарный пер.4
	1972
	5
	70
	2978.80
	766.395

	3
	Инд. Офис центр-балкон ул. Советская д.23 кв. 19
	н/д
	н/д
	н/д
	31.10
	0.364

	4
	Жилой дом ул. Максима Горького д.4
	1960
	3
	36
	1282.70
	206.402

	5
	Жилой дом ул. Максима Горького д.4а
	1960
	3
	35
	1411.10
	202.552

	6
	Жилой дом ул. Максима Горького д.6
	1961
	3
	32
	1156.90
	192.787

	7
	Жилой дом ул. Советская д.14
	1912
	4
	111
	5962.30
	981.484

	8
	Жилой дом ул. Советская д.16
	1962
	3
	36
	1481.50
	232.897

	9
	Жилой дом ул. Советская д.18
	1962
	3
	35
	953.60
	165.557

	10
	Жилой дом ул. Советская д.18а
	1962
	4
	64
	2556.10
	445.529

	11
	Жилой дом ул. Советская д.19
	1964
	4
	27
	997.40
	173.285

	12
	Жилой дом ул. Советская д.21
	1965
	4
	36
	1483.50
	249.228

	13
	Жилой дом ул. Советская д.22/2
	1961
	3
	34
	1324.80
	230.916

	14
	Жилой дом ул. Советская д.23
	1964
	4
	48
	1607.30
	270.396

	15
	Жилой дом ул. Советская д.25
	1964
	3
	30
	1229.50
	214.305

	16
	Жилой дом ул. Советская д.29
	1970
	5
	68
	3195.50
	801.89

	17
	Жилой дом ул. Советская д.31
	1968
	4
	48
	1745.20
	475.535

	18
	Жилой дом ул. Советская д.33
	1970
	5
	69
	3060.11
	765.815

	19
	Жилой дом ул. Советская д.35
	1971
	5
	70
	2582.80
	450.184

	20
	Жилой дом ул. Советская д.39
	1974
	5
	68
	3186.40
	851.659

	21
	Жилой дом ул. Чернышевского д.12
	1962
	4
	36
	1466.50
	255.192

	22
	Жилой дом ул. Чернышевского д.3
	1963
	4
	45
	1866.60
	315.70

	23
	Жилой дом ул. Чернышевского д.5
	1963
	4
	46
	1930.90
	292.824

	24
	Жилой дом ул. Чернышевского д.8
	1935
	3
	36
	1325.70
	226.926

	25
	Жилой дом ул. Чернышевского д.9/8
	1962
	3
	36
	1471.80
	256.130

	26
	Жилой дом ул. Школьная д.10
	1973
	5
	68
	3128.70
	777.403

	27
	Жилой дом ул. Школьная д.12
	1975
	5
	72
	1425.40
	332.474

	28
	Жилой дом ул. Школьная д.14
	1975
	9
	144
	7092.60
	1814.266

	29
	Жилой дом ул. Школьная д.16
	1989
	9
	108
	5582.90
	1413.936

	30
	Жилой дом ул. Школьная д.2
	1974
	9
	144
	7056.10
	1682.166

	31
	Жилой дом ул. Школьная д.3
	1982
	5
	67
	3282.70
	887.152

	32
	Жилой дом ул. Школьная д.5
	1972
	5
	98
	4402.60
	1193.382

	33
	Жилой дом ул. Школьная д.7
	1976
	5
	70
	3361.60
	926.087

	34
	Жилой дом ул. Школьная д.9
	1974
	5
	100
	4486.80
	1099.804

	35
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	106.593

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	М-н ул. Чернышевского д.5
	н/д
	н/д
	-
	80.40
	13.867

	2
	Пом. ул. Советская д. 22/2
	н/д
	н/д
	-
	166.50
	29.029

	3
	Управление по образованию и молодежной политике пом. ул. Школьная д.12
	1975
	1
	-
	245.20
	44.013

	4
	Пом. ул. Школьная д.12
	н/д
	н/д
	-
	60.30
	10.644

	5
	Пом. ул. Советская д.23
	н/д
	н/д
	-
	360.60
	62.664

	6
	Пом. Базарный пер. д.4
	н/д
	н/д
	-
	369.90
	59.32

	7
	Пом. ул. Максима Горького д.6
	н/д
	н/д
	-
	195
	14.504

	8
	Пом. ул. Советская д.16
	н/д
	н/д
	-
	623.20
	108.052

	9
	Пом. ул. Советская д.19
	н/д
	н/д
	-
	412.80
	60.13

	10
	Пом. ул. Советская д.14
	н/д
	н/д
	-
	828.20
	95.718

	11
	М-н ул. Школьная д.9
	н/д
	н/д
	-
	125.70
	21.763

	12
	М-н ул. Чернышевского д..3
	н/д
	н/д
	-
	103.70
	18.039

	13
	Пом. ул. Советская д.33
	н/д
	н/д
	-
	79.701
	13.954

	14
	МБОУ СШ№1 ул. Школьная д.11
	1977
	3
	-
	5862.8
	855.156

	15
	Финансовое управление ул. Советская д.27
	1970
	1
	-
	185.30
	31.071

	16
	Бухгалтерия муниципальных учреждений ул. Советская д. 27
	1967
	3
	-
	279.60
	46.920

	17
	Админ. Здание ул. Советская д.27
	н/д
	н/д
	-
	
	66.360

	18
	Налоговая ул. Советская д. 27
	н/д
	н/д
	-
	
	92.443

	19
	Пом. ул. Советская д.18
	н/д
	н/д
	-
	183.60
	24.64

	20
	Пом. ул. Советская д.29
	н/д
	н/д
	-
	256.70
	45.323

	21
	Пом. ул. Чернышевского д. 12
	н/д
	н/д
	-
	155.30
	27.027

	22
	Офис ул. Школьная д.10
	н/д
	н/д
	-
	111.90
	19.418

	23
	Офис ул. Школьная д.10а
	н/д
	н/д
	-
	
	5.413

	24
	Пом. ул. Советская д.31
	н/д
	н/д
	-
	265.40
	48.339

	25
	Пом. ул. Максима Горького д. 4а
	н/д
	н/д
	-
	69.30
	11.90

	26
	Пом. ул. Максима Горького д. 4
	н/д
	н/д
	-
	231.20
	9.366

	27
	Пом. ул. Советская д.29
	н/д
	н/д
	-
	45.70
	7.938

	28
	Пом. ул. Советская д.39
	н/д
	н/д
	-
	111
	19.264

	29
	Пом. Базарный пер. д.3
	н/д
	н/д
	-
	56.50
	11.313

	30
	Магазин «Окна» ул. Советская д.25
	н/д
	н/д
	-
	42.60
	7.427

	31
	Пом. ул. Чернышевского д.8 
	н/д
	н/д
	-
	356.30
	10.416

	32
	Детский сад №3 ул. Чернышевского д.7
	1960
	2
	-
	424.70
	128.519

	33
	Магазин «знатный» ул. Чернышевского д.9/8
	н/д
	н/д
	-
	31.60
	0.406

	34
	Пом. ул. Советская д.21
	н/д
	н/д
	-
	959.70
	167.034

	35
	Адм. Здание ул. Школьная д.3
	н/д
	н/д
	-
	151.70
	26.797


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные объекты (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка –9,385440 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –7,861463 Гкал/ч;
- ГВС–1,523977  Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 22 292,055 Гкал.

[image: image6.png]Tennosas Harpyska

@ Otonnenne [~1]:18





Котельная № 4 (г.Ярцево, ул. 1-я Рабочая , д 28б)
Потребителями тепловой энергии являются административные объекты и объекты социальной сферы города Ярцево,  отапливаемая площадь которых составляет около 5 3489,2 кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	1
	МБОУ СШ№6 ул. 1-ая Рабочая д. 24
	1959
	3
	-
	2414
	323.913

	2
	МБДОУ Д/С №5 ул. 1-ая Рабочая д. 28
	1973
	3
	-
	1933.2
	165.09

	3
	Офис Роспотребнадзор ул. 1-ая Рабочая д. 28
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	36.181

	4
	Центр гигиены ул. 1-ая Рабочая д. 28
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	103.199


Расчётная температура внутреннего воздуха в помещениях  составляет 18-20  0С.
Фактическая суммарная максимальнаяподключённая тепловая нагрузка –0,274364 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –0,274364 Гкал/ч;
Общая годовая реализация за 2025 год составила 628,403 Гкал.

[image: image7.png]Tennosas Harpyska

@ Otonnenne [~1]:18





Котельная № 5 (г.Ярцево, ул. Макаренко, д 3Б)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, социальные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево, отапливаемая площадь которых составляет более 12,9 тыс.  кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. Макаренко д. 10
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	7.681

	2 
	Жилой дом ул. Макаренко д. 12/2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5.125

	3 
	Жилой дом ул. Макаренко д. 2
	н/д
	н/д
	н/д
	116.90
	20.377

	4 
	Жилой дом ул. Макаренко д. 4
	1993
	5
	80
	4168.40
	1076.154

	5 
	Жилой дом ул. Макаренко д. 8
	1972
	2
	16
	730.40
	183.647

	6 
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	15.409

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	Школа-интернат ул. Макаренко д.14/2
	1963
	3
	-
	7900.40
	1374.252

	2 
	М-н ул. Макаренко д.4
	н/д
	н/д
	-
	57.40
	1.274


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные объекты (школа-интернат) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году составила 1,238286 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –0,945117 Гкал/ч;
- ГВС–0,293169 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 2 936,613 Гкал.

[image: image8.png]Tennosas Harpyska

@OTonnexune m|reC





Котельная № 8 (г.Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, социальные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево, отапливаемая площадь которых составляет более 55,9 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.10
	1971
	4
	40
	2026.30
	295.715

	2 
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.12
	1968
	4
	48
	3972.60
	492.97

	3 
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.14
	1965
	4
	48
	3992.70
	565.657

	4 
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.4
	1955
	2
	8
	334.30
	58.268

	5 
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.5
	1964
	4
	62
	4903.20
	624.438

	6 
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.41
	н/д
	2
	н/д
	321.20
	45.372

	7 
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.43
	1958
	2
	8
	371.20
	55.741

	8 
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.44
	1963
	2
	8
	336.50
	98.899

	9 
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.46
	1959
	2
	8
	404.60
	96.137

	10 
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.48
	1955
	2
	8
	382.90
	15.001

	11 
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.50
	1955
	2
	8
	376.50
	22.379

	12 
	Жилой дом ул. Гагарина д.11
	1958
	2
	12
	659.60
	46.228

	13 
	Жилой дом ул. Гагарина д.13
	1959
	2
	10
	211.10
	36.792

	14 
	Жилой дом ул. Краснооктябрьскя,10
	1965
	3
	112
	2554.30
	445.214

	15 
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.12
	1965
	4
	46
	1897.60
	516.485

	16 
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.24
	1981
	5
	48
	2097.10
	509.767

	17 
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.29а
	1966
	2
	н/д
	428.50
	74.690

	18 
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.33а
	1963
	2
	15
	626.10
	109.130

	19 
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.8
	1965
	4
	64
	2549.70
	429.457

	20 
	Жилой дом ул. Максима Горького д.11/1
	1966
	4
	36
	1519.40
	157.65

	21 
	Жилой дом ул. Максима Горького д.13
	1955
	2
	н/д
	323.40
	56.371

	22 
	Жилой дом ул. Максима Горького д.15
	1955
	2
	9
	245
	33.11

	23 
	Жилой дом ул. Максима Горького д.17
	1956
	2
	12
	436.70
	57.75

	24 
	Жилой дом ул. Максима Горького д.9/16
	1967
	4
	36
	1510
	398.934

	25 
	Жилой дом ул. Первомайская д.13
	1961
	2
	16
	638.70
	111.328

	26 
	Жилой дом ул. Первомайская д.14/6
	1955
	2
	н/д
	381
	66.409

	27 
	Жилой дом ул. Первомайская д.15
	1961
	2
	14
	434.60
	60.403

	28 
	Жилой дом ул. Первомайская д.16
	1955
	2
	12
	385.46
	59.619

	29 
	Жилой дом ул. Первомайская д.18
	1956
	2
	12
	617.90
	107.702

	30 
	Жилой дом ул. Рокоссовского д.48
	1983
	5
	127
	6197
	1669.748

	31 
	Жилой дом ул. Чернышевского д.18
	1967
	4
	48
	2010.98
	537.475

	32 
	Жилой дом ул. Чернышевского д.20
	1964
	3
	48
	2024.70
	547.896

	33 
	Жилой дом ул. Чернышевского д.22
	1966
	4
	32
	1266.20
	369.242

	34 
	Жилой дом ул. Чернышевского д.24
	1966
	4
	48
	1996.70
	491.774

	35 
	Жилой дом ул. Чернышевского д.26
	1966
	4
	48
	2008.20
	563.273

	36 
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	60.423

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	М-н «Руслан» ул. Максима Горького д.13
	н/д
	н/д
	-
	58.20
	10.143

	2 
	Склад ул. Чернышевского д.11
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	113.939

	3 
	Пом. ул. Гагарина д.15
	н/д
	н/д
	-
	1110.44
	166.727

	4 
	Пом. ул. Краснооктябрьская д.29а
	н/д
	н/д
	-
	118.4
	20.65

	5 
	Универсам ул. Максима Горького д. 9/16
	н/д
	н/д
	-
	772
	148.348

	6 
	Детский сад №8 ул. 50 лет Октября д.16
	1964
	2
	-
	903
	229.003

	7 
	Админ. Здание ул. Гагарина д.9
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	166.615

	8 
	Пом. ул. Максима Горького д.15
	н/д
	н/д
	-
	133.30
	16.03

	9 
	М-ны ул. Краснооктябрьская д.24
	н/д
	н/д
	-
	770.10
	83.356

	10 
	Пом. ул. Краснооктябрьская д.12
	н/д
	н/д
	-
	118.90
	1.505

	11 
	М-н «Синий куб» ул. 50 лет Октября д.5
	н/д
	н/д
	-
	72
	12.551

	12 
	Пом. ул. Максима Горького д.17
	н/д
	н/д
	-
	181
	23.716

	13 
	Админ. Незасел. Кв. ул. Гагарина д.13
	н/д
	н/д
	-
	70.10
	12.215

	14 
	Тур. Агентство ул. 50 лет Октября д. 4
	н/д
	н/д
	-
	37.50
	6.538

	15 
	Ярцевский историко-краеведческий музей ул. Максима Горького д.11/1
	1967
	1
	-
	389.40
	68.437

	16 
	Пом. ул. Максима Горького д.11/1
	
	
	-
	570.50
	20.28

	17 
	МБДОУ детский сад №3 ул. Первомайская 17
	1960
	2
	-
	351.80
	146.461

	18 
	МБДОУ детский сад №3 ул. 50 лет Октября д. 3
	1964
	2
	-
	878
	219.986

	19 
	М-ны ул. Гагарина д.11
	н/д
	н/д
	-
	151.70
	12.88

	20 
	Офис ул. Краснооктябрьская д.8
	н/д
	н/д
	-
	33
	5.733

	21 
	М-ны ул. Первомайская д.15
	н/д
	н/д
	-
	192.20
	2.618

	22 
	Админ. Здание ул. Гагарина д.13
	н/д
	н/д
	-
	357.80
	62.363


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные объекты (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году составила 5,232035 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –4,306035Гкал/ч;
- ГВС–0,926000Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 11 437,568 Гкал.

[image: image9.png]Tennosas Harpyska

@ Otonnenne m|rec





Котельная № 10 (г.Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б)
Потребителями тепловой энергии являются жилой дом и и объект социальной сферы - СОГБУ «Ярцевский дом-интернат для престарелый и инвалидов», отапливаемая площадь которых составляет более 6,7 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Дачная д.22
	1971
	2
	22
	879.90
	245.569

	2
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	2.361

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Ярцевский дом-интернат для престарелый и инвалидов ул. Дачная д. 20
	1970
	3
	н/д
	5821.10
	2429.209


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилой дом  – от 18 0С;
- социальный объект (дом-интернат) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году составила 1,076873 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –0,552835Гкал/ч;
- ГВС–0,524038Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 2 677,139 Гкал.

[image: image10.png]Tennosas Harpyska

@ OTonnenne m|rec





Котельная № 12 (г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, стр. 1В)
Потребителями тепловой энергии являются объекты, расположенные по адресам: г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, отапливаемая площадь которых составляет более 7,7 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилищный фонд

	1
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 1
	1980
	2
	18
	857.90
	231.678

	2
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 2
	1981
	1
	18
	794.70
	217.908

	3
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 3
	1982
	2
	18
	847.30
	227.089

	4
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 4
	1985
	2
	18
	835.90
	237.182

	5
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 5
	1987
	2
	18
	848.40
	210.866

	6
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 6
	1987
	2
	18
	844.20
	214.139

	7
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 7
	1986
	2
	18
	857.60
	210.512

	8
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 8
	1988
	1
	18
	867.40
	215.821

	9
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 9
	1989
	1
	18
	867.90
	205.579

	10
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	17,032

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Админ. незас. лв. ул. Маршала Жукова д. 2 кв.14
	н/д
	н/д
	-
	43.60
	7,602


Расчетная температура внутреннего воздуха – 16-18 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году  составила 0,979943 Гкал/, в том числе:
- отопление –0.768653 Гкал/ч;
- ГВС–0.211290 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 1 995,408 Гкал.

[image: image11.png]Tennosas Harpyska

@ Otonnenne m|rec





Блочно-модульная котельная №14  (г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7)
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома города Ярцево, отапливаемая площадь которых составляет более 7,4 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	жилой дом ул. ЛМПС  д.1
	1966
	4
	64
	2514.20
	438.228

	2
	жилой дом ул.ЛМПС  д. 2
	1971
	2
	15
	698.20
	121.695

	3
	жилой дом ул. ЛМПС  д.3
	1979
	5
	70
	3317.40
	567.693

	4
	жилой дом ул. ЛМПС  д.4
	1985
	2
	18
	836.50
	137.991


Расчетная температура внутреннего воздуха – 16-18 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году на отопление составила 0,64626 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 1 265,607 Гкал.

[image: image12.png]Tennosas Harpyska
@ OTonnenne [~1]:18





Блочно-модульная газовая котельная №15 (г. Ярцево ул. Победы д. 17/1)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, социальные и административно-бытовые здания и строения города Ярцево, отапливаемая площадь которых составляет более 15, 3 тыс. кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. Победы д. 10
	1973
	2
	16
	715.90
	235.017

	2 
	Жилой дом ул. Победы д. 10а
	1978
	5
	68
	3051.50
	843.235

	3 
	Жилой дом ул. Победы д. 12
	1966
	2
	8
	183.20
	52.422

	4 
	Жилой дом ул. Победы д. 6
	1983
	5
	68
	3809.50
	986.721

	5 
	Жилой дом ул. Победы д. 6а
	1975
	5
	70
	3093.90
	828.248

	6 
	Жилой дом ул. Победы д. 7
	н/д
	1
	3
	91,0
	15.862

	7 
	Жилой дом ул. Победы д. 8
	1973
	2
	16
	703.60
	171.307

	8 
	Жилой дом ул. Победы д. 9
	1955
	5
	42
	2254.80
	590.537

	9 
	ОДН по жилым домам
	-
	-
	-
	-
	34.906

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	МБДОУ Детский сад №10 ул. Победы д.1
	1980
	2
	-
	1288
	242.572

	2 
	М-ны ул. Победы д.10а
	н/д
	н/д
	-
	74.20
	3.185

	3 
	Сельскохоз. Центр ул. Победы д.15
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	21.339

	4 
	Адм. Незасел. Кв. ул. Победы д.8 кв.11
	н/д
	н/д
	-
	29.10
	5.075


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения – от 14-15 0С ;
- социальные здания (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году составила 1.618723 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –1.181644 Гкал/ч;
- ГВС–0.437079Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 4 030,426 Гкал.

[image: image13.png]Tennosas Harpyska

@ OTonnenne m|rec





Блочно-модульная котельная №16 (г. Ярцево, ул. Заозерная стр. 4В)
Единственными потребителями тепловой энергии являются жилые здания, расположенные по адресу: г. Ярцево, ул. Заозерная и г. Ярцево, ул. Шоссейная. Общая отапливаемая площадь всех жилых помещений составляет 6 280,2 м2.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. Заозерная д. 2а
	1972
	2
	17
	729.20
	109.55

	2 
	Жилой дом ул. Заозерная д. 2б
	1985
	2
	22
	958.70
	131.145

	3 
	Жилой дом ул. Заозерная д. 4а
	1977
	2
	16
	736.60
	59.675

	4 
	Жилой дом ул. Заозерная д. 8а
	1977
	2
	8
	487.90
	48.888

	5 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 23
	1961
	2
	8
	443.30
	43.89

	6 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 25
	1962
	2
	8
	448.10
	47.516

	7 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 27
	1961
	2
	12
	522.90
	63.014

	8 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 29
	1950
	2
	8
	365.60
	31.899

	9 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 31
	1963
	2
	12
	507.30
	62.363

	10 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 33
	1962
	2
	8
	348.20
	44.464

	11 
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 35а
	1963
	2
	16
	732.40
	88.949


Расчётная температура внутреннего воздуха для  жилых домов – от 18 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,556397 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 731,353 Гкал.

[image: image14.png]Tennosas Harpyska

@ Otonnenne m|rec





Потребители тепловой энергии котельной ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС».
Котельная  (г.Ярцево, ул. Советская, д. 24А)
Потребителями тепловой энергии являются социальные и административно-бытовые объекты города Ярцево. Общая отапливаемая площадь составляет более 184 353,92 м2.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Административное здание МБУ ДО «Ярцевская спортивная школа», ул. Советская, д.24б
	1965
	2
	-
	659,1
	н/д

	2
	Центр по библиотечной работе с детьми, ул. Советская, д.26А
	1993
	2
	-
	605,2
	н/д


Расчетная температура внутреннего воздуха – 16-18 0С.
Потребители тепловой энергии котельных ООО «ТеплоЭнергоСервис».
Блочно-модульная котельная (г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1)
Единственным потребителем тепловой энергии является МБОУ Ярцевская основная школа № 5. 
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Объекты социально-бытовой сферы

	
	Здание школы, ул. Энгельса, д.1
	1963
	1
	-
	1359,5
	306,16


Расчётная температура внутреннего воздуха в учебных помещениях – 16-18 0С
Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Капыревщинскийтерриториального комитета Ярцевского муниципального округа Смоленской области.
В состав поселения входят 48 населённых пунктов, административный цент - деревня Капыревщина. Численность населения (по состоянию на 2021 год) - 1 982 человек.
К наиболее крупными населённым пунктам можно отнести:
деревня Капыревщина, численность населения 759 человек;
деревня Репино, численность населения 293 человека;
посёлок Льнозавода, численность населения 266 человек;
деревня Мирополье, численность населения 226 человек;
посёлок ПМК, численность населения 215 человек;
деревня Львово, численность населения 179 человек;
деревня Кротово, численность населения 130 человек.
Теплоснабжение потребителей в комитете осуществляется преимущественнодецентрализовано.
Теплоснабжение индивидуальной застройки во всех деревнях - локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной застройки).
Функциональная структура организации теплоснабжения на территорииМихейковскоготерриториального комитета Ярцевского муниципального округа Смоленской области.
В состав поселения входят 13 населённых пунктов, административный цент - деревня Михейково. Численность населения (по состоянию на 2021 год) - 1 410 человек.
К наиболее крупными населённым пунктам можно отнести:
деревня Михейково, численность населения 1083 человек;
деревня Зайцево, численность населения 310 человек.
Структура сети населенных пунктов поселения отличается неравномерностью заселения.  Некоторые населенные пункты, по имеющимся данным, не имеет постоянного населения. В деревнях численность населения не превышает 10 человек. Схема теплоснабжения таких населенных пунктов, как правило, децентрализованная; теплоснабжение осуществляется от индивидуальных отопительных систем при помощи газа, электроэнергии и твёрдых видов топлива.

Централизованное теплоснабжение на территории поселения развито только в его административном центре в деревне Михейково. Обеспечение тепловой энергией потребителей осуществляется от муниципальной газовой  котельной, которая располагается в центральной части населённого пункта. Котельная находится в аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», которое осуществляет её обслуживание и эксплуатацию. 

Котельная 
оборудована водогрейными котлами,  работающими на газе. Система теплоснабжения закрытая. 
Жилой фонд частично отапливается и снабжается горячей водой от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем, работающих на природном газе (в основном малоэтажная застройка) и централизованно от котельной (основная часть малоэтажной застройки), работающей на природном газе, а там где нет природного газа, используется печное отопление дровами и углем. 
Общая отапливаемая площадь по деревне Михейково составляет 9986 м2. Протяжённость  тепловых сетей в двухтрубном исполнении  2 077 м (4154 п.м.), из них 1500 м нуждающихся в замене. 
Средний износ тепловых сетей составляет 67%. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.
Высок процент расчётных тепловых потерь в сетях. Одновременно тепловая изоляция трубопроводов (как правило, из минеральной ваты) не соответствует нормативным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 20 % сверх расчётных потерь.
Тепловые сети разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит:
- к неоправданным потерям тепловой и электрической энергии; 
- к снижению качества теплоснабжения; 
- к неуправляемому росту расхода сетевой воды и расходу на подпитку тепловой сети; 
- к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения удалённых потребителей, а в некоторых случаях и к завоздушиванию  верхних точек местных систем.
В остальных населённых пунктах Михейковского сельского поселения системы теплоснабжения автономные и представляют собой индивидуальные электрические котлы или  печное отопление на дровах, угле .
Потребители тепловой энергии котельной ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
Котельная №13(деревня Михейково, ул. Молодежная, д.7)
Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания, объекты социальной сферы  деревни Михейково.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1.
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.1
	1982
	2
	8
	484,90
	30,.94

	2.
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.2
	1982
	2
	8
	497,70
	40,607

	3.
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.3
	1982
	2
	8
	488,50
	28,707

	4.
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.4
	1982
	2
	8
	486,0
	9,31

	5.
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.8
	1971
	2
	12
	493,90
	60,27

	7.
	Жилой дом ул. Луговая д.13
	н/д
	2
	8
	386,60
	67,382

	8.
	Жилой дом ул. Молодежная д.1
	1983
	2
	8
	482,0
	74,90

	9.
	Жилой дом ул. Молодежная д.2
	1983
	2
	8
	485,40
	41,853

	10.
	Жилой дом ул. Молодежная д.3
	1983
	2
	8
	481,50
	51,156

	11.
	Жилой дом ул. Молодежная д.4
	1983
	2
	8
	484,10
	39,431

	12.
	Жилой дом ул. Молодежная д.5
	1983
	2
	8
	481,0
	74,725

	13.
	Жилой дом ул. Молодежная д.6
	1983
	2
	8
	485,20
	60,571

	14.
	Жилой дом ул. Советская д.3
	н/д
	н/д
	н/д
	65,0
	11,326

	15.
	Жилой дом ул. Юбилейная д.1
	1981
	2
	8
	482,60
	51,331

	16.
	Жилой дом ул. Юбилейная д.10
	1972
	2
	16
	717,40
	67,62

	17.
	Жилой дом ул. Юбилейная д.3
	1980
	2
	8
	499,0
	9,513

	Объекты социально-бытовой сферы

	1.
	Админ. Здание ул. Советская д.2
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	39,308

	2.
	МБОУ Михейковская СШ ул. Юбилейная д.9
	1969
	1
	-
	1250,0
	253,284

	3.
	МБОУ Михейковская СШ ул. Молодежнаяд.9 здание интерната
	1974
	2
	-
	н/д
	123,503

	4.
	Михейковский сельский дом культуры ул. Юбилейная д.7
	1975
	2
	-
	1032,0
	279,665

	5.
	МБДОУ Михейковский Детский сад ул.Юбилейная д.5
	1980
	2
	-
	734.20
	112,97


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- социальные здания (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление 1,012978 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 1653,041 Гкал.
Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.
Также имеется ведомственная котельная, работающая на конкретного потребителя, отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.
Котельная находится в собственности ООО «ТеплоЭнергоСервис», которое осуществляет её обслуживание и эксплуатацию.
Котельная  (деревня Зайцево, ул. Школьная, д. 13)
Потребителем тепловой энергии является МБОУ Зайцевская ОШ. Вид топлива - газ. Общая отапливаемая площадь составляет более 1 181,7 м2.
Расчётная температура внутреннего воздуха в помещениях школы– 16-18 0С
Общая годовая реализация за 2025 год составила 355,44 Гкал.
Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Подрощинскоготерриториального комитета Ярцевского муниципального округа Смоленской области.
В состав поселения входят 23 населённых пункта, административный цент - деревня Подроща. Численность населения (по состоянию на 2021 год) - 1 570 человек.
В 2024 году в состав территориального комитета были включены населённые пункты, входившие в состав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района.
К наиболее крупными населённым пунктам можно отнести:
деревня Староселье, численность населения 325 человек;
деревня Мушковичи, численность населения 315 человек;
деревня Подроща, численность населения 291 человека;
деревня Сапрыкино-2, численность населения 235 человек;
деревня  Зубово, численность населения 123 человека.
Структура сети населённых пунктов поселения отличается неравномерностью заселения.  Некоторые населённые пункты, по имеющимся данным, не имеет постоянного населения. Имеются населённые пункты численность населения в которых не превышает 10-20 человек. Схема теплоснабжения таких населённых пунктах, как правило, децентрализованная. 
Жилой фонд частично отапливается и снабжается горячей водой от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем, работающих на природном газе (в основном малоэтажная застройка), а там где нет природного газа, используется печное отопление -  дровами и углем. 
В деревне Подроща имеется ведомственная котельная, работающая на конкретного потребителя, отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.
Котельная находится в собственности ООО «ТеплоЭнергоСервис», которое осуществляет её обслуживание и эксплуатацию.
Котельная  (деревня Подроща, пер. Школьный, д. 6)
Потребителем тепловой энергии является МБОУ Подрощинская ОШ. Вид топлива - газ. Общая отапливаемая площадь составляет более 1 054,4 м2.
Расчётная температура внутреннего воздуха в помещениях школы– 16-18 0С
Общая годовая реализация за 2025 год составила 308,17 Гкал.
Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Суетовскийтерриториального комитета Ярцевского муниципального округа Смоленской области.
В состав поселения входят 28 населённых пунктов, административный цент - деревня Суетово. Численность населения (по состоянию на 2021 год) - 1 798 человек.
К наиболее крупными населённым пунктам можно отнести:
деревня  Суетово, численность населения 794 человек;
деревня Петрово, численность населения 321 человек;
деревня Ольхово, численность населения 257 человек;
деревня Засижье, численность населения 169 человека;
деревня Постниково, численность населения 107 человека.
В деревне. Суетово преобладает усадебная застройка, теплоснабжение которой осуществляется от индивидуальных отопительных систем при помощи газа, электроэнергии и твёрдых видов топлива.
     Среднеэтажная жилая и общественная застройка  занимает центральное положение в посёлке. Обеспечение тепловой энергией потребителей деревне Суетово осуществляется централизованно – от муниципальной котельной. Котельная находится в аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», которая осуществляет её обслуживание и эксплуатацию. 

Котельная оборудована водогрейными котлами. Основным видом топлива котельной является газ, резервное топливо  отсутствует. Система теплоснабжения закрытая. 

В остальных населённых пунктах сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует.
Потребители тепловой энергии котельной ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
Котельная № 11(деревня Суетово, ул. Озерная, д.17)
Потребителями тепловой энергии являются жилыездания и объекты социальной сферы деревни Суетово. 
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1.
	Жилой дом ул. Магистральная д.10
	1990
	5
	н/д
	3094,60
	510,384

	2.
	Жилой дом ул. Магистральная д.5
	н/д
	н/д
	н/д
	128,80
	22,449

	3.
	Жилой дом ул. Магистральная д.6
	1957
	2
	8
	228,40
	33,033

	4.
	Жилой дом ул. Озерная д.3
	н/д
	н/д
	н/д
	50,60
	8,820

	5.
	Жилой дом ул. Центральная д.1/1
	н/д
	2
	н/д
	365,60
	63,721

	6.
	Жилой дом ул. Центральная д.11
	1981
	4
	н/д
	3419,80
	552,671

	7.
	Жилой дом ул. Центральная д.13
	н/д
	н/д
	н/д
	88,40
	15,407

	8.
	Жилой дом ул. Центральная д.5
	н/д
	н/д
	н/д
	131,30
	22,883

	9.
	Жилой дом ул. Центральная д.6/1
	н/д
	1
	н/д
	127,60
	22,239

	10.
	Жилой дом ул. Центральная д.9
	1981
	4
	н/д
	3320,10
	578,690

	11.
	Жилой дом Центральный пер.  д.1/3
	н/д
	1
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Жилой дом Центральный пер.  д.2/5
	н/д
	1
	н/д
	149,50
	26,061

	Объекты социально-бытовой сферы

	1.
	МБОУ Суетовская ОШ ул.Школьная д.7
	1980
	3
	-
	3949,70
	532,856

	2.
	Суетовский Сельский Дом Культуры ул. Озерная д.13
	1987
	1
	-
	596,40
	131,193

	3.
	Админ. Незас. Кв. ул. Магистральная д. 6 кв. 1,4,7
	н/д
	н/д
	-
	139,30
	24,087

	4.
	Админ. Незас. Кв. ул. Центральная д. 9 кв. 2,52
	н/д
	н/д
	-
	79,40
	13,839

	5.
	Почтовое отделение ул. Центральная д. 4/2
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	11,705


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения –16 - 18 0С;
- социальные здания (школы, детские сады) – 18-20 0С.
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление–1,200560 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 2570,038 Гкал.
б) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе
В Генеральном плане Ярцевского муниципального округа Смоленской области предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, а также размещение капитальных строений как на свободных, так и на застроенных землях.
На свободных территориях предусматриваются все виды нового жилищного строительства - от секционного многоэтажного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также стоить учитывать факторы повышения качества среды обитания, в том числе улучшение архитектурного облика застройки, более интенсивное использование территории, и как следствие её инвестиционной привлекательности.
Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселений Ярцевского муниципального округа и приведение отдельных её элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов Ярцевскогомуниципального округа.
На этапе развития не планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов с подключением к действующей централизованной системе теплоснабжения.
Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области к 2036г. не планируется.
Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Ярцевского муниципального округа Смоленской области  в полном объёме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области  было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития. Расчётпроизведён в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И.Манюк, Я.И.Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 
в) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов. В соответствии с генеральным планом на территории муниципального округа расположены производственные зоны. В производственных зонах отсутствуют объекты, подключённые к центральному теплоснабжению. В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учётом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№
п/п
	Наименование
котельных (адрес)
	Существующая средневзвешенная
плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2
	Перспективная средневзвешенная
плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2

	1
	Котельная №1 (г. Ярцево, ул.Машиностроительная, стр.1А, стр.1Б)
	5,780
	5,780

	2
	Котельная №2 (г. Ярцево, ул. Октябрьская, д.4 )
	4,293
	4,293

	3
	Котельная №3 (г. Ярцево, ул. Школьная,д.9-б )
	2,246
	2,246

	4
	Котельная №4 (г.Ярцево, ул.1-яРабочая, д. 28-б)
	201,995
	201,995

	5
	Котельная №5 (г.Ярцево, ул.Макаренко,д.3б)
	7,712
	7,712

	6
	Котельная №8(г.Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр.24А)
	3,881
	3,881

	7
	Котельная №10 (г.Ярцево, ул.Дачная,д.20-б)
	9,901
	9,901

	8
	Котельная №11 (д.Суетово)
	16,935
	16,935

	9
	Котельная №12 (г.Ярцево, ул.М.Жукова, стр.1В)
	19,475
	19,475

	10
	Котельная №13 (д.Михейково)
	16,866
	16,866

	11
	Котельная №14 (г.Ярцево, ул.ЛММС,д.7)
	12,592
	12,592

	12
	Котельная №15 (г.Ярцево, ул.Победы)
	9,524
	9,524

	13
	Котельная №16 (г.Ярцево ,ул.Заозерная,стр.4В)
	8,256
	8,256

	14
	Котельная (г. Ярцево, ул. Советская, д.24А )
	67,118
	67,118

	15
	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Ярцевская основная школа № 5»
	39,323
	39,323

	16
	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Зайцевская ОШ»

	51,130
	51,130

	17
	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Подрощинская ОШ»
	30,177
	30,177


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоны действия котельных в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 17 технологических зон теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение Ярцевского муниципального округа Смоленской области осуществляется от 17 теплоисточников. На текущий момент централизованным теплоснабжением обеспечен и покрыт многоквартирный жилой фонд, фонд деловой застройки, предприятия, а также перспективное жилое и промышленное строительство. 
Общая установленная мощность теплоисточников централизованного теплоснабжение на территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области составляет 470,594 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 76,869 км в двухтрубном исчислении. Суммарная подключённая нагрузка составляет 114,691 Гкал/час. Основным топливом для котельных являются природный газ.
Расположение зон действия котельных на территориях муниципального округа имеют разрозненный характер.
Отопительная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 1А обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома, общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Машиностроительная,стр 1А
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image16.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1979
	газ
	55028
	5346.55
	47898
	419.5
	85.45
	64.54
	19.68

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	ДКВР 10/13
	3
	90.5

	КВГМ-100
	4
	92.5

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой Д-1250-125
	6
	1250
	125
	630
	1450

	Сетевой ЦН-400/105
	3
	400
	105
	200
	1500

	Рециркуляционный НКУ-250
	7
	250
	32
	45
	1450

	Подпиточный 200Д-90
	1
	200
	95
	75
	3000

	Повысительный К150-125-250
	2
	200
	20
	3
	2900

	Циркуляционный ГВС К65-50-125
	2
	25
	20
	3
	2900

	Подпиточный К100-65-250
	2
	100
	80
	45
	2900

	Подпиточный К100-65-200
	4
	100
	60
	30
	2900

	Питательный ЦНСГ-60-198
	2
	60
	198
	40
	2950

	Питательный ЦНСГ-38-198
	1
	38
	198
	-
	-


Отопительная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Октябрьскаястр. 4А обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома, общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Октябрьская, стр. 4А
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image18.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1986
	газ
	3772.5
	59.43
	1658
	7.8
	5.14
	4.25
	0.89

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	ТВГ-1.5
	2
	79

	КТВС-1
	6
	76

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой К-200-150-250
	1
	-
	20
	30
	1500

	Сетевой К-200-150-250
	1
	-
	20
	30
	1500

	Сетевой К-150-125-250
	1
	-
	20
	22
	1500

	Циркуляционный ГВС К100-65-200
	2
	-
	32
	5,5
	3000

	Циркуляционный ГВС К90/20
	1
	-
	32
	5,5
	3000

	Насос бойлера-котла К80-65-160
	2
	-
	32
	7,5
	3000

	Насос холодной воды К100-80-160
	1
	-
	32
	1,1
	3000


Отопительная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image20.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2019
	газ
	4184.5
	103.82
	1935
	11.86
	9.61
	8.02
	1.6

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	Bison NO 1800
	1
	92.1

	Bison NO 3000
	4
	92


Отопительная котельная по адресу:г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая (Школа), д. 28Б обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, комплекс административныхзданий, МБДОУ № 6, Школа №, здание Роспотребнадзора. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая (Школа), д. 28Б
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image22.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2000
	газ
	208
	3.066
	77
	1.6
	0.27
	0.27
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	КТВС-1
	2
	76

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой К80-50-200
	2
	50
	50
	15
	2900

	Сетевой К65-50-160
	1
	25
	32
	5,5
	2900

	Подпиточный К8/18
	2
	12,5
	20
	2,2
	2900


Отопительная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Макареноко, д. 3Б обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. №3Б
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image24.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1988
	газ
	887.2
	8.843
	386
	2.15
	1.24
	0.94
	0.3

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	КВ-ГМ-1.5-115Н
	1
	76

	КВГМ-1
	1
	76

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой (отопление) К100-80-160
	2
	100
	32
	15
	2900

	Сетевой (ГВС) К80-65-160
	2
	50
	32
	7,5
	2900

	Подпиточный 1,5К-6
	2
	12,5
	20
	2,2
	2900

	Подпиточный К20/30
	1
	20
	30
	4
	2900


Отопительная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image26.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1986
	газ
	4036.5
	61.87
	1766
	7.2
	5.27
	4.3
	0.97

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	КВГМ-1.2
	6
	82

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой 8НДВ
	2
	540-720
	94-89
	75
	1450

	Циркуляционный КМ-50/50
	2
	50
	50
	15
	3000

	Насос бойлера-котла 4К-12
	2
	90
	34
	17
	2900


Отопительнаякотельная по адресу: г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image28.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2003
	газ
	580
	7.282
	328.21
	1.73
	1.08
	0.55
	0.53

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	КВГМ-1.0/115
	2
	92

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой К80-65-160
	2
	50
	32
	7,5
	2900

	Циркуляционный К65-50-160
	2
	25
	32
	5,5
	2900


Отопительнаякотельная по адресу: дер. Суетово, ул. Озерная, д. 17 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, дер. Суетово, ул. Озерная, д. 17
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image30.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1990
	газ
	1866
	52.52
	747
	4.2
	1.22
	1.22
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	НР-18
	4
	78

	КВТС-1
	2
	78


Отопительнаякотельная по адресу: г. Ярцево, ул. Марашала Жукова, стр. 1В обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, стр. 1В
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image32.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1991
	газ
	1322
	37.14
	703
	4.6
	1
	0.77
	0.23

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	ТГ-3/95
	1
	85

	КВТС-1
	2
	80

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Сетевой Д320/70
	2
	320
	70
	90
	2900

	Сетевой К100-65-250
	2
	100
	80
	55
	2900

	ГВС К80-65-160
	2
	50
	32
	7,5
	2900

	Циркуляционный К65-50-160
	1
	25
	32
	5,5
	2900

	Подпиточный 1,5к-6
	1
	11
	17,4
	1,5
	2900


Отопительнаякотельная по адресу: дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 7 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image34.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	1987
	газ
	2077
	39.56
	756
	4
	1.06
	1.06
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	КВТС-1,№1,№2
	2
	85

	КВТС-1, №3,№4,№5
	3
	76


Блочно-модульная котельная БМК-1200 по адресу: г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой, промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по БМК-1200, г. Ярцево ул. ЛММС, д.7
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image36.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2014
	газ
	454
	8.938
	151
	1.03
	0.6
	0.6
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	Vitoplex 100 PV1
	2
	89


Блочно-модульная котельная БМК-4000 по адресу: г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по БМК-4000, г. Ярцево ул. Победы, д. 17/1
	од ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image38.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2012
	газ
	1551.5
	54.53
	590
	3.44
	1.64
	1.18
	0.46

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	TT100-2000
	2
	91.4

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Насос внутреннего контура Etaline GN100-125/552/G11
	3
	70
	17
	5.5
	2929

	Сетевой Etaline GN100-160/150/G11
	2
	110
	35
	17
	2944

	ГВС Etaline GN050-160/552/G11
	2
	34
	30
	5.5
	2929

	Подпиточный Movitec V 006/05
	2
	4,3
	43,2
	1,1
	-


Блочно-модульная котельная БМК-800 по адресу: г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой и промышленный фонды. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по БМК-800, г. Ярцево ул. Заозерная, стр. 4В
	Год ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image40.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2016
	газ
	802
	4.78
	305
	0.68
	0.56
	0.56
	0

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	Vitoplex 100 PV1
	2
	93

	TITAN Prom 400
	1
	92.96


Общие сведения по котельным ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на территории Ярцевского муниципального образования
	Кол-во котлов
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image42.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	53
	76769.20
	5788.33
	57300
	469.79
	114.15
	88.26
	24.65


Блочно-модульная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления МБОУ ЯОШ № 5. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «ТеплоЭнергоСервис».
Общие данные по БМК, г. Ярцево ул. Энгельса, д. 1
	од ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image44.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2022
	Газ
	10
	н/д
	24,65
	0,258
	0,134
	0,134
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	Rossen RSA-150
	2
	93,5

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Циркуляционный Calpeda NR 40/125B/A
	2
	24
	19,8
	1,1
	2900


Схема теплотрассы БМК, г. Ярцево ул. Энгельса, д. 1
[image: image45.png]MMK

paHuLa 6anaHcoBOro pasrpaHuyeHns

Tennosasi ceTb




Блочно-модульная котельная по адресу: д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабженияМБОУ «Зайцевская ОШ». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «ТеплоЭнергоСервис».
	од ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image47.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2024
	Газ
	80
	н/д
	24,13
	0,258
	0,234
	0,234
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	Rossen RSA-150
	2
	93,5

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Циркуляционный DT 40-21G/2 SWHCJ
	2
	12,5
	21
	1,5
	2900


Общие данные по БМК, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
Схема теплотрассы БМК, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
[image: image48.png], 30aHue LWKosbl

Tennosas ceTb

TpaHuua 6anaHcoBoro pasrpaHudeHms




Блочно-модульная котельная по адресу: д. Подроща, пер. Школьный, д. 6 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабженияМБОУ «Подрощинская ОШ». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «ТеплоЭнергоСервис».
Общие данные по БМК, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	од ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image50.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2024
	Газ
	10
	н/д
	21,13
	0,172
	0,113
	0,113
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	Rossen RSA-100
	2
	93,5

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Циркуляционный DT 32-18G/2S
	2
	8
	18
	1.1
	2900


Схема теплотрассы БМК, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
[image: image51.png]3naHve WwKonbl

Tennosas ceTb

Mpanuua GanaHcosoro paarpanmqénmn




Отопительная котельная по адресу: г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А обеспечивает тепловой энергией, расходуемой  на нужды отопления МКУ «ЯЦБ», МБУ ДО «Ярцевская спортивная школа», магазин «Сафоновомясопродукт». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «СТК ЭНЕРГОСЕРВИС».
Общие данные по котельной, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24а
	од ввода в Эксплуатацию котельной
	Вид топлива
	Длина сетей в 2-х трубном исчислении
	Объём тепловой сети, тыс.[image: image53.png]



	Потери в тепловых сетях, Гкал/год
	Нагрузка Котельной Гкал/час

	
	
	
	
	
	Установленная
	Подключенная

	
	
	
	
	
	
	Всего
	Отопл.
	ГВС

	2010
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	0,116
	0,070
	0,070
	0

	

	Тип котлов
	Кол-во котлов
	КПД котлов,%

	КВ-ГМ-0,08-115Н
	1
	92,6

	КВ-ГМ-0,05-115Н
	1
	92,6

	

	Тип насосов
	Кол-во насосов
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Частота вращения, об/мин

	Циркуляционный DAB
	1
	12
	1,6
	0,36
	3000

	Сетевой Wilo
	1
	20
	2,2
	1,1
	3000

	Подпиточный DAB
	1
	6
	1,1
	0,26
	3000


В представленных котельных, кроме расположенных по адресам д. Подроща, пер. Школьный, д. 6, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13 и г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1, более 54% котельного оборудования и установок выработало свой нормативный срок службы и имеет низкий КПД и высокий уровень изношенности (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котёл при промежуточных  значениях нагрузки . В современных газовых котельных агрегатах значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива, в заявленных выше котлах, составляет от 10% до 30% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.
При этом износ сетей тепловых сетей системы отопления, в большинстве своём, превышает максимальный предельный уровень износа. Благодаря чему наблюдается высокийуровень потерь с утечкой теплоносителя и в местах отсутствия изоляции трубопроводов тепловых сетей, учитывая, что 17% сетей имеют надземную прокладку.
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В Ярцевскоммуниципальном округе Смоленской области для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше) предусмотрено автономное теплоснабжение от источников теплоты (придомовых котельных). Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельно стоящих зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключённых к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 
Под индивидуальным теплоснабжением понимается применение локальных источников теплоснабжения (котельных) для отопления отдельно стоящих зданий, а также, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию систем теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения осуществляется и на перспективу планируется дальнейший перевод жилого фонда в муниципальном образовании. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.), в отдельных случаях для покрытия нагрузок многоэтажной застройки, в случае отсутствия иных возможностей организации теплоснабжения. Используемые индивидуальные котлы не имеют в своём комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.
В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации, либо корректировке данной схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловых мощностей котельных в Ярцевскоммуниципальном округе Смоленской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов, относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице.
Как видно из таблицы, приведённой ниже, в настоящее время практически по всем котельным установленная мощность значительно выше присоединённой нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки (ввиду отсутствия приборов учёта тепловой энергии на котельных оценить фактические тепловые потери не представляется возможным, однако по проведённым ранее тепловым испытаниям можно судить, что потери лежат в районе 20-25%.
Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам составляет около 90%, что свидетельствует о нормальной эффективности работы котельного оборудования.
Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоёмкими и финансово затратными, предлагается решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной).
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;
- потребители, подключённые к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;
Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потреблённой тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон. 
В Ярцевскоммуниципальном округе значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключённых договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключаются.
Перспективная установленная мощность котельных
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Вид основного топлива
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перспективная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Всего
	Отопление 
	ГВС
	

	1
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.А1, стр.1Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	419,50
	85,45
	64,54
	19,68
	334,05

	2
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 4
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	7,80
	5,14
	4,25
	0,89
	2,66

	3
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	11,86
	9,61
	8,02
	1,60
	2,25

	4
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	1,60
	0,27
	0,27
	0
	1,33

	5
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 3Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	2,15
	1,24
	0,94
	0,30
	0,91

	6
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	7,20
	5,27
	4,30
	0,97
	1,93

	7
	Отопительная котельная, г. г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	1,73
	1,08
	0,55
	0,53
	0,65

	8
	Отопительная котельная, д. Суетово, ул. Озерная, д. 17
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	4,20
	1,22
	1,22
	0
	2,98

	9
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. стр.1В

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	4,60
	1,00
	0,77
	0,23
	3,60

	10
	Отопительная котельная, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	4,00
	1,06
	1,06
	0
	2,94

	11
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	1,03
	0,60
	0,60
	0
	0,43

	12
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	3,44
	1,64
	1,18
	0,46
	1,80

	13
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	0,68
	0,56
	0,56
	0
	0,12

	14
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Энегельса, д. 1
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	Газ
	0,258
	0,134
	0,134
	0
	0,124

	15
	Блочно-модульная котельная, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	Газ
	0,258
	0,234
	0,234
	0
	0,024

	16
	Блочно-модульная котельная, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	Газ
	0,172
	0,113
	0,113
	0
	0,059

	17
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А
	ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС»
	Газ
	0,116
	0,070
	0,070
	0
	0,046

	Всего
	470,594
	114,691
	90,031
	24,66
	355,903


Баланс тепловой энергии котельных на 2027 год
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Полезный отпуск, Гкал
	Нормативные потери, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Выработка, Гкал

	1
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.А1, стр.1Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	161804
	47453
	209257
	4930
	214187

	2
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 4
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	10303
	1656
	11959
	246
	12205

	3
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 6
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	19692
	1911
	21603
	423
	22025

	4
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	554
	77
	631
	22
	652

	5
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 3Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	2632
	382
	3014
	62
	3076

	6
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	9239
	1767
	11006
	176
	11182

	7
	Отопительная котельная, г. г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1741
	318
	2059
	55
	2114

	8
	Отопительная котельная, д. Суетово, ул. Озерная, д. 17

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	2532
	739
	3271
	70
	3341

	9
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. стр.1В
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1620
	674
	2293
	67
	2360

	10
	Отопительная котельная, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1567
	757
	2324
	43
	2367

	11
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1268
	157
	1425
	28
	1453

	12
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	3362
	579
	3942
	100
	4042

	13
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	731
	270
	1001
	13
	1014

	14
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Энегельса, д. 1
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	336,04
	24,65
	360,69
	0
	360,69

	15
	Блочно-модульная котельная, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	350,53
	24,13
	374,66
	0
	374,66

	16
	Блочно-модульная котельная, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	285,99
	21,13
	307,12
	0
	307,12

	17
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А
	ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС»
	225,328
	18,819
	224,388
	6,774
	250,921

	Всего
	218242,888
	56828,729
	275051,858
	6241,774
	281311,391


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории Ярцевскогомуниципального округа Смоленской области отсутствуют.
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.
Ввиду отсутствия прогноза прироста установленных тепловых нагрузок, рассчитанных в выданных технических условиях и в заявках для присоединения перспективной застройки жилищного, общественно-делового и промышленного фондов с централизованным теплоснабжением на территории муниципального округа, не предусматривается перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Ярцевскогомуниципального округа Смоленской области.
Из-за отсутствия текущих сведений по новому строительству и планирования подключения тепловых нагрузок к теплоисточникам Ярцевскогомуниципального округа следует, что в текущем положении и перспективе эффективный радиус существующих котельных не изменится.
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 17 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.  Существующая фактическая нагрузка котельных (по режимным испытаниям котлов) и тепловые нагрузки подключённых потребителей тепловой энергии представляют возможность, на данном этапе актуальной схемы теплоснабжения, подключение новых потребителей.
Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:
Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03
где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; 
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3). 
Н – располагаемый напор на выходе из источника
Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице.
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км

	1
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.А1, стр.1Б
	85,45
	8,519

	2
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 4
	5,14
	1,348

	3
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б
	9,61
	2,298

	4
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28Б
	0,27
	0,089

	5
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 3Б
	1,24
	0,528

	6
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	5,27
	1,362

	7
	Отопительная котельная, г. г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	1,08
	0,418

	8
	Отопительная котельная, д. Суетово, ул. Озерная, д. 17
	1,22
	0,498

	9
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. стр.1В
	1,00
	0,486

	10
	Отопительная котельная, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	1,06
	0,487

	11
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7
	0,60
	0,286

	12
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1
	1,64
	0,601

	13
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В
	0,56
	0,287

	14
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Энегельса, д. 1
	0,134
	0,062

	15
	Блочно-модульная котельная, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
	0,234
	0,081

	16
	Блочно-модульная котельная, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	0,113
	0,058

	17
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А
	0,070
	0,062


Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны её действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;
Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
а)существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Режимы эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также образованием накипи тепловых сетей. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.
Требования к качеству сетевой и подпиточной воды устанавливаются РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Для приведения воды к требуемому качеству в системах теплоснабжения используются следующие методы:
· фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц;
· деаэрация воды в деаэраторах вакуумного или атмосферного типов с целью удаления кислорода и углекислого газа до нормативного уровня;
· умягчение воды.
Система теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области – закрытого типа, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путёмеё санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идёт на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединённых к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:
· компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;
· компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.
Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
· объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
· объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
· объем воды на собственные нужды котельной, м3;
· объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
· объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяжённости по формуле:
Vсети=∑vdildi,                                                    где
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;
ldi - протяжённость участка тепловой сети i-го диаметра, м;
n - количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)
Vот=vот*Qот,                                                         где
vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);
Qот
-максимальный тепловой поток на
отопление здания (расчетно-нормативная
величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система
Vподп =0,0025·V,                                                        где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3. открытая система
Vподп =0,0025·V+Gгвс,                                               где
Gгвс- среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
- в закрытых системах теплоснабжения 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
- в открытых системах теплоснабжения - равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах.
Также в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через ВВП), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационным решениями). При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку определяют только для одной наибольшей по объёму тепловойсети.

Основные данные по химводоподготовке, установленной на котельных
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Химводоподготовка

	
	
	Тип 
котла
	Тип
ХВП
	Кол-во фильтров, шт.
	Тип
катионита
	Диаметр
фильтра
	Высота засыпкии
	Диаметр
солерастворите-ля.

	1
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.А1, стр.1Б
	ДКВР 10/13
	Na-CL-анионирование
	Na-катионирование-3 шт., Na-Cl-анионирование-2шт.
	катионит ТОКЕМ 100, анионит ТОКЕМ 700
	2000
	2000
	бак разбавл. соли - 54 м3

	
	
	КВГМ-100
	Двухступ.
-Na-кат
	5-1 ст
4-11 ст.
	ТОКЕМ 100
	
	
	бак разбавл. соли - 54 м3

	2
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 4
	ТВГ-1,5
	Одноступ.
- Na-кат.
	2
	СмолаDAWEX
	1000
	2000
	1000

	
	
	КВТС-1
	
	
	Смола  KY 2-8
	1000
	2000
	

	3
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б
	Bison NO 1800
	двухступ.-Nа-кат., дозирование комплексоната
	2 шт. -1 ст.
	ТОКЕМ 100
	535
	1300
	Солевой бак - 300 л

	
	
	Bison NO 3000
	
	2 шт. - 2 ст.
	ТОКЕМ 100
	205
	900
	Солевой бак - 70 л.

	4
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28Б
	КВЕС-1
	комплекс
он
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 3Б
	КВ-ГМ-1,5-115Н
	станция обезжелезив., 2-х ступенч. Na-катионир.,дозатор комплексона
	2 шт.-обезжелез., 2 шт.-1 ст., 2 шт.- 2 ст.,дозатор 
	ОДМ-2Ф
	305
	1000
	Солевой бак - 100 л. - 2 шт

	
	
	КВГМ-1
	
	
	ТОКЕМ 100
	
	
	Солевой бак - 70 л. - 1 шт.

	6
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	КВГМ-1,2
	Одноступ. - Na-кат.
	2
	смола
	1500
	2000
	1000

	
	
	
	
	
	смола
	1000
	2000
	

	7
	Отопительная котельная, г. г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	КВГМ-1,0/115
	Одноступ. - Na-кат.
	2
	смола
	450
	2000
	400

	
	
	
	
	
	смола
	450
	2000
	

	8
	Отопительная котельная, д. Суетово, ул. Озерная, д. 17
	НР018
	Одноступ. - Na-кат.
	2
	смола
	1500
	1500
	1000

	
	
	КВТС-1
	
	
	смола
	1500
	1100
	

	9
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. стр.1В
	ТГ-3/95
	Одноступ. - Na-кат.
	2
	сульфоуголь
	1000
	2000
	700

	
	
	КВТС-1
	
	
	
	
	
	750

	10
	Отопительная котельная, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	КВТС-1, №1,2
	Одноступ. - Na-кат.
	2
	сульфоуголь
	1500
	2000
	750

	
	
	КВТС-1, №№№3,4,5
	
	
	
	
	
	

	11
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7
	Vitoplex 100 PV1
	Одноступ. - Na-кат.
	1
	ТОКЕМ 100
	255
	1000
	Солевой бак - 70 л. - 1 шт.

	12
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1
	ТТ100-2000
	одноступ.-Nа-кат., дозатор комплексона
	2
	ТОКЕМ 100
	305
	1000
	Солевой бак - 100 л. - 1 шт.

	13
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В

	Vitoplex 100 PV1
	Одноступ. - Na-кат.
	1
	ТОКЕМ 100
	255
	1000
	Солевой бак - 70 л. - 1 шт.

	
	
	TITAN Prom 400
	
	
	
	
	
	

	14
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Энгельса, д. 1
	Данные отсутствуют

	15
	Блочно-модульная котельная, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
	Данные отсутствуют

	16
	Блочно-модульная котельная, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	Данные отсутствуют

	17
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А
	Pentair 5600
	Данные отсутствуют


Расчёт существующих и перспективных балансов производился исходя из расчётных тепловых нагрузок с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода. 
Таблица 3 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.
	№
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя на расчётный период, т
	Подпитки тепловой сети, т

	1
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.А1, стр.1Б
	560086
	45225

	2
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 4
	33610
	1001

	3
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б
	45842
	1119

	4
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28Б
	26
	Н.д.

	5
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 3Б
	5299
	326

	6
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	24613
	288

	7
	Отопительная котельная, г. г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	5919
	18

	8
	Отопительная котельная, д. Суетово, ул. Озерная, д. 17
	415
	247

	9
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. стр.1В
	4731
	73

	10
	Отопительная котельная, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	457
	Н.д.

	11
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7
	31
	Н.д.

	12
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1
	9339
	255

	13
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В
	338
	Н.д.

	14
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Энегельса, д. 1
	Н.д.
	Н.д.

	15
	Блочно-модульная котельная, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
	Н.д.
	Н.д.

	16
	Блочно-модульная котельная, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	Н.д.
	Н.д.

	17
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А
	Н.д.
	Н.д.


Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.
б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объёма воды в трубопроводах тепловых сетей.
Таблица 4 – Существующие и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (аварийная подпитка тепловой сети).
	№
	Наименование технологической зоны
	Средняя аварийная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.А1, стр.1Б
	0,0

	2
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 4
	0,0

	3
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б
	0,0

	4
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28Б
	0,0

	5
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 3Б
	0,0

	6
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А
	0,0

	7
	Отопительная котельная, г. г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б
	0,0

	8
	Отопительная котельная, д. Суетово, ул. Озерная, д. 17
	0,0

	9
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. стр.1В
	0,0

	10
	Отопительная котельная, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7
	0,0

	11
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7
	0,0

	12
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Победы, д. 17/1
	0,0

	13
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В
	0,0

	14
	Блочно-модульная котельная, г. Ярцево, ул. Энегельса, д. 1
	0,0

	15
	Блочно-модульная котельная, д. Зайцево, ул. Школьная, д. 13
	0,0

	16
	Блочно-модульная котельная, д. Подроща, пер. Школьный, д. 6
	0,0

	17
	Отопительная котельная, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24А
	0,0


Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.
В виду того, что половина котельных не имеет оборудования химводоподготовки, в перспективе до 2030 году, котельные должны быть реконструированы. В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок. 
В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.
Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.
Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.
· Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.
· Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.
· Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др
Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.
Химическая водоочистка для водогрейных котлов
Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.
Закрытая система пополняется химически очищенной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения. 
Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.
Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.
Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.
Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.
Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.
В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).
Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:
1). Установка автоматизированной системы умягчения воды
Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.
Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жёсткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворённых солей за счёт замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определённого уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.
Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учётом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины её расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подаётся специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счёт обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.
В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.
Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.
Современные синтетические смолы чрезвычайно надёжны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).
2).Установка комплексонатного дозирования
Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.
Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.
При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.
Химическая водоочистка для паровых котлов
В паровом котле, в отличие от водогрейного, проходит непрерывный процесс испарения воды. При этом потери пара в парогенеpаторных системах неизбежны, поэтому происходит постоянное их восполнение за счёт химoчищенной воды. Примеси, поступающие в котёл вместе с химoчищеннoй водой, постепенно накапливаются, следовательно, происходит постоянное увеличение солесодержания воды в котле. Для предотвращения пересыщения котловой воды производится замещение её части химочищеннoй водой за счёт непрерывной и периодической продувок. Таким образом, возникает необходимость пополнения контура химочищеннoй воды в объёме, необходимом для компенсации потерь пара и продувочной воды. При высоких показателях качества очищенной воды происходит снижение концентрации примесей вносимых в систему и уменьшения величины продувки, способствуя увеличению качества пара и снижения расходов энергоносителя.
К воде, используемой в системах с паровым котлом, предъявляются наиболее жёсткие требования. Принято выделять две группы требований, соответствующих котловому и питательному типам воды. При выборе схемы подготовки воды немаловажным критерием является величина непрерывной продувки котла, которая является расчётной и зависит от показателей качества химoчищенной воды, типа котла и доли возврата конденсата. Показатели непрерывной продувки котла регламентируются СНиПoм (строительные нормы и правила) на котельные установки.
Решение о выборе схемы для подготовки воды принимают в зависимости от расчётной величины продувки и минерализации исходной воды:
- при низкой минерализации исходной воды используют двухстадийные системы комплексной очистки и умягчения, по аналогии со схемой водоподготовки для промышленного водогрейного котла;
- в случае высокой минерализации воды необходимо применение комбинированной технологии, сюда входит стадия умягчения или комплексная очистка и обратноoсмoтическая деминеpализация.
В противном случае необходимо использовать схему с двухступенчатым умягчением. Следует учитывать, что увеличение величины непрерывной продувки повышает расходы на нагрев воды, вследствие чего происходит увеличение расходов природного газа и затрат на подготовку воды. Кроме того, высокая непрерывная продувка требует больших вложений, в том числе и на компоненты парового котла. Более выгодной по сравнению с химводоподгoтовкой, с экономической точки зрения, является схема глубокого умягчения с деминеpализaцией.
При расчётах более высокие вложения в деминеpализaцию полностью окупаются по истечении одного года. Для деминеpализaции и/или снижения щёлочности питающей воды, а также очистки воды от хлористых примесей применяются технологии обратного осмоса. В основе этих технологий лежит использование специальных мембранных элементов, позволяющих проводить разделение очищаемой воды на пеpмеaт (очищенную воду) и концентрат (воду с содержанием сконцентрированных примесей). Разделение воды происходит на полупроницаемой мембране, находящейся внутри мембранного модуля, при избыточном давлении, создаваемом насосом системы. Технология обратного осмоса является физическим безpеaгентным методом получения высокочистой воды при низких эксплуатационных расходах.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
1 Вариант.
Разработка мастер-плана в актуализированной схеме теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утверждённой Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
· обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчётную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласованность с планами и программами развития города.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
1. Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения.
Таблица 5– Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения
	Наименование объекта теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Год реализации
	Источник финансирования
	Стоимость с НДС, тыс. руб

	Внутридомовые инжинерные системы 
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения:
	191 952,2
	2026-2028

	
	
	58 967,9
	2026 год

	
	г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 29
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	16 283,4

	
	г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 4
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	750,0

	
	Г. Ярцево, ул. Гагарина, ж/д 2, 6, 8, 10/20, 11
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	14 178,7

	
	г. Ярцево, ул. Интернациональная, д. 3
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 594,1

	
	г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 13
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 389,4

	
	г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 1
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 257,0

	
	г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 6
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 430,1

	
	г. Ярцево, ул. Первомайская, ж/д. 14/6, 16
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 296,5

	
	г. Ярцево, ул. Советская, ж/д 16, 19, 21
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	11 619,2

	
	г. Ярцево, ул. Чернышевского, ж/д. 3
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	3 169,3

	
	
	28 777,6
	2027 год

	
	г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, ж/д. 33а
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 326,8

	
	г. Ярцево, ул. Ленинская, ж/д. 4
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	467,4

	
	г. Ярцево, ул. Советская, ж/д 18, 31
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	6 235,3

	
	г. Ярцево, ул. Солнечная, ж/д. 1
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	7 868,6

	
	г. Ярцево, ул. Строителей, ж/д. 4
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	6 938,6

	
	г. Ярцево, ул. Чернышевского, ж/д. 8, 9/8
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	5 940,9

	
	
	104 206,7
	2028 год

	
	г. Ярцево, просп. Металлургов, ж/д. 3
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	5 954,3

	
	г. Ярцево, ул. Дачная, ж/д. 22
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 488,8

	
	г. Ярцево, ул. Заозерная, ж/д. 2а
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 234,5

	
	г. Ярцево, ул. ЛММС, ж/д. 2
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 516,6

	
	г. Ярцево, ул. Макаренко, ж/д. 8
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 234,4

	
	г. Ярцево, ул. Максима Горького, ж/д. 13, 26, 28/1, 28/4, 38
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	22 290,4

	
	г. Ярцево, ул. Милохово, ж/д. 1, 2
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 339,6

	
	г. Ярцево, ул. Первомайская, ж/д. 23
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 450,2

	
	г. Ярцево, ул. Прохорова, ж/д. 13
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	576,6

	
	г. Ярцево, ул. Смоленская, ж/д. 27/26
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 137,7

	
	г. Ярцево, ул. Советская, ж/д. 29
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	7 258,7

	
	г. Ярцево, ул. Солнечная, ж/д. 3/1, 3/2,3/3,3/4
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	34 841,4

	
	г. Ярцево, ул. Чернышевского, ж/д. 1
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	5 374,4

	
	г. Ярцево, ул. Школьная, ж/д. 7
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	5 705,9

	
	г. Ярцево, ул. Шоссейная, ж/д. 23, 29, 31, 37
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 776,8

	
	дер. Капыревщина, ул. Мира, ж/д. 12
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 227,9

	
	дер. Капыревщина, ул. Славы, ж/д. 4, 6
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 563,5

	
	дер. Михейково, ул. Луговая, ж/д. 13
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	703,3

	
	дер. Михейково, ул. Юбилейная, ж/д. 1, 8, 10
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	3 531,4

	Строительство,реконструкция и модернизация  источников теплоснабжения
	Строительство новых и реконстукция существующих котельных в г. Ярцево
	533 503,81
	2026-2028 годы

	
	Реконструкция котельной №1 (г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 1) 
	
	2027-2028
	ср-ва инвестора;
ср-ва муниципального бюджета
	422 910,00

	
	Строительство газовой блочно-модульной котельной (г. Ярцево, ул. М.Жукова) взамен существующей котельной № 12 (г. Ярцево, ул. М.Жукова)
	
	2026
	ср-ва инвестора;
ср-ва муниципального бюджета
	30 661,30

	
	Строительство газовой блочно-модульной котельной в г. Ярцево взамен существующей котельной № 4 (г.Ярцево, ул. Рабочая) 
	
	2026-2028
	ср-ва инвестора;
ср-ва муниципального бюджета
	17 772,51

	
	Строительство газовой блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, дер. Суетово, д. 17
	
	2028
	ср-ва инвестора;
ср-ва муниципального бюджета
	62 160,00

	Итого
	725 456,01
	


2. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей Ярцевского муниципального округа Смоленской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. 
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
2 Вариант.
Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели её работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области предлагается вариант 1: 
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны втаблице 5).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
С учётом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области можно тогда сделатьанализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учётом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников. 
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 17 перспективных зон, в которых потребители могут быть подключены к централизованной системе теплоснабжения. Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.
Согласно Генеральному плану и представленной информации на территории муниципального округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключённых объектов.
Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объёмов их эксплуатации и проведением ППР. 
б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 5).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется: 
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 5).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.
д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
ж) меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области является температурный график 95/70°С. 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы источников тепловой энергии 
Ярцевского муниципального округа Смоленской области
	Температура
наружного
воздуха, 0С
	Температура, 0С

	
	В подающем трубопроводе
	В обратном трубопроводе

	-26
	95
	70

	-25
	94
	69

	-24
	92
	68

	-23
	91
	67

	-22
	89
	67

	-21
	88
	66

	-20
	86
	65

	-19
	85
	64

	-18
	83
	63

	-17
	82
	62

	-16
	80
	61

	-15
	79
	60

	-14
	77
	59

	-13
	76
	58

	-12
	74
	57

	-11
	72
	56

	-10
	71
	55

	-9
	69
	54

	-8
	68
	53

	-7
	66
	52

	-6
	65
	51

	-5
	63
	50

	-4
	61
	49

	-3
	60
	48

	-2
	58
	47

	-1
	56
	46

	0
	55
	45

	+1
	53
	43

	+2
	51
	42

	+3
	50
	41

	+4
	48
	40

	+5
	46
	39

	+6
	44
	37

	+7
	42
	36

	+8
	41
	35

	+9
	39
	34

	+10
	37
	32


Примечания:
1. График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -26°С, не ниже +18°С  (в угловых комнатах - +20°С;  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. 
2. Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
3. Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:
 - в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;
-   по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;
-  продолжительности светового дня  22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня. 
4. обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)
5. при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».
Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчётов и разработанной проектной документации. 
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.
к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Ярцевском муниципальном округе Смоленской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учётом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию проложенных теплосетей с учётом вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья, и возможного перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. 
Согласно положениям генерального плана, разработаны и приняты в работу предложения по мероприятиям в целях обеспечения безопасности и нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зону действия источника тепловой энергии с ежегодной корректировкой. Из-за отсутствия перспективного прироста площадей строительных фондов в муниципальном округе, прокладка новых тепловых сетей не требуется и не планируется.
Для обеспечения требований ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
На момент разработки схемы теплоснабжения строительства или подключения новых потребителей к центральному теплоснабжению не планируется.
в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надёжностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учётом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа
Мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей в локальных системах централизованного теплоснабжения на теплоисточниках в муниципальном округе направлены на повышение эффективности передачи тепловой энергии от источника к потребителю.
Для этого необходимо осуществить замену с учётом степени износа участков, действующих распределительных тепловых сетей, выполнить восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов, осуществить замену выработавшей ресурс запорно-регулирующей арматуры, ремонт опор трубопроводов и тепловых камер, дренажных колодцев. Также необходимо произвести работы по регулировке систем теплоснабжения с привлечением специалистов специализированных организаций.
Необходимым условием экономии тепловой энергии является соблюдение расчётных параметров температурного и гидравлического режимов, как в системах централизованного теплоснабжения, так и в системах внутреннего теплопотребления.
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельных в период действия схемы не планируется.
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
Действующие системы теплоснабжения, в том числе объекты образования, культуры и социально-значимые объекты округа требуют модернизации и повышение уровня технической надёжности трубопроводов тепловых сетей и установленного на них оборудования. Проложенные тепловые сети в округе эксплуатируются значительное количество времени и приближаются к сроку физического износа. Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифах на тепловую энергию, не обеспечивают достаточных объёмов замены тепловых сетей для снижения аварийности. Большой физический износ тепловых сетей на территории муниципального округа приводит к ряду проблем, которые помимо технического характера имеют и социальную сторону жизненно важных интересов населения. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей, не может повысить надёжность теплоснабжения и может привести к тому, что темпы ремонтов не будут перекрывать темпы физического износа теплотрасс, что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам или полному прекращению в теплоснабжении отдельных объектов социальной сферы в период отопительного сезона. Неэффективность ежегодных, самостоятельно проводимых эксплуатирующими организациями ремонтов приводит к необходимости программного метода в подходе к капитальному ремонту и технологической модернизации ветхих тепловых сетей на новые сети, отвечающие современным требованиям.
Такое положение обусловлено незначительными объёмами перекладки участков тепловых сетей из-за ограниченного финансирования за счёт собственных средств предприятия, в отсутствии возможности привлечения бюджетных средств.
В рамках схемы теплоснабжения срок реконструкции сетей, подлежащих замене, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса составляет 10 (десять) лет. Расчёт произведён исходя из равномерной замены общей протяжённости в доле каждого календарного года. 
Для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области  закрытая. 
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области  закрытая. 
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчёты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединённой тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице.
Таблица 6– перспективный годовой расход топлива 
	Источник тепловой энергии
	Расход условного топлива за год, тонны усл. топлива (природный газ)

	Котельная №1 (г. Ярцево, ул.Машиностроительная, стр.1А, стр.1Б)
	31429,830

	Котельная №2 (г. Ярцево, ул. Октябрьская, д.4 )
	1872,669

	Котельная №3 (г. Ярцево, ул. Школьная,д.9-б )
	3096,927

	Котельная №4 (г.Ярцево, ул.1-яРабочая, д. 28-б)
	133,278

	Котельная №5 (г.Ярцево, ул.Макаренко,д.3б)
	398,324

	Котельная №8(г.Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр.24А)
	1935,619

	Котельная №10 (г.Ярцево, ул.Дачная,д.20-б)
	314,764

	Котельная №11 (д.Суетово)
	590,609

	Котельная №12 (г.Ярцево, ул.М.Жукова, стр.1В)
	437,739

	Котельная №13 (д.Михейково)
	478,715

	Котельная №14 (г.Ярцево, ул.ЛММС,д.7)
	185,054

	Котельная №15 (г.Ярцево, ул.Победы)
	660,753

	Котельная №16 (г.Ярцево ,ул.Заозерная,стр.4В)
	173,030

	Котельная (г. Ярцево, ул. Советская, д.24А)
	н.д.

	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Ярцевская основная школа № 5»
	н.д.

	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Зайцевская ОШ»

	н.д.

	«Блочно-модульная котельная на газовом топливе для теплоснабжения МБОУ «Подрощинская ОШ»
	н.д.


Для котельных не предусмотрено резервное и аварийное топливо.
б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом для выработки тепловой энергии на котельных Ярцевского муниципального округа Смоленской области является природный газ.
в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Ярцевского муниципального округа Смоленской области является природный газ. 
г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На момент реализации актуализированной схемы теплоснабжения основным видом топлива в муниципальном округе является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
До расчётного периода 2036 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 5).
2. В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   Ярцевского муниципального округа Смоленской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области  закрытая. 
д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения являются:
· повышение надёжности работы систем коммунального теплоснабжения Ярцевского муниципального округа Смоленской области;
· повышение качества услуг коммунального теплоснабжения объектам социальной сферы и другим потребителям тепловой энергии Ярцевского муниципального округа Смоленской области;
· повышение экономической эффективности работы систем коммунального теплоснабжения за счёт энергосбережения и повышения её энергоэффективности;
· повышение качества и надёжности предоставления услуг;
· обновление и модернизация основных фондов (теплотрасс и оборудования) коммунального теплоснабжения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;
· использование современных теплоизоляционных материалов при модернизации тепловых сетей;
· сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
е) величину фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.
РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ«О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем
теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
На территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул Попова, д. 86, кв. 133; 
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: 214032, Смоленская область, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 104а, этаж 2 офис 1.
Статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области присваивается Обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго».
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул Попова, д. 86, кв. 133; 
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС», расположенное по адресу: 214032, Смоленская область, г Смоленск, ул Лавочкина, д. 104а, этаж 2 офис 1.
Статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» в зоне деятельности системы теплоснабженияследующих котельных:
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул.Машиностроительная, стр.1А, стр.1Б;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, Ярцево, ул. Октябрьская, д.4;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9Б;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 1-ая Рабочая, д.28Б;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко, д.3Б;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. М.Жукова, стр. 1В;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Суетово, ул. Озерная д. 17;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево ул.ЛММС, д. 7;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево,ул. Победы;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, г. Ярцево,ул. Заозерная, стр. 4В;
- котельная расположенная по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7.
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.
г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения сведения о поданных заявках  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не имеется, дополнительные заявки  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организациине поступали.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
– ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
– ООО «СТК «ЭНЕРГОСЕРВИС»;
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС».
Статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго».
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных централизованного теплоснабжения в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 17 технологических зон. На территории муниципального округа нет источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности, следовательно, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки не требуется. Тепловые нагрузки, подключённые к теплоисточникам находятся в пределах этого источника. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удалённости теплоисточников друг от друга и экономической нецелесообразности.
Потребители зон действия котельных на территории муниципального округа указаны в таблице 7.
Таблица 7– Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения
	№
	Назначение
	Адрес
	Часовые нагрузки по отоплению, Гкал/час

	Котельная № 1 (г.Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 1 Восточный узел)

	1
	жилое
	жилой домул. 30 лет Победы, д.11.
	0,20608

	2
	жилое
	жилой дом ул. 30 лет Победы, д.13
	0,20483

	3
	жилое
	жилой дом ул. 30 лет Победы, д.15
	0,16052

	4
	жилое
	жилой дом ул. 30 лет Победы, д.17
	0,11049

	5
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.10
	0,28092

	6
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.12
	0,19576

	7
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.14
	0,18299

	8
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.15
	0,17448

	9
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.16
	0,31323

	10
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.2
	0,19609

	11
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.20
	0,29228

	12
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.22
	0,30234

	13
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.24
	0,26020

	14
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.26
	0,28023

	15
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.30
	0,27987

	16
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.34
	0,28655

	17
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.36
	0,30525

	18
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.38
	0,37650

	19
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.39
	0,11600

	20
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.4
	0,19132

	21
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.40
	0,21369

	22
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.41
	0,16757

	23
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.42
	0,40612

	24
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.6
	0,16108

	25
	жилое
	жилой дом ул. Автозоводская, д.8
	0,29377

	26
	жилое
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.53
	0,01780

	27
	жилое
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.55
	0,01881

	28
	жилое
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.58
	0,18249

	29
	жилое
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.59
	0,02077

	30
	жилое
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.61
	0,01895

	31
	жилое
	жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.63
	0,01240

	32
	жилое
	жилой дом ул. Гагарина, д.25
	0,43446

	33
	жилое
	жилой дом ул. Гагарина, д.28
	0,12158

	34
	жилое
	жилой дом ул. Интернациональная, д.185В
	0,04412

	35
	жилое
	жилой дом ул. К.Маркса, д.11А
	0,03014

	36
	жилое
	жилой дом ул. К.Маркса, д.13
	0,02822

	37
	жилое
	жилой дом ул. К.Маркса, д.15
	0,07901

	38
	жилое
	жилой дом ул. К.Маркса, д.9
	0,06772

	39
	жилое
	жилой дом ул. Космонавтов, д.57
	0,32745

	40
	жилое
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.28
	0,01942

	41
	жилое
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.30
	0,00958

	42
	жилое
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.32
	0,01745

	43
	жилое
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.34
	0,02189

	44
	жилое
	жилой дом ул. Краснооктябрьская, д.37
	0,02035

	45
	жилое
	жилой дом ул. Ленинская, д.1
	0,03746

	46
	жилое
	жилой дом ул. Ленинская, д.2
	0,01898

	47
	жилое
	жилой дом ул. Лесная, д.15
	0,01170

	48
	жилое
	жилой дом ул. Лесная, д.25
	0,00442

	49
	жилое
	жилой дом ул. Лесная, д.7
	0,00486

	50
	жилое
	жилой дом ул. Лесная, д.9
	0,01863

	51
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.26
	0,05131

	52
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.28/1
	0,06157

	53
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.28/2
	0,05900

	54
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.28/4
	0,06259

	55
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.30
	0,06619

	56
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.38
	0,18844

	57
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.40
	0,18976

	58
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.42
	0,12562

	59
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.48
	0,06125

	60
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.51
	0,28183

	61
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.53
	0,21649

	62
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.55
	0,19962

	63
	жилое
	жилой дом ул. М.Горького, д.57
	0,30116

	64
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.1/2
	0,34076

	65
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.11
	0,35320

	67
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.12
	0,30492

	68
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.13
	0,11172

	69
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.14
	0,30128

	70
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.15
	0,19756

	71
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.16
	0,49697

	72
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.17
	0,19766

	73
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.18
	0,29963

	74
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.19
	0,20384

	75
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.2
	0,28807

	76
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.22
	0,27285

	77
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.23
	0,51256

	78
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.24
	0,30079

	79
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.26
	0,27671

	80
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.27
	0,29029

	81
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.28
	0,28562

	82
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.29
	0,41364

	83
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.3
	0,13918

	84
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.30
	0,18669

	85
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.31
	0,22423

	86
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.32
	0,28250

	87
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.33
	0,16178

	88
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.34
	0,29151

	89
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.35
	0,14689

	90
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.36
	0,29807

	91
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.37
	0,32644

	92
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.38
	0,26859

	93
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.39/19
	0,27794

	94
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.44
	0,40870

	95
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.48
	0,57760

	96
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.5
	0,21013

	97
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.50
	0,29221

	98
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.52
	0,28736

	99
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.56
	0,39924

	100
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.6
	0,29373

	101
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.7
	0,29747

	102
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.8
	0,28716

	103
	жилое
	жилой дом ул. Металлургов, д.9
	0,28859

	104
	жилое
	жилой дом ул.Ольховская, д.11
	0,20725

	105
	жилое
	жилой дом ул.Ольховская, д.15
	0,23190

	106
	жилое
	жилой дом ул.Ольховская, д.17
	0,10060

	107
	жилое
	жилой дом ул.Ольховская, д.19
	0,09963

	108
	жилое
	жилой дом ул.Ольховская, д.7
	0,20533

	109
	жилое
	жилой дом ул.Ольховская, д.9
	0,18474

	110
	жилое
	жилой дом ул.Первомайская, д.27
	0,02045

	111
	жилое
	жилой дом ул.Первомайская, д.28
	0,02061

	112
	жилое
	жилой дом ул.Пугачева, д.1а
	0,09527

	113
	жилое
	жилой дом ул.Пугачева, д.1б
	0,09872

	114
	жилое
	жилой дом ул.Пугачева, д.1в
	0,09330

	115
	жилое
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.43
	0,33967

	116
	жилое
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.57
	0,16955

	117
	жилое
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.64
	0,09346

	118
	жилое
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.65
	0,00427

	119
	жилое
	жилой дом ул.Рокоссовского, д.70
	0,20494

	120
	жилое
	жилой дом ул.Солнечная, д.1
	0,19297

	121
	жилое
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/1
	0,23682

	122
	жилое
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/2
	0,24315

	123
	жилое
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/3
	0,23995

	124
	жилое
	жилой дом ул.Солнечная, д.3/4
	0,17666

	125
	жилое
	жилой дом ул.Старозавопье, д.1
	0,29493

	126
	жилое
	жилой дом ул.Старозавопье, д.11
	0,22355

	127
	жилое
	жилой дом ул.Старозавопье, д.13
	0,14420

	128
	жилое
	жилой дом ул.Старозавопье, д.17
	0,07386

	129
	жилое
	жилой дом ул.Старозавопье, д.3
	0,33145

	130
	жилое
	жилой дом ул.Старозавопье, д.5
	0,40404

	131
	жилое
	жилой дом ул.Строителей, д.10
	0,21201

	132
	жилое
	жилой дом ул.Строителей, д.4
	0,16988

	133
	жилое
	жилой дом ул.Строителей, д.8
	0,10742

	134
	жилое
	жилой дом ул.Чайковского, д.1
	0,07228

	135
	жилое
	жилой дом ул.Чайковского, д.15
	0,02013

	136
	жилое
	жилой дом ул.Чайковского, д.21
	0,02036

	137
	жилое
	жилой дом ул.Чайковского, д.31
	0,02488

	138
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.11
	0,16521

	139
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.13
	0,27586

	140
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.13а
	0,28549

	141
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.15
	0,28025

	142
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.17
	0,28017

	143
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.21
	0,13825

	144
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.25
	0,16581

	145
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.27
	0,55380

	146
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.29
	0,21488

	147
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.31
	0,13559

	148
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.33
	0,13296

	149
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.35
	0,28697

	150
	жилое
	жилой дом ул. Энтузиастов, д.37
	0,21400

	151
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.39
	0,20714

	152
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.41
	0,30992

	153
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.45
	0,11888

	154
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.51
	0,11939

	155
	жилое
	жилой дом ул.Энтузиастов, д.53
	0,11973

	156
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,29669

	157
	нежилое
	М-н ул. Пугачева д.1в
	0,00684

	158
	нежилое
	М-н мотовело ул. Автозаводская д. 24
	0,00195

	159
	нежилое
	М-н «Цветы» ул. Металлургов д. 28
	0,00149

	160
	нежилое
	М-н ул. Энтузиастов д. 27
	0,00150

	161
	нежилое
	ООО «ЯРВУД» вагончик ул. 4-ая Литейная д.2 
	0,00201

	162
	нежилое
	М-н ул. Автозаводская д. 38
	0,00296

	163
	нежилое
	ООО «ДЕНТЭКС» ул. Ольховская д. 7
	0,00450

	164
	нежилое
	Мед. Экспертиза ул. Максима Горького д. 57
	0,00305

	165
	нежилое
	Швейная мастерская ул. Энтузиастов д. 40
	0,00406

	166
	нежилое
	М-н «Пальчики оближешь» ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00066

	167
	нежилое
	Стоматология «Гелиос» ул. Металлургов д.11
	0,00732

	168
	нежилое
	Закусочная «Нептун» ул. Энтузиастов д.42
	0,00170

	169
	нежилое
	М-н ул. Энтузиастов д.31
	0,02951

	170
	нежилое
	М-н «Анастасия» ул. Металлургов д.17
	0,00178

	171
	нежилое
	Офис ул. Металлургов д.28
	0,00175

	172
	нежилое
	М-н «Блеск» ул. Автозаводская д.38
	0,00266

	173
	нежилое
	ОВД Служебное здание ул. Космонавтов д.53
	0,05897

	174. 
	нежилое
	МБОУ СШ№9 ул. Автозаводская д.18
	0,21786

	175. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №12 ул.Ольховская д.1а
	0,15261

	176. 
	нежилое
	МБУДО СШ по плаванию ул. Автозаводская д.43а
	0,12099

	177. 
	нежилое
	МБУДО Ярцевская спортивная школа ул. Автозаводская 43
	0,07125

	178. 
	нежилое
	МБУДО Ярцевская спортивная школа ул. Автозаводская 17а
	0,02752

	179. 
	нежилое
	МБОУ СШ№8 ул. Металлургов 19а
	0,18878

	180. 
	нежилое
	МБОУ СШ№7 ул. Металлургов д.25
	0,15868

	181. 
	нежилое
	МБОУ СШ№10 ул. Старозавопье д.15
	0,20636

	182. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №15 ул. Старозавопье д.13
	0,11743

	183. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №1 ул. 30 лет Победы д. 19
	0,11670

	184. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №14 «Дружба» ул. Автозаводская д.46а
	0,11689

	185. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №14 «Дружба» ул. Автозаводская д.38а
	0,16438

	186. 
	нежилое
	Ярцевская ЦРБ ул. Максима Горького д.34
	0,54039

	187. 
	нежилое
	Детская поликлиника №2 ул. Автозаводская д.10а
	0,08343

	188. 
	нежилое
	Детская поликлиника №1 ул. Братьев Шаршановых д.62
	0,04771

	189. 
	нежилое
	Медпункт ул. Ольховская д.19
	0,00257

	190. 
	нежилое
	Незас. Кв. ЦРБ ул. Металлистов д. 50
	0,00125

	191. 
	нежилое
	Незас. Кв. ЦРБ ул. Рокоссовского  д. 43
	0,00121

	192. 
	нежилое
	Стоматология ул. Карла Маркса д. 9
	0,00090

	193. 
	нежилое
	МБОУ СШ№2 ул. Гагарина д. 52
	0,14933

	194. 
	нежилое
	МБОУ Школа-гимназия ул. Карла Маркса д.4а
	0,00695

	195. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №9 ул. Максима Горького д. 26Б
	0,01903

	196. 
	нежилое
	МБУ «Благоустройство» ул. Чайковского д.29
	0,06375

	197. 
	нежилое
	МБУДО «Детская школа искусств» учебный корпус №3 ул. Автозаводская д.32
	0,05365

	198. 
	нежилое
	МБУДО «Детская художественная школа» ул. 30 лет Победы д.21
	0,05440

	199. 
	нежилое
	Центр Досуга «Современник» ул. Ольховская д. 1а
	0,03133

	200. 
	нежилое
	Центр Досуга «Современник» ул. Энтузиастов д. 33
	0,01338

	201. 
	нежилое
	МБУК Ярцевская центральная районная библиотека  ул. Карла Маркса д.9
	0,00024

	202. 
	нежилое
	Городская библиотека филиал №21 ул. Автозаводская д. 38
	0,00727

	203. 
	нежилое
	Городская библиотека филиал №1 ул. Максима Горького д. 57
	0,00259

	204. 
	нежилое
	Дом ребенка «Солнышко» ул. Космонавтов д. 62
	0,08720

	205. 
	нежилое
	МБОУ ФОК ул. Чайковского д.11
	0,06925

	206. 
	нежилое
	АТС ул. Металлургов д.60а
	0,15000

	207. 
	нежилое
	АТС ул. Максима Горького д. 57
	0,00154

	208. 
	нежилое
	Медсклад ул. Лесная д.74 

	0,07775

	209. 
	нежилое
	Ярцевский индустриальный техникум (Мастерские) ул. Пугачева д.3
	0,09102

	210. 
	нежилое
	Ярцевский индустриальный техникум (Учебный корпус) ул. Пугачева д.3
	0,15062

	211. 
	нежилое
	М-н СушиСет ул. Металлургов д. 15 
	0,00182

	212. 
	нежилое
	М-ны ул. Металлургов д. 39/19
	0,01030

	213. 
	нежилое
	Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы патологоанатомический корпус ул. Максима Горького д.34
	0,00090

	214. 
	нежилое
	Центр развития ребенка «Умка» ул. Металлургов д. 1/2
	0,00457

	215. 
	нежилое
	Кезиков А.И. Белорус.Пиво ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00061

	216. 
	нежилое
	Ларин Н. Н. Админ. Здание ул. Интернационалистов д. 185
	0,00024

	217. 
	нежилое
	Управление Росреестра по Смоленской области ул. Металлургов д. 42
	0,01051

	218. 
	нежилое
	Админ. Здание ул. Краснооктябрьская д. 30
	0,00360

	219. 
	нежилое
	Бар «Виктория» ул. Ольховская д.7
	0,00376

	220. 
	нежилое
	Библиотека ул. Ольховская д.17
	0,00245

	221. 
	нежилое
	Лифтерная ул. Металлургов д.27 
	0,00107

	222. 
	нежилое
	Мастерская ул. Максима Горького д. 57
	0,01090

	223. 
	нежилое
	Мастерская ул. Энтузиастов д. 29
	0,00398

	224. 
	нежилое
	Офис ул. Металлургов д. 32
	0,00132

	225. 
	нежилое
	Офис ул. Ольховская д. 17
	0,00486

	226. 
	нежилое
	Офис Промресурс ул. Ольховская д. 11
	0,00074

	227. 
	нежилое
	Паспортный стол ул. Ольховская д.11
	0,00728

	228. 
	нежилое
	Парикмахерская ул. Пугачева д. 1а
	0,00192

	229. 
	нежилое
	М-н «Полы и двери» ул. Автозаводская д. 19/1
	0,00976

	230. 
	нежилое
	М-н ул. Металлургов д. 2
	0,00630

	231. 
	нежилое
	Стол заказов «Азалия» ул.Металлургов д. 12
	0,00191

	232. 
	нежилое
	Парикмахерская «Лора» ул. Металлургов д. 35
	0,00241

	233. 
	нежилое
	М-н «Мясная лавка» ул. Автозаводская д. 38
	0,00030

	234. 
	нежилое
	М-н «От и ДО» ул. Максима Горького д. 57
	0,00487

	235. 
	нежилое
	Парикмахерская «Восторг» ул. Металлургов д. 16
	0,00064

	236. 
	нежилое
	Офис ул. Металлургов д. 23
	0,00081

	237. 
	нежилое
	Подвал. Помещ. ул. Строителей д.10
	н/д

	238. 
	нежилое
	Подвал. Помещ. ул. Металлургов д.22
	н/д

	239. 
	нежилое
	Офис Мастердом ул. Ольховская д.7
	0,01269

	240. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.22
	0,00134

	241. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.12
	0,00146

	242. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.15
	0,00164

	243. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.26
	0,00115

	244. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.34
	0,00168

	245. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.38
	0,00179

	246. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.42
	0,00250

	247. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Металлургов д.28
	0,00080

	248. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Металлургов д.31
	0,00228

	249. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Металлургов д.38
	0,00119

	250. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.15
	0,00111

	251. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.17
	0,00755

	252. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.19
	0,01465

	253. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.7
	0,00103

	254. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ольховская д.9
	0,00156

	255. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Рокоссовского д.65
	0,00188

	256. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Старозавопье д.11
	0,00733

	257. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Энтузиастов д.51
	0,00072

	258. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Энтузиастов д.17
	0,00067

	259. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Автозаводская д.40
	0,00120

	260. 
	нежилое
	Аптека ИП Ананич ул. Металлургов д.39/19
	0,00026

	261. 
	нежилое
	Парикмахерская «Кудряшка» ул. Карла Маркса д. 11а
	0,00034

	262. 
	нежилое
	Парикмахерская ул. Автозаводская д. 6
	0,00101

	263. 
	нежилое
	Парикмахерская ул. Металлургов д. 37
	0,00095

	264. 
	нежилое
	РЖД Кв. ул. 30 лет Победы д. 13
	0,00237

	265. 
	нежилое
	Ателье ул. Металлургов д.13
	0,00120

	266. 
	нежилое
	М-н «Строитель» ул. Энтузиастов д. 25
	0,00232

	267. 
	нежилое
	Ламунин А.А. Адм. Здание ул. 4-я Литейная д. 3
	0,00080

	268. 
	нежилое
	Центр сельскохозяйственной техники Самаш РУ ул. 5-я Литейная д. 4
	0,03592

	269. 
	нежилое
	Ремонт одежды ул. Максима Горького д. 42
	0,00062

	270. 
	нежилое
	Офис ул. Рокоссовского д.66
	0,00209

	271. 
	нежилое
	Парикмахерская ул. Металлургов д.11
	0,00227

	272. 
	нежилое
	М-н ул. Металлургов д. 22а
	0,00384

	273. 
	нежилое
	Металлист
	1,78128

	274. 
	нежилое
	Мастерская УК «Единство» ул. Максима Горького д. 38
	0,00007

	275. 
	нежилое
	М-н «Элина» ул. 30 лет Победы д. 11
	0,00216

	276. 
	нежилое
	Парикмахерская «Кошка» ул. Автозаводская д. 16
	0,00114

	277. 
	нежилое
	Салон красоты ул. 30 лет Победы д. 13
	0,00239

	278. 
	нежилое
	Военкомат ул. Братьев Шаршановых д. 57
	0,04833

	279. 
	нежилое
	Салон красоты ул. Энтузиастов д. 35
	0,00398

	280. 
	нежилое
	Офис ул. Ольховская д.11
	0,00784

	281. 
	нежилое
	Оптика МИДС ул. Гагарина д. 28
	0,00173

	282. 
	нежилое
	М-н «Мегавольт» ул. Гагарина д. 28
	0,00253

	283. 
	нежилое
	М-н «Мебель» ул. Гагарина д. 28
	0,00228

	284. 
	нежилое
	Пом. ул. Старозавопье д. 13
	0,01491

	285. 
	нежилое
	М-н ул. Старозавопье д.17
	0,00032

	286. 
	нежилое
	М-н Аннушка ул. Ольховская д.7а
	0,00283

	287. 
	нежилое
	Пом. ул. Строителей д.6
	0,01218

	288. 
	нежилое
	Вода Смоленска Адм. Здание ул. Красноармейская д.52
	0,04207

	289. 
	нежилое
	Водозабор «Лесной» Ул. 50 лет Октября 
	0,03769

	290. 
	нежилое
	М-н «Цветы» ул. Энтузиастов д. 21
	1,43349

	291. 
	нежилое
	Ремонт золота ул. Максима Горького д. 28
	0,00005

	292. 
	нежилое
	Почтовое отделение ул. Автозаводская д. 38
	0,00560

	293. 
	нежилое
	Почтовое отделение ул. Металлургов д. 39/19
	0,00184

	294. 
	нежилое
	Почтовое отделение ул. Максима Горького д. 40
	0,00301

	295. 
	нежилое
	ООО « СИПМА РУ» ул. Машиностроительная д. 9
	0,04077

	296. 
	нежилое
	ООО «Парус» 
	0,32188

	297. 
	нежилое
	М-н «Трешка» ул. Автозаводская д.38
	0,00076

	298. 
	нежилое
	Офис ул. Красноармейская д.48 
	0,00098

	299. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 4
	0,00943

	300. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 8
	0,01105

	301. 
	нежилое
	Диализный центр ул. Рокоссовского д. 70
	0,02458

	302. 
	нежилое
	Адм. Пом. дорожного надзора ул.Красноармейская д. 30
	0,00039

	303. 
	нежилое
	М-н «КАРД. ПИВО» ул. Металлургов д. 56
	0,00191

	304. 
	нежилое
	М-н «КАРД. ПИВО» ул. Металлургов д. 28
	0,00196

	305. 
	нежилое
	Аптека ул. Металлургов д.39/19
	0,00412

	306. 
	нежилое
	Аптека ул. Энтузиастов д.27
	0,00034

	307. 
	нежилое
	Пом. ул. 30 лет Победы д. 11
	0,00138

	308. 
	нежилое
	Офис ул. Энтузиастов д. 17
	0,00244

	309. 
	нежилое
	М-н «Магнолия» ул. Металлургов д.56 
	0,00636

	310. 
	нежилое
	Офис ул. Ольховская д.7
	0,00386

	311. 
	нежилое
	Компьютерный зал ул. Энтузиастов д. 11
	0,00120

	312. 
	нежилое
	М-н «WB» ул. Максима Горького д. 57
	0,00456

	313. 
	нежилое
	Офис ул. Энтузиастов д. 15
	0,00342

	314. 
	нежилое
	Офис ул. Металлургов д. 1/2
	0,00177

	315. 
	нежилое
	Пом. ул. Металлургов д.19
	0,00101

	316. 
	нежилое
	Офис ул. Металлургов д.29
	0,00135

	317. 
	нежилое
	Адм. Здание ул. 4-я Литейная
	0,00162

	318. 
	нежилое
	АБК-3
	0,02560

	319. 
	нежилое
	Пом. ул. Ольховская д. 11
	0,00063

	320. 
	нежилое
	Шиномонтаж ул. Красноармейская д. 48в
	0,00229

	321. 
	нежилое
	Офис ул. Машиностроителей стр.13
	0,00762

	322. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д. 28
	0,00238

	323. 
	нежилое
	Роскадастр адм. Здание 2 этаж ул. Металлургов д. 42
	0,01298

	324. 
	нежилое
	Офис ул. Братьев Шаршановых д. 58
	0,00221

	325. 
	нежилое
	Офис ООО «Плюс» ул. Краснооктябрьская  д. 28
	0,00150

	326. 
	нежилое
	Адм. Пом. ул. Краснооктябрьская д. 30
	0,00387

	327. 
	нежилое
	Офис ул. Ольховская д. 7
	0,00287

	328. 
	нежилое
	Пом. мебель благо ул. Красноармейская д. 48
	0,00000

	329. 
	нежилое
	Нежилое пом. ул. Краснооктябрьская д. 30
	0,00042

	330. 
	нежилое
	Цокольный этаж ул. Старозавопье д. 17
	0,00000

	331. 
	нежилое
	Произв. Пом. ул. Максима Горького д. 36Б
	0,00700

	332. 
	нежилое
	Гараж химч. Ул. Красноармейская д. 48
	0,00597

	333. 
	нежилое
	М-н «Бисквит» ул. Металлургов д. 17
	0,00041

	334. 
	нежилое
	Мед. Кабинет «ТРИ-О» ул. Автозаводская д. 38
	0,00281

	335. 
	нежилое
	М-н «Олимпия» ул. Металлургов д. 39/19
	0,00205

	336. 
	нежилое
	Пом. Паникленко Р.С. ул. Металлургов д. 39/19
	0,00618

	337. 
	нежилое
	ООО «Бакур» нежил. Пом. ул. Пугачева д. 1б
	0,00714

	338. 
	нежилое
	М-н «Светлячок» ул. Металлургов д. 39/19
	0,00453

	339. 
	нежилое
	Неж. Пом. ул. Старозавопье д. 13
	0,00110

	Итого
	38,13765
	
	0,00110

	Котельная № 1 (г.Ярцево, ул. Машиностроительная, стр. 1 Восточный узел-ХБК)

	1. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.1
	0,09877

	2. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.10/20
	0,05311

	3. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.2
	0,05099

	4. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.3
	0,04635

	5. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.4
	0,03131

	6. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.6
	0,05212

	7. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.7/18
	0,04923

	8. 
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.8
	0,04535

	9. 
	жилое
	Жилой дом ул. Интернациональная  д.185В
	0,06117

	10. 
	жилое
	Жилой дом ул. Интернациональная  д.3
	0,02763

	11. 
	жилое
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.11а
	0,08245

	12. 
	жилое
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.13
	0,05051

	13. 
	жилое
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.15
	0,15218

	14. 
	жилое
	Жилой дом ул. Карла Маркса  д.9
	0,14862

	15. 
	жилое
	Жилой дом ул. Ленинская  д.1
	0,07841

	16. 
	жилое
	Жилой дом ул. Ленинская  д.2
	0,03801

	17. 
	жилое
	Жилой дом ул. Ленинская  д.5
	0,01445

	18. 
	жилое
	Жилой дом ул. Ленинская  д.7
	0,01997

	19. 
	жилое
	Жилой дом ул. Луначарского  д.2
	0,03945

	20. 
	жилое
	Жилой дом ул. Луначарского  д.4
	0,02332

	21. 
	жилое
	Жилой дом ул. Луначарского  д.6
	0,02488

	22. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.10/14
	0,04118

	23. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.12
	0,02562

	24. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.14
	0,03311

	25. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.16
	0,02884

	26. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.22
	0,00968

	27. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.24
	0,01416

	28. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.26
	0,08599

	29. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.26а
	0,09030

	30. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/1
	0,09700

	31. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/2
	0,10833

	32. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/3
	0,09075

	33. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.28/4
	0,10501

	34. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького   д.30
	0,11522

	35. 
	жилое
	Нежилое бюро рит. Ул. Ленинская д.2
	0,00178

	36. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чайковского   д.5
	0,08835

	37. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чайковского   д.7
	0,08811

	38. 
	нежилое
	М-н «Дачник» ул. Максима Горького д. 22
	0,00198

	39. 
	нежилое
	М-н «Косметика» ул. Гагарина д. 7/18
	0,00184

	40. 
	нежилое
	Салон ул. Максима Горького д. 12
	0,00017

	41. 
	нежилое
	Управление ФСБ Адм. Здание ул. Пугачева д. 4
	0,03595

	42. 
	нежилое
	Кафе «Центральное» ул. Гагарина д. 1
	0,01015

	43. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 22
	0,00270

	44. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д. 7/18
	0,00267

	45. 
	нежилое
	Студия Англ. Языка ул. Максима Горького д. 14
	0,00012

	46. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д. 10/20
	0,00421

	47. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 14
	0,00023

	48. 
	нежилое
	Кафе «Питон» ул. Максима Горького д. 31а
	0,00452

	49. 
	нежилое
	М-н «Марта» ул. Гагарина д. 8
	0,00259

	50. 
	нежилое
	Офис ул. Гагарина д. 1
	0,00146

	51. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д. 3
	0,00015

	52. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д.2
	0,00196

	53. 
	нежилое
	Компьютерный центр ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00158

	54. 
	нежилое
	М-н «Пальчики оближешь» ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00210

	55. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 22
	0,00272

	56. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д. 10/20
	0,00129

	57. 
	нежилое
	Аптека ул. Гагарина д. 10/20
	0,00319

	58. 
	нежилое
	ОВД Адм. Здание ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00983

	59. 
	нежилое
	ОВД Адм. Здание ул. Карла Маркса д. 12
	0,01610

	60. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 10/14
	0,00138

	61. 
	нежилое
	М-н «Алмаз» ул. Максима Горького д. 16
	0,00191

	62. 
	нежилое
	Беларус. Пиво ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00298

	63. 
	нежилое
	Адм. Здание ул. Интернациональная д. 185
	0,02417

	64. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 12
	0,00061

	65. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д.1
	0,00869

	66. 
	нежилое
	Парикмахерская «Ирида» ул. Гагарина д. 10/20
	0,00164

	67. 
	нежилое
	Парикмахерская ул. Гагарина д. 10/20
	0,00016

	68. 
	нежилое
	МФЦ ул. Карла Маркса д.13
	0,00696

	69. 
	нежилое
	Парикмахерская «Кудряшка» ул. Карла Маркса д. 11а
	0,00134

	70. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Интернациональная д. 185в
	0,00099

	71. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 11а
	0,00181

	72. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 13
	0,00046

	73. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 15
	0,00143

	74. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Карла Маркса д. 9
	0,00074

	75. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ленина д. 1
	0,00186

	76. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Ленина д. 2
	0,06746

	77. 
	нежилое
	Незас. Кв. ул. Луначарского д.2 
	0,00164

	78. 
	нежилое
	ЦРБ Ярцево  Поликлиника ул. Максима Горького д. 34
	0,47233

	79. 
	нежилое
	ЦРБ Ярцево Детское отделение ул. Карла Маркса д. 19
	0,04349

	80. 
	нежилое
	ЦРБ Ярцево инфекционное отделение ул. Карла Маркса д. 15а
	0,03526

	81. 
	нежилое
	Стоматология ул. Карла Маркса д.9
	0,02225

	82. 
	нежилое
	ЦРБ Ярцево Терапевтический корпус ул. Максима Горького д. 28б
	0,06265

	83. 
	нежилое
	ЦРБ Ярцево Хирургическое отделение ул. Карла Маркса д. 17
	0,09512

	84. 
	нежилое
	МБОУ СШ№4 ул. Интернациональная д.5
	0,06643

	85. 
	нежилое
	Школа-Гимназия здание школы ул. Карла Маркса д. 4а 
	0,18029

	86. 
	нежилое
	Школа-Гимназия здание начальной школы ул. Карла Маркса д. 6
	0,02963

	87. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад№9 ул. Максима Горького д. 26Б
	0,06838

	88. 
	нежилое
	Комитет по строительству и архитектуре адм. здание ул. Ленинская д. 17
	

	89. 
	нежилое
	Администрация архив ул. Карла Маркса  д. 11
	0,02373

	90. 
	нежилое
	Детская школа искусств ул. Ленинская д. 15
	0,03397

	91. 
	нежилое
	Художественная школа ул. Чернышевского д. 6
	0,03974

	92. 
	нежилое
	МБУК «ЯРЦКИ» ул.Гагарина д.5
	0,11370

	93. 
	нежилое
	МБУК ЯЦБ ул. Карла Маркса д. 9
	0,01012

	94. 
	нежилое
	Центр занятости ул. Пугачева д.6
	0,02576

	95. 
	нежилое
	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ул. Максима Горького д. 12 а
	0,02941

	96. 
	нежилое
	Администрация М.О. Архив ул. Гагарина д.1
	0,00337

	97. 
	нежилое
	Администрация М.О. офис  ул. Карла Маркса  д.15
	0,00280

	98. 
	нежилое
	М-н «Супермаркет» ул. Гагарина д.8
	0,00525

	99. 
	нежилое
	Парикмахерская ул. Максима Горького д. 16
	0,00008

	100. 
	нежилое
	Офис ул. Максима Горького д. 16
	0,00095

	101. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 24
	0,00186

	102. 
	нежилое
	М-н Кондитерская ул. Гагарина д. 7/18
	0,00150

	103. 
	нежилое
	Офисы ул. Карла Маркса д.11 
	0,00158

	104. 
	нежилое
	М-н «Обувь» ул. Гагарина д. 2
	0,00279

	105. 
	нежилое
	ООО «Абсолют» стоматология ул. Максима Горького д.24
	0,00057

	106. 
	нежилое
	М-н «Два капитана» ул. Гагарина д.10/20
	0,00306

	107. 
	нежилое
	Агентство недвижимости ул. Карла Маркса д. 11
	0,00176

	108. 
	нежилое
	М-н инструмент ул. Гагарина д. 8
	0,00284

	109. 
	нежилое
	М-н ул. Гагарина д. 6
	0,00267

	110. 
	нежилое
	Офис Глебова А.В. ул. Карла Маркса д. 11
	0,00858

	111. 
	нежилое
	М-н «Спектр» ул.Гагарина д. 3
	0,00026

	112. 
	нежилое
	Нежил. Пом. ул. Гагарина д.4
	0,00203

	113. 
	нежилое
	М-н «Радиотехника» ул. Гагарина д.4
	0,00899

	114. 
	нежилое
	М-н ООО «Меридиан» ул. Гагарина д. 4
	0,01190

	115. 
	нежилое
	Нежил. Пом. Холкин А.А. ул. Гагарина д.8
	0,00042

	116. 
	нежилое
	Ремонт золота ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00146

	117. 
	нежилое
	М-н ул. Максима Горького д. 22
	0,00191

	118. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 4
	0,04280

	119. 
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №6 ул. Карла Маркса д. 8
	0,03765

	120. 
	нежилое
	Офис ул. Чайковского д. 1
	0,00113

	121. 
	нежилое
	Аптека ул. Гагарина д. 8
	0,00271

	122. 
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д. 10/14
	0,00010

	123. 
	нежилое
	Офис Цаплинская Т.А. ул. Карла Маркса д.11
	0,00151

	124. 
	нежилое
	Пом. Ивашкевич Е.А. ул.Гагарина д. 6
	0,00043

	125. 
	нежилое
	М-н «Хамелеон» ул. Гагарина д.3
	0,00014

	126. 
	нежилое
	Пом. Костюк К.Р. ул. Гагарина д.4
	0,00194

	127. 
	нежилое
	М-н «Шторы» ул. Максима Горького д.14
	0,00029

	128. 
	нежилое
	Нежил. Пом. Айрапетов В.С. ул. Карла Маркса д. 13
	0,00093

	129. 
	нежилое
	ООО «ТСП» ул. Максима Горького д. 28/1
	0,00194

	130. 
	нежилое
	Салон красоты ул. Максима Горького д. 24
	0,00019

	131. 
	нежилое
	Салон красоты ул. Гагарина д. 1
	0,00121

	132. 
	нежилое
	Салон красоты ул. Гагарина д. 1
	0,00121

	133. 
	нежилое
	Нежил. Пом. Сазоненкова В.И. ул. Гагарина д.2

	0,00040

	134. 
	нежилое
	Магазин «Эмаль» (АВТ4)
	0,00839 

	135. 
	нежилое
	Косметический кабинет (ул. Металлургов 39/19)
	0,00158 

	136. 
	нежилое
	Офис (ул. Металлургов,29)
	0,00115 

	137. 
	нежилое
	Обувная мастерская (ул. Металлургов, 56)
	0,00042 

	138. 
	нежилое
	Аптека (ул. Энтузиастов,21)
	0,00006 

	139. 
	нежилое
	Аптека (ул. Энтузиастов, д27)
	0,00255 

	140. 
	нежилое
	Стоматология (ул. Металлургов, д56)
	0,00566 

	141. 
	нежилое
	Кофе (ул. Ольховская, д13)
	0,00187 

	142. 
	нежилое
	Офис «Эрудит» (СТАР13-2)
	0,00355 

	143. 
	нежилое
	Магазин «Дачник» (ул. Автозаводская, д30)
	0,00053 

	144. 
	нежилое
	Пионер-ТВ (ул. 30 лет Победы, д.21)
	0,01050 

	145. 
	нежилое
	Медицинский центр «Эстет (ул. Ольховская, д.9)
	0,02160 

	146. 
	нежилое
	Магазин «Красно-белое» (ул. Металлургов 11)
	0,00550 

	147. 
	нежилое
	Парикмахерская «Фея» (ул. Металлургов, д29)
	0,00175 

	148. 
	нежилое
	Магазин «Товары для дома» (ул. Автозаводская, д. 30)
	0,02635 

	149. 
	нежилое
	Офис (ул. Автозаводская, д.38)
	0,00375 

	150. 
	нежилое
	Парикмахерская «Престиж» (ул. Автозаводская, д.34)
	0,00172 

	151. 
	нежилое
	Нежилое помещение (ул. Металлургов, д. 28)
	0,00214 

	152. 
	нежилое
	Парикмахерская «Элегант» (ул. Ольховская, д. 15)
	0,00111 

	153. 
	нежилое
	Магазин «Гермес» (ул. Энтузиастов, д. 29)
	0,00135 

	154. 
	нежилое
	Парикмахерская «Дамский зал» (ул.Металлургов, д.15)
	0,00106 

	155. 
	нежилое
	Гостиница (ул. Ольховская, д.11)
	0,00155 

	156. 
	нежилое
	Транскомплекс (рем.мастерские, скад з/п, стоянка для акскаваторов) (ул. 5литейная, стр.1,2)
	0,21936 

	157. 
	нежилое
	Административное здание ВОС (Красноокт., д.30)
	0,00190 

	158. 
	нежилое
	Административное здание (ул. Пугачева, д.1А)
	0,00654 

	159. 
	нежилое
	Офисное помещение (ул. Автозаводская, д. 24)
	0,00322 

	160. 
	нежилое
	Служебное помещение (ул. Краснооктябрьская, д.30)
	0,00097 

	Итого
	4,29505

	Котельная № 2 (г.Ярцево, ул. Октябрьская, стр. 4А)

	1. 
	жилое
	Жилой дом ул. Карьерная д.1а
	0,02220

	2. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.10
	0,16143

	3. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.11
	0,17080

	4. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.7
	0,18033

	5. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.9
	0,13749

	6. 
	жилое
	Жилой дом ул. Ленинская д.4
	0,00959

	7. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.1
	0,16244

	8. 
	жилое
	Жилой дом Школьный пер. д.1
	0,38166

	9. 
	жилое
	Жилой дом Школьный пер. д.10
	0,29729

	10. 
	жилое
	Жилой дом Школьный пер. д.3
	0,14130

	11. 
	жилое
	Жилой дом Школьный пер. д.5
	0,15461

	12. 
	жилое
	Жилой дом Школьный пер. д.7
	0,23943

	13. 
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,01403

	14. 
	нежилое
	Автошкола ул. Октябрьская д.8
	н/д

	15. 
	нежилое
	Произв. Пом. ул. Советская д. 12
	0,06687

	16. 
	нежилое
	Ремонтно-Произв. База 
	0,02276

	17. 
	нежилое
	М-ны ул. Советская д.9
	0,02624

	18. 
	нежилое
	Уголовно-Исполнительная Инспекция ул. Советская д.7
	0,00179

	19. 
	нежилое
	Пом. Школьный пер. д. 10
	0,01107

	20. 
	нежилое
	ОВД ул. Советская д.5
	0,03557

	21. 
	нежилое
	МБУДО ЦДТ Ярцево Школьный пер. д. 8
	0,03144

	22. 
	нежилое
	Детская школа искусств ул. Советская д.13
	0,01330

	23. 
	нежилое
	Телеком ул. Советская д. 15
	0,03456

	24. 
	нежилое
	Прокуратура ул. Советская д.6
	0,00767

	25. 
	нежилое
	ЗАГС ул. Чернышевского д.1
	0,00249

	26. 
	нежилое
	Гаражи ул. Ленинская д.6а
	0,00484

	27. 
	нежилое
	Админ. Незасел. Кв. ул. Карьерная 1а кв.3
	0,00103

	28. 
	нежилое
	Админ. Незасел. Кв. Школьный пер. д. 10  кв.63
	0,00107

	29. 
	нежилое
	Админ. Незасел. Кв. Школьный пер. д. 3  кв.64
	0,00086

	30. 
	нежилое
	ОВО при УВД по Ярцевскому р-ну ул. Ленинская д. 6а
	0,02613

	31. 
	нежилое
	Почта России ул. Советская д.15
	0,03464

	32. 
	нежилое
	Пожарная часть ул. Советская д.8
	0,04440

	33. 
	нежилое
	Кинотеатр ул. Ленинская д.3
	0,04282

	34. 
	нежилое
	Подв. Пом. ул. Советская д.7
	0,00030

	35. 
	нежилое
	Кафе ул. Чернышевского д.1а
	0,00546

	Итого
	2,48791

	Котельная № 3 (г.Ярцево, ул. Школьная, д 9-б)

	1. 
	жилое
	Жилой дом Базарный пер.3
	0,16439

	2. 
	жилое
	Жилой дом Базарный пер.4
	0,15352

	3. 
	жилое
	Инд. Офис центр-балкон ул. Советская д.23 кв. 19
	0,00007

	4. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.4
	0,04135

	5. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.4а
	0,04058

	6. 
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.6
	0,03862

	7. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.14
	0,19661

	8. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.16
	0,04665

	9. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.18
	0,03316

	10. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.18а
	0,08925

	11. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.19
	0,03471

	12. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.21
	0,04993

	13. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.22/2
	0,04626

	14. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.23
	0,05417

	15. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.25
	0,04293

	16. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.29
	0,16064

	17. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.31
	0,09526

	18. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.33
	0,15341

	19. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.35
	0,09018

	20. 
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.39
	0,17060

	21. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.12
	0,05112

	22. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.3
	0,06324

	23. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.5
	0,05866

	24. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.8
	0,04546

	25. 
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.9/8
	0,05131

	26. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.10
	0,15573

	27. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.12
	0,06660

	28. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.14
	0,36343

	29. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.16
	0,28324

	30. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.2
	0,33697

	31. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.3
	0,17771

	32. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.5
	0,23906

	33. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.7
	0,18551

	34. 
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д.9
	0,22031

	35. 
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,02135

	36. 
	нежилое
	М-н ул. Чернышевского д.5
	0,00278

	37. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д. 22/2
	0,00582

	38. 
	нежилое
	Управление по образованию и молодежной политике пом. ул. Школьная д.12
	0,00882

	39. 
	нежилое
	Пом. ул. Школьная д.12
	0,00213

	40. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.23
	0,01255

	41. 
	нежилое
	Пом. Базарный пер. д.4
	0,01188

	42. 
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д.6
	0,00291

	43. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.16
	0,02165

	44. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.19
	0,01205

	45. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.14
	0,01917

	46. 
	нежилое
	М-н ул. Школьная д.9
	0,00436

	47. 
	нежилое
	М-н ул. Чернышевского д..3
	0,00361

	48. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.33
	0,00280

	49. 
	нежилое
	МБОУ СШ№1 ул. Школьная д.11
	0,17131

	50. 
	нежилое
	Финансовое управление ул. Советская д.27
	0,00622

	51. 
	нежилое
	Бухгалтерия муниципальных учреждений ул. Советская д. 27
	0,00940

	52. 
	нежилое
	Админ. Здание ул. Советская д.27
	0,01329

	53. 
	нежилое
	Налоговая ул. Советская д. 27
	0,01852

	54. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.18
	0,00494

	55. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.29
	0,00908

	56. 
	нежилое
	Пом. ул. Чернышевского д. 12
	0,00541

	57. 
	нежилое
	Офис ул. Школьная д.10
	0,00389

	58. 
	нежилое
	Офис ул. Школьная д.10а
	0,00108

	59. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.31
	0,00968

	60. 
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д. 4а
	0,00238

	61. 
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д. 4
	0,00188

	62. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.29
	0,00159

	63. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.39
	0,00386

	64. 
	нежилое
	Пом. Базарный пер. д.3
	0,00227

	65. 
	нежилое
	Магазин «Окна» ул. Советская д.25
	0,00149

	66. 
	нежилое
	Пом. ул. Чернышевского д.8 
	0,00209

	67. 
	нежилое
	Детский сад №3 ул. Чернышевского д.7
	0,02574

	68. 
	нежилое
	Магазин «знатный» ул. Чернышевского д.9/8
	0,00008

	69. 
	нежилое
	Пом. ул. Советская д.21
	0,03346

	70. 
	нежилое
	Адм. Здание ул. Школьная д.3
	0,00537

	Итого
	4,46555

	Котельная № 4 (г.Ярцево, ул. 1-я Рабочая , д 28б)

	1
	нежилое
	МБОУ СШ№6 ул. 1-ая Рабочая д. 24
	0,06489

	2
	нежилое
	МБДОУ Д/С №5 ул. 1-ая Рабочая д. 28
	0,03307

	3
	нежилое
	Офис Роспотребнадзор ул. 1-ая Рабочая д. 28
	0,00725

	4
	нежилое
	Центр гигиены ул. 1-ая Рабочая д. 28
	0,02067

	Итого
	0,12588

	Котельная № 5 (г.Ярцево, ул. Макаренко, д 3Б)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Макаренко д. 10
	0,00154

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Макаренко д. 12/2
	0,00103

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Макаренко д. 2
	0,00408

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Макаренко д. 4
	0,21558

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Макаренко д. 8
	0,03679

	6
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,00309

	7
	нежилое
	Школа-интернат ул. Макаренко д.14/2
	0,27529

	8
	нежилое
	М-н ул. Макаренко д.4
	0,00026

	Итого
	0,53766

	Котельная № 8 (г.Ярцево, ул. Краснооктябрьская, стр. 24А)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.10
	0,05924

	2
	жилое
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.12
	0,09875

	3
	жилое
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.14
	0,11331

	4
	жилое
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.4
	0,01167

	5
	жилое
	Жилой дом ул. 50 лет Октября д.5
	0,12509

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.41
	0,00909

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.43
	0,01117

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.44
	0,01981

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.46
	0,01926

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.48
	0,00301

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Братьев Шаршановых д.50
	0,00448

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.11
	0,00926

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Гагарина д.13
	0,00737

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Краснооктябрьскя,10
	0,08919

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.12
	0,10346

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.24
	0,10212

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.29а
	0,01496

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.33а
	0,02186

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Краснооктябрьская д.8
	0,08603

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.11/1
	0,03158

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.13
	0,01129

	22
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.15
	0,00663

	23
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.17
	0,01157

	24
	жилое
	Жилой дом ул. Максима Горького д.9/16
	0,07991

	25
	жилое
	Жилой дом ул. Первомайская д.13
	0,02230

	26
	жилое
	Жилой дом ул. Первомайская д.14/6
	0,01330

	27
	жилое
	Жилой дом ул. Первомайская д.15
	0,01210

	28
	жилое
	Жилой дом ул. Первомайская д.16
	0,01194

	29
	жилое
	Жилой дом ул. Первомайская д.18
	0,02157

	30
	жилое
	Жилой дом ул. Рокоссовского д.48
	0,33448

	31
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.18
	0,10767

	32
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.20
	0,10975

	33
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.22
	0,07397

	34
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.24
	0,09851

	35
	жилое
	Жилой дом ул. Чернышевского д.26
	0,11284

	36
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,01210

	37
	нежилое
	М-н «Руслан» ул. Максима Горького д.13
	0,00203

	38
	нежилое
	Склад ул. Чернышевского д.11
	0,02282

	39
	нежилое
	Пом. ул. Гагарина д.15
	0,03340

	40
	нежилое
	Пом. ул. Краснооктябрьская д.29а
	0,00414

	41
	нежилое
	Универсам ул. Максима Горького д. 9/16
	0,02972

	42
	нежилое
	Детский сад №8 ул. 50 лет Октября д.16
	0,04587

	43
	нежилое
	Админ. Здание ул. Гагарина д.9
	0,03338

	44
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д.15
	0,00321

	45
	нежилое
	М-ны ул. Краснооктябрьская д.24
	0,01670

	46
	нежилое
	Пом. ул. Краснооктябрьская д.12
	0,00030

	47
	нежилое
	М-н «Синий куб» ул. 50 лет Октября д.5
	0,00251

	48
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д.17
	0,00475

	49
	нежилое
	Админ. Незасел. Кв. ул. Гагарина д.13
	0,00245

	50
	нежилое
	Тур. Агентство ул. 50 лет Октября д. 4
	0,00131

	51
	нежилое
	Ярцевский историко-краеведческий музей ул. Максима Горького д.11/1
	0,01371

	52
	нежилое
	Пом. ул. Максима Горького д.11/1
	0,00406

	53
	нежилое
	МБДОУ детский сад №3 ул. Первомайская 17
	0,02934

	54
	нежилое
	МБДОУ детский сад №3 ул. 50 лет Октября д. 3
	0,04407

	55
	нежилое
	М-ны ул. Гагарина д.11
	0,00258

	56
	нежилое
	Офис ул. Краснооктябрьская д.8
	0,00115

	57
	нежилое
	М-ны ул. Первомайская д.15
	0,00052

	58
	нежилое
	Админ. Здание ул. Гагарина д.13
	0,01249

	Итого
	2,29115

	Котельная № 10 (г.Ярцево, ул. Дачная, д. 20Б)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Дачная д.22
	0,04919

	2
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,00047

	3
	нежилое
	Ярцевский дом-интернат для престарелый и инвалидов ул. Дачная д. 20
	0,48662

	Итого
	0,53628

	Котельная №11 (Ярцевский муниципальный округ, д. Суетово, ул. Озёрная, д. 17)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Магистральная д.10
	0,10224

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Магистральная д.5
	0,00450

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Магистральная д.6
	0,00662

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Озёрная д.3
	0,00177

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д.1/1
	0,01276

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д.11
	0,11071

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д.13
	0,00309

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д.5
	0,00458

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д.6/1
	0,00445

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д.9
	0,11592

	11
	жилое
	Жилой дом Центральный пер.  д.1/3
	н/д

	12
	жилое
	Жилой дом Центральный пер.  д.2/5
	0,00522

	13
	нежилое
	МБОУ Суетовская ОШ ул.Школьная д.7
	0,10674

	14
	нежилое
	Суетовский Сельский Дом Культуры ул. Озёрная д.13
	0,02628

	15
	нежилое
	Админ. Незас. Кв. ул. Магистральная д. 6 кв. 1,4,7
	0,00483

	16
	нежилое
	Админ. Незас. Кв. ул. Центральная д. 9 кв. 2,52
	0,00277

	17
	нежилое
	Почтовое отделение ул. Центральная д. 4/2
	0,00234

	Итого
	0,51482

	Котельная №12 (г. Ярцево, ул. М.Жукова, стр. 1В)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 1
	0,04641

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 2
	0,04365

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 3
	0,04549

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 4
	0,04751

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 5
	0,04224

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 6
	0,04290

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 7
	0,04217

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 8
	0,04323

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Маршала Жукова д. 9
	0,04118

	10
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,00341

	11
	нежилое
	Админ. незас. лв. ул. Маршала Жукова д. 2 кв.14
	0,00152


	Итого
	0,39971

	Котельная №13 (Ярцевский муниципальный округ, д. Михейково, ул. Молодежная, д. 7)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.1
	0,00620

	2
	жилое
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.2
	0,00813

	3
	жилое
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.3
	0,00575

	4
	жилое
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.4
	0,00186

	5
	жилое
	Жилой дом ул. 65 лет Октября д.8
	0,01207

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д.13
	0,01350

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Молодежная д.1
	0,01500

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Молодежная д.2
	0,00838

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Молодежная д.3
	0,01025

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Молодежная д.4
	0,00790

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Молодежная д.5
	0,01497

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Молодежная д.6
	0,01213

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Советская д.3
	0,00227

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Юбилейная д.1
	0,01028

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Юбилейная д.10
	0,01355

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Юбилейная д.3
	0,00191

	17
	нежилое
	Админ. Здание ул. Советская д.2
	0,02502

	18
	нежилое
	МБОУ Михейковская СШ ул. Юбилейная д.9
	0,00787

	19
	нежилое
	МБОУ Михейковская СШ ул. Молодежнаяд.9 здание интерната
	0,05074

	20
	нежилое
	Михейковский сельский дом культуры ул. Юбилейная д.7
	0,02474

	21
	нежилое
	МБДОУ Михейковский Детский сад ул.Юбилейная д.5
	0,05602

	Итого
	0,33104

	Котельная №14 (г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 7)

	1
	жилое
	жилой дом ул. ЛМПС  д.1
	0,08779

	2
	жилое
	жилой дом ул.ЛМПС  д. 2
	0,02438

	3
	жилое
	жилой дом ул. ЛМПС  д.3
	0,11372

	4
	жилое
	жилой дом ул. ЛМПС  д.4
	0,02764

	Итого
	0,25353

	Котельная №15 (г. Ярцево, ул. Победы, д.17/1)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 10
	0,04708

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 10а
	0,16892

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 12
	0,01050

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 6
	0,19766

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 6а
	0,16592

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 7
	0,00318

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 8
	0,03432

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Победы д. 9
	0,11830

	9
	жилое
	ОДН по жилым домам
	0,00699

	10
	нежилое
	МБДОУ Детский сад №10 ул. Победы д.1
	0,04859

	11
	нежилое
	М-ны ул. Победы д.10а
	0,00064

	12
	нежилое
	Сельскохоз. Центр ул. Победы д.15
	0,00427

	13
	нежилое
	Адм. Незасел. Кв. ул. Победы д.8 кв.11
	0,00102

	Итого
	0,80739

	Котельная №16 (г. Ярцево, ул. Заозерная, стр. 4В)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Заозерная д. 2а
	0,02195

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Заозерная д. 2б
	0,02627

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Заозерная д. 4а
	0,01195

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Заозерная д. 8а
	0,00979

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 23
	0,00879

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 25
	0,00952

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 27
	0,01262

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 29
	0,00639

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 31
	0,01249

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 33
	0,00891

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Шоссейная д. 35а
	0,01782

	Итого
	0,1465

	Котельная (г. Ярцево, у. Советская, д. 24А)

	1
	нежилое
	Административное здание МБУ ДО «Ярцевская спортивная школа», ул. Советская, д.24б
	н/д

	2
	нежилое
	Центр по библиотечной работе с детьми, ул. Советская, д.26А
	н/д

	Итого
	н/д

	Блочно-модульная котельная (г. Ярцево, ул. Энгельса, д.1)

	1
	нежилое
	МБОУ Ярцевская основная школа № 5
	0,06133

	Итого
	0,06133

	Блочно-модульная котельная (Ярцевский муниципальный округ, д. Зайцево, ул. Школьная, д.13)

	1
	нежилое
	МБОУ Зайцевская ОШ
	0,07120

	Итого
	0,07120

	Блочно-модульная котельная (Ярцевский муниципальный округ, д. Подроща, пер. Школьный, д.6)

	1
	нежилое
	МБОУ Подрощинская ОШ
	0,06173

	Итого
	0,06173


РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учёт теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На 01.01.2026 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приёму газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счёт бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счёт средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счёт специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
Газоснабжение потребителей Смоленской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном АО «Газпром газораспределение Смоленск».
Газоснабжение Смоленской области осуществляется по шести магистральным газопроводам (протяжённость - 1263 км) и 35 газопроводам-отводам (протяжённость - 659,3 км). В Смоленской области располагается 29 газораспределительных станций, через которые обеспечивается газоснабжение региона, 483 газорегуляторных пункта и 5486 шкафных газорегуляторных пунктов.
Общая протяжённость существующих наружных газопроводов по состоянию на 01.01.2025 составляет 12787,92 км.
Газоснабжением охвачено 24 города и посёлка городского типа, а также 4853 сельских населённых пункта.
Сетевым природным газом газифицирован 871 населённый пункт, в том числе в сельской местности - 847 населённых пунктов.
Основные показатели газификации жилищного фонда Смоленской области по состоянию на 01.01.2025 с разбивкой по городам и посёлкам городского типа и сельской местности представлены в таблице.
	 п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Всего
	В городах и посёлках городского типа
	В сельской местности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общее количество квартир, из них:
	ед.
	510337
	351842
	158495

	
	не подлежащих газификации
	ед.
	35413
	34392
	1021

	2.
	Количество газифицированных населенных пунктов, из них:
	ед.
	871
	24
	847

	
	- природным газом
	ед.
	871
	24
	847

	
	- сжиженным газом
	ед.
	-
	-
	-

	3.
	Количество газифицированных квартир (домовладений), из них:
	ед.
	380427
	298814
	81313

	
	- природным газом
	ед.
	38042
	298814
	81313

	
	- сжиженным газом
	ед.
	-
	-
	-

	4.
	Уровень газификации, из них:
	%
	80,4
	-
	-

	
	- природным газом
	%
	80,4
	-
	-

	
	- сжиженным газом
	%
	0
	-
	-


Газификация населённых пунктов Смоленской области осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области (далее - Схема), разработанной открытым акционерным обществом «Промгаз».
В связи с реализацией на территории Смоленской области новых инвестиционных проектов, требующих обеспечения дополнительными объёмами газа, открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» выполнены работы по корректировке Схемы.
В рамках корректировки схем сетевой газификации муниципальных образований Смоленской области выполнен расчёт перспективного газопотребления по каждому населённому пункту, определены источники перспективного газоснабжения, выбраны трассы перспективных межпоселковых газопроводов, определены основные технические параметры сети газораспределения на основе гидравлических расчётов, определена потребность в материально-технических ресурсах при строительстве объектов газораспределения.
Разработка схем газоснабжения и газификации выполнена с учётом:
- удалённости объектов газоснабжения от источников сетевого газа;
- численности населения, проживающего в населённых пунктах;
- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.
В Схеме предложены варианты дальнейшего развития системы газоснабжения региона, которые предусматривают строительство новых и реконструкцию действующих объектов системы газоснабжения.
На сегодняшний день недогруженные газораспределительные станции на территории региона имеют резервы по производительности.
Перечень газораспределительных станций (далее также - ГРС), подлежащих реконструкции с целью увеличения производительности и обеспечения технической возможности дополнительной поставки газа потребителям, представлен в таблице.
	N п/п
	Наименование ГРС
	Qпроект. (тыс. м3/час)
	Загрузка фактическая (%)
	Загрузка перспективная (от проектной) (%)

	1.
	Замощье
	27
	93,3
	142,7

	2.
	Сафоново
	32
	88,4
	189,6

	3.
	Талашкино
	4
	100
	240,5


Срок завершения реконструкции ГРС Замощье, ГРС Сафоново - 2025 год. В 2023 году увеличена пропускная способность ГРС Талашкино, ориентировочный срок завершения реконструкции данной ГРС - 2026 год.
Перечень перспективных ГРС и газопроводов-отводов к ним, за счёт которых планируется обеспечить до 10% общего перспективного объёма поставок газа (или 31,8% прироста потребления газа), представлен в таблице. Остальные 89,7% поставок, или 67,4% прироста потребления, приходятся на существующие газопроводы-отводы и ГРС.
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование объекта
	Протяжённость (км)
	Расчётный показатель загрузки ГРС (тыс. м3/час)

	1.
	Газопровод-отвод и ГРС Десногорск
	42,3
	65,9

	2.
	Газопровод-отвод и ГРС Навины
	30,3
	31,3

	3.
	Газопровод-отвод и ГРС Селиваново
	36,0
	29,5


На сегодняшний день наименьший уровень газификации отмечается в Велижском, Демидовском и Угранском районах Смоленской области.
 Количество негазифицированных домовладений  на территории Ярцевского муниципального округа по состоянию на 1 сентября 2021 года:
	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Общее количество негазифицированных домовладений в населённом пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, штук
	Общее количество домовладений в населённом пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук

	1. 
	г. Ярцево
	228
	3776

	2. 
	дер. Буяново
	1
	21

	3. 
	дер. Гришино
	1
	3

	4. 
	дер. Дмитрово
	1
	4

	5. 
	дер. Дубины
	1
	24

	6. 
	дер. Замощье
	10
	0

	7. 
	дер. Засижье
	5
	0

	8. 
	дер. Зубово
	2
	38

	9. 
	дер. Капыревщина
	9
	178

	10. 
	дер. Клемятино
	11
	0

	11. 
	дер. Ланино
	2
	7

	12. 
	дер. Львово
	6
	0

	13. 
	дер. Мирополье
	8
	37

	14. 
	дер. Михейково
	24
	185

	15. 
	дер. Мушковичи
	2
	84

	16. 
	дер. Ольхово
	8
	90

	17. 
	дер. Перелесь
	1
	9

	18. 
	дер. Петрово
	4
	78

	19. 
	дер. Печеничено
	9
	3

	20. 
	дер. Подроща
	3
	46

	21. 
	дер. Репино
	2
	34

	22. 
	дер. Сапрыкино-2
	2
	71

	23. 
	дер. Сельцо
	1
	2

	24. 
	дер. Староселье (Подрощинское сельское поселение)
	3
	89

	25. 
	дер. Суетово
	33
	60


В рамках исполнения  Указа Губернатора Смоленской области от 24.12.2021 № 138 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы» (с изменениями на 23 сентября 2025 года) на территории Ярцевского муниципального округа запланированы следующие мероприятия, финансируемые за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2026 - 2028 годы:
	№
	Наименование и адрес объекта
	Основные технические характеристики
	Общая стоимость, тыс. рублей
	Календарные сроки завершения работ

	1
	Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области
	L = 0,8 км
	1 510,0
	IV квартал
2026 года

	2
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Захолынь муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 0,15 км
	1 685,0
	IV квартал 2027 года

	3
	Межпоселковый газопровод высокого давления
до дер. Сапрыкино-1 муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 0,3 км
	2 866
	IV квартал 2027 года

	4
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Заборье муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
	L =1,0 км
	2 183,0
	IV квартал
2027 года

	5
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Курцово муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 1,3 км
	500,0
	II квартал
 2028 года

	6
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Свищево муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 0,5 км
	200,0
	II квартал
 2028 года

	7
	Догазификация муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смогленской области
	L = 0,1 км
	739,0
	IV квартал
2026 года


Дальнейшая газификация Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения, снизится отток населения из сельской местности, возрастётнадёжность теплоснабжения коммунальных и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.
Наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа (особенно с учётом его удельной относительно низкой цены по сравнению с твёрдым и жидким топливом) - позволит более интенсивно развивать экономику региона. Строительство новых объектов газоснабжения будет способствовать инвестиционной привлекательности Смоленской области для инвесторов, планирующих разместить свои объекты на территории региона.
Транспорт - важнейшая часть производственной инфраструктуры Смоленской области. Его эффективное функционирование является необходимым условием развития экономики и социальной сферы региона. В последнее время в связи с ростом цен на топливо, а также с увеличением числа автотранспортных средств и ухудшением экологической ситуации становится все более актуальной задача использования альтернативных видов моторного топлива, в частности компримированного природного газа (далее также - КПГ). Приобретение и перевод автомобилей с бензина на КПГ позволяет снизить в среднем в пять раз выбросы вредных веществ. Основными преимуществами использования газового моторного топлива являются: сокращение затрат на топливо, повышение уровня рентабельности услуг транспортных организаций, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, рациональное использование энергоресурсов.
В настоящее время на территории Смоленской области сеть газозаправочных станций, реализующих газомоторное топливо, невелика, использование альтернативных видов моторного топлива остаётся незначительным.
Компримированный природный газ реализуется на двух АГНКС филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» - в г. Смоленске и вблизи дер. Дивасы Смоленского района Смоленской области.
По информации Федеральной службы государственной статистики, за 2023 год количество зарегистрированных на территории Смоленской области транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, составляет 98 единиц, в том числе:
- легковые автомобили - 63 единицы;
- грузовые автомобили - 17 единиц;
- автобусы - 18 единиц.
Выявление и постановка на учёт бесхозяйного имущества в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. Указанное имущество принимается на учёт федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по заявлению органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, на территории которого оно находится.
Признание права муниципальной собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, осуществляется на основании судебного решения по истечении года со дня постановки указанных объектов на учёт органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, осуществляющим управление и распоряжение муниципальной собственностью на территории соответствующего муниципального образования Смоленской области.
За период с 2021 по 2023 год органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принято на учёт 38 объектов газоснабжения общей протяжённостью 25 км.
По состоянию на 01.01.2024 АО «Газпром газораспределение Смоленск» выявлено 30 бесхозяйных объектов газоснабжения общей протяжённостью 29,4 км.
Работа по регистрации и учёту бесхозяйных объектов газоснабжения будет продолжена.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом работы котельных в Ярцевском муниципальном округе Смоленской области является природный газ.
До расчётного периода 2030 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения -  модернизация установленного оборудования в них на работу с основным видом топлива – природный газ. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
в) предложения по корректировке утверждённой (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
В настоящее время Правительством Смоленской области совместно с ПАО «Газпром» реализуются мероприятия по строительству объектов в рамках следующих программ:
- Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области области на период с 2021 по 2025 годы, финансируемой за счёт группы компаний ПАО «Газпром»;
- Программа газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, финансируемой АО «Газпром газораспределение Смоленск» и утверждаемой ежегодно;
- Программы социальной газификации (догазификации) Смоленской области, финансируемой Единым оператором газификации;
- региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023 - 2027 годы.
Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить достижение ее основных целей:
· повышение надёжности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объёмах;
· развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения   Смоленской области;
· повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
· обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
· снятие значительной части технических ограничений развития промышленных предприятий и коммунальной сферы региона, способствование развитию импортозамещения в промышленном секторе, а как следствие экономический рост Смоленской области и социальное развитие региона.
В рамках региональной программы газификации Смоленской области на 2021 – 2025 годы планируется достижение следующих показателей:
- объем (прирост) потребления природного газа - 0,058 млн. м3;
- протяжённость (строительство) газопроводов-отводов - 104,08 км;
- количество (строительство) газораспределительных станций - 2 единицы;
- реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 3 единицы;
- протяжённость (строительство) межпоселковых газопроводов - 204,91 км;
- протяжённость (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 195,41 км;
- газификация потребителей природным газом - 94 населённых пункта, 50000 единиц квартир (домовладений);
- уровень газификации населения природным газом - 80,88%;
- перевод котельных на природный газ - 22 единицы
Газификация населённых пунктов необходима для повышения качества жизни населения, решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, развития жилищного строительства. Кроме того, использование природного газа в качестве топлива положительно повлияет на экологическую обстановку в регионе.
г) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ярцевского муниципального округа Смоленской области, не предусматривается. 
д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
В Ярцевском муниципальном округе Смоленской области не предусматривается. 
е) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
ж) предложения по корректировке утверждённой (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка Схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения требуется.
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В таблице 8 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
городского поселения
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2025г.)
	Ожидаемые показатели (2036 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	2
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	151,06
	147,32

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/ м.кв
	9,72
	8,69

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	20,60
	28,65

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м.кв/
(Гкал/ч)
	51,11
	48,98

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	22
	25

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения) 
	%
	-
	будет определено при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения) 
	%
	-
	будет определено при уточнении объемов реконструкции оборудования

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	100
	100


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, осуществляющее государственное регулирование тарифов (цен)  на тепловую энергию  в Ярцевском муниципальном округе, были установлены тарифы на 2026 год:
Таблица 10 – тарифы на тепловую энергию
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
 (г. Ярцево, дер. Михейково, 
дер. Суетово, Ярцевский муниципальный 
округ)
	постановление Министерства
от 19.12.2023 № 243 (в редакции
постановлений Министерства
от 18.12.2025 № 362)

	3 809,05
4 220,61
	4 086,80
4 577,22

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
(для потребителей, перевед. с кот. ООО 
«Ярцевский ХБК»)
	
	3 809,05
4 220,61
	4 086,80
4 577,22

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
(ул. Заозерная)
	
	3 809,05
4 220,61
	3 981,15
4 458,89


Указом Губернатора Смоленской области от 16.12.2025 года № 142 были утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Смоленской области на 2026 год.
В Ярцевском муниципальном округе изменение размера вносимой гражданами платы планируется в 2026 году дважды:
- с 01.01.2026 года на 1,7 процентов;
- с 01.10.2026 года на 16,8 процентов.



_1840714291.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

7.861463

1.523977



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		7.861463

		ГВС		1.523977






_1840714296.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

9.498546

0



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		9.498546

		ГВС		0






_1840714298.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС

		Вентиляция



Тепловая нагрузка

54.984273

18.657535

1.240572



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		54.984273

		ГВС		18.657535

		Вентиляция		1.240572






_1840714293.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

4.242914

0.879802



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		4.242914

		ГВС		0.879802






_1840714280.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

0.552835

0.524038



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		0.552835

		ГВС		0.524038






_1840714286.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

0.945117

0.293169



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		0.945117

		ГВС		0.293169






_1840714288.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

0.274364

0



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		0.274364

		ГВС		0






_1840714283.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

4.306035

0.926



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		4.306035

		ГВС		0.926






_1840714275.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

0.64626

0



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		0.64626

		ГВС		0






_1840714277.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

0.768653

0.21129



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		0.768653

		ГВС		0.21129






_1840714272.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

1.181644

0.437079



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		1.181644

		ГВС		0.437079






_1840714270.xls
Диаграмма1

		Отопление

		ГВС



Тепловая нагрузка

0.556397

0



Sheet1

		Столбец1		Тепловая нагрузка

		Отопление		0.556397

		ГВС		0






