Приложение 1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Ярцевский муниципальный округ»

Смоленской области от 27.01.2025 г. № 0986

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 28.06.2017 г. № 0908

Схема

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Ярцевское городское поселение

Ярцевского района

Смоленской области

Актуализация на 2024-2033гг.

Оглавление

Обозначения и сокращения	6

Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения и водоотведения	7

Введение	9

1.	Глава 1. Схема водоснабжения	10

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения	10

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны	10

1.1.2.	Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	69

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	71

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	72

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов	85

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	85

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	86

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	86

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения	87

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	88

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	88

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	92

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов	93

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды		94

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта	95

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения	95

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития городского поселения	96

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	98

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды		98

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды		98

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	98

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	98

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	99

1.3.14.	Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	99

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации		99

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	100

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		100

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения		103

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	103

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	103

1.4.5.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду	103

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения и их обоснование	104

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		104

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	104

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	104

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	105

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	106

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	106

1.6.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	108

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	108

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	108

1.7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	114

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	115

2.	Глава 2. Схема водоотведения	116

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения	116

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны		116

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	154

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	162

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	162

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения		162

2.1.6.	Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	163

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	164

2.1.8.	Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	164

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения	164

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городского поселения	165

2.2.	Направления развития системы водоотведения	166

2.3.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	166

2.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	166

2.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	167

2.3.3.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов	167

2.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	167

2.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития городского поселения	169

2.4.	Прогноз объёма сточных вод	171

2.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	171

2.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	174

2.4.3.	Расчёт требуемой мощности очистных сооружений	174

2.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	175

2.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	175

2.5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	176

2.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	176

2.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	178

2.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения		182

2.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	182

2.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	183

2.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	183

2.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	183

2.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	183

2.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;	184

2.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	184

2.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	184

2.7.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	185

2.8.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	190

2.9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	191

Обозначения и сокращения

АВР	Аварийно-восстановительные работы

АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическими процессами

АТЦ	Автотранспортный цех

БМКФ	Блок микрофильтров

БОС	Биологические очистные сооружения

ВБ	Водонапорная башня

ВЗУ	Водозаборный узел

ВНС	Водопроводная насосная станция

ВСиС	Цех водопроводных сетей и сооружений

ВЧШГ	Высокопрочный чугун с шаровидным графитом

ГВК	Государственный водный кадастр

ГВС	Горячее водоснабжение

ГПХН	Гипохлорит натрия

Г.п.	Городское поселение

Ду	Диаметр условный

ЗСО	Зона санитарной охраны

ИЖС	Индивидуальное жилое строительство

ИЛКВ	Испытательная лаборатория качества вод

КНС	Канализационная насосная станция

КПД	Коэффициент полезного действия

ОВС	Очистная водопроводная станция

ОСК	Очистные сооружения канализации

НС-1	Насосная станция первого подъёма

НС-2	Насосная станция второго подъёма

НС-3	Насосная станция третьего подъёма

ПНС	Повысительная насосная станция

КСиС	Цех канализационных сетей и сооружений

ПВХ	Поливинилхлорид

ПНС	Повысительная насосная станция

ПП	Полипропилен

ПТУ	Производственно-техническое управление

ПЭ	Полиэтилен

РМЦ	Ремонтно-механический цех

РП	Распределительная подстанция

РСЦ	Ремонтно-строительный цех

РЧВ	Резервуар чистой воды

РЗУ	Рыбозащитное устройство

СБ	Служба безопасности

ХОС	Хлорорганические соединения

ХВС	Холодное водоснабжение

ЦДС	Центральная диспетчерская служба

ЦПП	Цементно-песчаное покрытие

ЦСВ	Централизованная система водоотведения

ЦСВГП	Централизованная система водоотведения городского поселения

ЦТП	Центральный тепловой пункт

ЭРЦ	Энергоремонтный цех

Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения и водоотведения

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

Авария - опасное техногенное происшествие, приводящее к ограничению или прекращению водоснабжения и (или) водоотведения, создающее на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектах таких систем, в том числе на водопроводных и (или) канализационных сетях, угрозу жизни и здоровью людей или приводящее к нанесению ущерба окружающей среде;

Водоотведение - приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, определённая решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;

Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;

Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учёт воды и сточных вод (далее также - коммерческий учёт) - определение количества поданной (полученной) за определённый период воды, принятых (отведённых) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учёта) или расчётным способом;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

Объект централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Поверхностные сточные воды - принимаемые в централизованную систему водоотведения дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды;

Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (далее также - показатели надёжности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приёма таких вод;

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Транзитная организация - организация, в том числе индивидуальный предприниматель, эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети и оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод;

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

Введение

Настоящая пояснительная записка представляет собой отчётную документацию по разработке схем водоснабжения и водоотведения МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на период до 2033 года.

Документарная основа для разработки:

Генеральный план города Ярцево, утверждённый решением Совета Депутатов Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области от 26.11.2009 г. № 70;

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне» в редакции от 30.09.2009 г.;

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в редакции от 13.06.2023 г.;

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ в редакции от 04.08.2023 г.;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в редакции от 22.05.2020 г.;

Приказ Минстроя России от 21.03.2014 г. № 110/пр «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Глава 1. Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения

Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

Город Ярцево - Административный центр Ярцевского района Смоленской области.

Образует Ярцевское городское поселение.

Население - 40 330 чел. (2024 г.). Четвёртый по населению город в Смоленской области - после Смоленска (310 645), Вязьмы (50 611) и Рославля (43 592).

Город расположен на берегах реки Вопь (приток Днепра), в 350 км. от г. Москвы и в 63 км. от г. Смоленска, на шоссе Москва - Минск.

Город состоит из микрорайонов: Центральный, Дачный, Парковый, Старое Ярцево, Солнечный, Старозавопье, Пионерный, Бельский, Халтуринский, Красный Молот, Пронькино, Яковлево, Пологи, Кирпичный, МСО, ЛМПС, Дуброво, Городок, Милохово, Ульхово, Щекино.

Через Ярцевское г.п. проходит Федеральная автомобильная дорога М1 «Беларусь», а также Смоленский ход Московской железной дороги, связывающий некоторые предприятия города.

Динамика численности населения Ярцевского г.п., согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), представлена в таблице ниже.

Таблица 1. Динамика численности населения Ярцевского г.п.

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чел. | 52 600 | 52 300 | 51 500 | 50 700 | 50 100 | 49 800 | 49 345 | 48 800 | 47 800 | 47 518 | 46 970 |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Чел. | 46 266 | 46 219 | 45 559 | 44 740 | 44 097 | 43 280 | 42 677 | 41 452 | 42 126 | 40 733 | 40 330 |

На территории Ярцевского г.п., как и на территории области в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

Среднегодовой расход воды в устье реки Вопь - около 22,0 м3/сек. Площадь водосбора составляет 3 300 км2. Реку питают притоки: справа - Кокошь, Вотря, Царевич, Большая Песочня; слева - Чернея, Света, Каменка, Водоса.

Питание реки в весенний период осуществляется за счёт талых снеговых вод. В летний и осенний периоды имеет смешанное питание - дождевое и грунтовое. Зимой и в засушливые периоды река питается в основном грунтовыми водами.

Средние сроки начала половодья приходятся на конец марта - начало апреля. Крайние сроки начала половодья - середина марта и конец апреля. Подъём уровня продолжается 6 - 10 дней, на основной - 14-20 дней.

Самый низкий уровень летне-осенней межени наблюдается в августе - сентябре. Продолжительность маловодного периода летне-осенней межени для малых и средних рек колеблется в среднем от 5 до 30 дней.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения Ярцевского г.п. обеспечивает нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей.

Классификация объектов водоснабжения Ярцевского г.п. представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Классификация действующих объектов водоснабжения Ярцевского г.п.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборы, в т.ч.: | шт. | 2 |
| 1.1. | скважины, в т.ч.: | шт. | 12 |
| 1.1.1. | действующие | шт. | 6 |
| 1.1.2. | в резерве | шт. | 4 |
| 1.1.3. | на консервации | шт. | 2 |
| 1.2. | резервуары чистой воды | шт. | 4 |
| 1.3. | насосные станции 2-го подъёма | шт. | 2 |
| 2. | Отдельно стоящие скважины, в т.ч.: | шт. | 20 |
| 2.1.1. | действующие | шт. | 13 |
| 2.1.2. | в резерве | шт. | 4 |
| 2.1.3. | на консервации | шт. | 3 |
| 3. | Насосные станции 3-го подъёма (в ЦТП) | шт. | 5 |
| 4. | Наружные магистральные и квартальные сети водоснабжения | км. | 134,252 |

Открытые источники для водоснабжения жителей Ярцевского г.п. питьевой водой не используются.

Расположение объектов водоснабжения на карте Ярцевского г.п. представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1. Расположение объектов водоснабжения Ярцевского г.п.

Перечень объектов системы водоснабжения Ярцевского г.п. представлен в таблице ниже.

Таблица 3. Перечень объектов системы водоснабжения Ярцевского г.п.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер | Характеристики | Рабочее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 1 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 37 | 67-67-09/120/2012-176 | площадь объекта 8,0 м2, глубина 81,0 м. | действующая |
| 2 | Артезианская скважина № 2 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 39 | 67:25:0010607:1077 | площадь объекта 8,1 м2, глубина 75,0 м. | действующая |
| 3 | Артезианская скважина № 3 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г .Ярцево, ул. Лесная, стр. 41 | 67:25:0010607:1078 | площадь объекта 8,2 м2, глубина 80,0 м. | выведена из эксплуатации |
| 4 | Артезианская скважина № 4 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная (50 лет Октября) | 67:25:0010728:65 | площадь объекта 13,2 м2, глубина 78,5 м. | действующая |
| 5 | Артезианская скважина № 5 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 15б | 67:25:0010607:1076 | площадь объекта 7,6 м2, глубина 80,0 м. | действующая |
| 6 | Артезианская скважина № 6 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, 50 лет Октября | 67:25:0010728:178 | площадь объекта 13,0 м2, глубина 85,0 м. | действующая |
| 7 | Артезианская скважина № 10 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 43 | 67-67-09/120/20123-098 | площадь объекта 8,1 м2, глубина 76,0 м. | действующая |
| 8 | Артезианская скважина № 12 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Колхозная, стр. 25 | 67-67-09/120/2012-094 | площадь объекта 8,1 м2, глубина 85,0 м. | консервация |
| 9 | Артезианская скважина № 13 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Колхозная, стр. 26 | 67-67-09/120/2012-181 | площадь объекта 8,0 м2, глубина 95,0 м. | консервация |
| 10 | Хлораторная ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 72, стр. 1 | 67:25:0010728:178 | площадь объекта 77,3 м2 | выведена из эксплуатации |
| 11 | Здание котельной с дымовой трубой | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, 72, стр. 3 | 67:25:0010608:838 | площадь объекта 51,7 м2 | выведено из эксплуатации |
| 12 | Насосная станция 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 72, стр. 4 | 67:25:0010728:62 | площадь объекта 501,9 м2 | действующая |
| 13 | Резервуар для воды № 1 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, стр. 5 | 67:25:0000000:820 | объём 3 000 м3 | действующий |
| 14 | Резервуар для воды № 2 ВЗУ «Лесной» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, стр. 6 | 67:25:000000:821 | объём 3 000 м3 | действующий |
| 15 | Артезианская скважина № 1 ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Пржевальского, стр. 1а | 67:25:0010616:11 | площадь объекта 11,0 м2, глубина 80,0 м. | действующая, резерв |
| 16 | Артезианская скважина № 3 ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 1 | 67:25:0010616:1193 | площадь объекта 12,8 м2, глубина 77,0 м. | действующая, резерв |
| 17 | Артезианская скважина № 4 ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 1а | 67:25:0010616:1193 | площадь объекта 13,0 м2, глубина 85,0 м. | действующая, резерв |
| 18 | Артезианская скважина № 5 ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, стр. 1а | 67:25:0010616:10 | площадь объекта 16,3 м2, глубина 80,0 м. | действующая, резерв |
| 19 | Насосная 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 2 | 67:25:0010616:1057 | площадь объекта 12 211,2 м2 | действующая |
| 20 | Резервуар для воды № 1 ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 3 | 67:25:0010616:1057 | объём 600,0 м3 | действующий |
| 21 | Резервуар для воды № 2 ВЗУ «Парковый» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 4 | 67:25:0010616:1057 | объём 600,0 м3 | действующий |
| 22 | Здание Артезианской скважины № 2 | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 11а, стр. 3 | 67-67-09/120/2012-189 | площадь объекта 2,7 м2 | выведено из эксплуатации |
| 23 | Артезианская скважина № 2 «Луначарского» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 11а, стр. 3 | 67-67-09/120/2012-091 | глубина 80,0 м. | консервация |
| 24 | Насосная станция 2-го подъёма | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 11а, стр. 1 | 67-67-09/120/2012-188 | площадь объекта 172,7 м2 | выведен из эксплуатации |
| 25 | Резервуар | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Луначарского | 67-67-09/120/2012-096 | объём 300,0 м3 | выведен из эксплуатации |
| 26 | Артезианская скважина «Котельная» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17в/1 | 67-67-09/018/2011-156 | глубина 75,0 м. | консервация |
| 27 | Артезианская скважина «Агросервис» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17в/2 | 67-67-09/019/2011-230 | площадь объекта 4,0 м2, глубина 111,0 м. | действующая |
| 28 | Водонапорная башня | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17р | 67-67-09/018/2011-159 | объём 116,0 м3 | выведена из эксплуатации |
| 29 | Водонапорная башня | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17с | 67-67-09/019/2011-228 | объём 116,0 м3 | выведена из эксплуатации |
| 30 | Артезианская скважина «ДЭП-3» | Смоленская область, г. Ярцево, 333 км автомагистрали М-1 | 67-67-09/189/2009-498 | глубина 104,0 м, диаметр труб 300 мм./100 мм. | консервация |
| 31 | Водонапорная башня | Смоленская область, г. Ярцево, 333 км. Автомагистрали М-1 | 67-67-09/189/2009-646 | площадь объекта 1,3 м2, высота 15,0 м. | выведена из эксплуатации |
| 32 | Артезианская скважина «Нагорная» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Нагорная, стр. 23 | 67-67-09/120/2012-183 | площадь объекта 32,2 м2, глубина 120,0 м. | действующая |
| 33 | Артезианская скважина «Пологи» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Мичурина, стр. 5 | 67-67-09/018/2011-160 | глубина 76,0 м. | действующая |
| 34 | Насосная станция ст. Ярцево | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Мичурина, стр. 5а | 67-67-09/019/2011-227 | площадь объекта 17,9 м2 | действующая |
| 35 | Артезианская скважина «Рейс» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Кузнецова, стр. 66 | 67-67-09/018/2011-152 | площадь объекта 12,8 м2, глубина 80,0 м. | действующая, резерв |
| 36 | Артезианская скважина «Дуброво» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дуброво, стр. 45 | 67-67-09/019/2011-232 | площадь объекта 14,1 м2, глубина 90,0 м. | действующая |
| 37 | Артезианская скважина «Кирпичный» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Песочная, стр. 10а | 67-67-09/120/2012-186 | площадь объекта 9,6 м2, глубина 138,0 м. | действующая |
| 38 | Артезианская скважина «ЛМПС» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 2б | 67-67-09/019/2011-226 | площадь объекта 8,6 м2, глубина 80,0 м. | действующая |
| 39 | Артезианская скважина «Милохово» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Милохово, стр. 10 | 687-67-09/018/2011-158 | глубина 104,0 м. | действующая |
| 40 | Насосная станция ж/д ст. Милохово | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Милохово, стр. 10 | 67:25:0000000:321 | площадь объекта 8,8 м2 | действующая |
| 41 | Артезианская скважина «Плодородие» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Восточная, стр. 2а | 67:25:0010419:440 | глубина 80,0 м. | действующая |
| 42 | Насосная станция «Плодородие» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Восточная, стр. 2а | 67-67-09/018/2011-151 | площадь объекта 11,2 м2 | действующая |
| 43 | Артезианская скважина «Пронькино» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Некрасова, стр. 30а | 67-67-09/120/2012-177 | площадь объекта 11,3 м2, глубина 95,0 м. | действующая |
| 44 | Водонапорная башня п. Пронькино | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Некрасова, стр. 39а | 67-67-09/120/2012-100 | площадь объекта 39 м2 | выведена из эксплуатации |
| 45 | Артезианская скважина «Просёлочная» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Просёлочная, стр. 34а | 67-67-09/018/2011-157 | площадь объекта 12,4 м2, глубина 80,0 м. | действующая |
| 46 | Артезианская скважина «Прохоровская» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Космонавта Титова | 67:25:0010307:390 | площадь объекта 13,2 м2, глубина 110,0 м. | действующая, резерв |
| 47 | Артезианская скважина СОГУ «Ярцевский геронтологический центр» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20 | 67:25:0010710:90 | площадь объекта 6,3 м2, глубина 77,0 м. | действующая, резерв |
| 48 | Артезианская скважина «Школа-интернат» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко, стр. 3 | 67:25:0010205:124 | глубина 112,0 м. | действующая, резерв |
| 49 | Артезианская скважина «Лесокомбинат» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко, стр. 21 | 67-67-09/120/2012-095 | глубина 110,5 м. | действующая |
| 50 | Артезианская скважина «МСО» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, стр. 23 | 67:25:0010209:217 | площадь объекта 8,6 м2, глубина 110,0 м. | действующая |
| 51 | Артезианская скважина «Кузьмино» | Смоленская область, г. Ярцево, Духовщинское шоссе, стр. 68 | 67:25:0060602:134 | площадь объекта 3,8 м2, глубина 122,0 м. | действующая |
| 52 | Артезианская скважина «Смолмясо» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Заозёрная, стр. 22а | 67-67-09/019/2011-229 | площадь объекта 3,8 м2, глубина 80,0 м. | выведена из эксплуатации |

Перечень наружных магистральных и квартальных сетей водоснабжения Ярцевского г.п. представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Перечень наружных магистральных и квартальных сетей водоснабжения Ярцевского г.п.

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Протяжённость, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети от ВЗУ «Лесной» | 67:25:0000000:976 | 38 568,00 |
| 2 | Водопроводные сети от ВЗУ «Парковый» | 67:25:0000000:979 | 55 270,00 |
| 3 | Водопроводные сети от скважины «Агросервис» | 67:25:0000000:775 | 2 460,00 |
| 4 | Водопроводные сети от скважины «Геронтологический центр» | 67:25:0010710:290 | 1 500,00 |
| 5 | Водопроводные сети от скважины «ДЭП-3» | 67-67-09/189/2009-642 | 305,00 |
| 6 | Водопроводные сети от скважины «ДЭП-3» | 67-67-09/189/2009-585 | 835,00 |
| 7 | Водопроводные сети от скважины «Дуброво» | 67:25:0010206:326 | 763,00 |
| 8 | Водопроводные сети от скважины «Кирпичный» | 67:25:0010305:148 | 581,00 |
| 9 | Водопроводные сети от скважины «Кузьмино» | 67:25:0000000:780 | 520,00 |
| 10 | Водопроводные сети от скважины «ЛМПС» | 67:25:0000000:785 | 310,00 |
| 11 | Водопроводные сети от скважины «Лесокомбинат» | 67:25:0000000:781 | 2 360,00 |
| 12 | Водопроводные сети от скважины «Милохово» | 67:25:0000000:782 | 688,00 |
| 13 | Водопроводные сети от скважины «МСО» | 67:25:0000000:779 | 550,00 |
| 14 | Водопроводные сети от скважины «Нагорная» | 67:25:0000000:777 | 5 252,00 |
| 15 | Водопроводные сети от скважины «Плодородие | 67:25:0000000:978 | 1 966,00 |
| 16 | Водопроводные сети от скважины «Пологи» | 67:25:0000000:816 | 15 900,00 |
| 17 | Водопроводные сети от скважины «Пронькино» | 67:25:0000000:776 | 2 888,00 |
| 18 | Водопроводные сети от скважины «Рейс» | 67:25:0000000:778 | 867,00 |
| 19 | Водопроводные сети | 67:25:0010704:1137 | 178,00 |
| 20 | Водопроводные сети | 67:25:0000000:687 | 150,00 |
| 21 | Водопроводные сети | 67:25:0010703:5148 | 144,00 |
| 22 | Водопроводные сети | 67:25:0000000:685 | 1 463,00 |
| 23 | Водопроводные сети | 67-67-09/053/2010-375 | 734,00 |
| Итого: |  |  | 134 252,00 |

ВЗУ «Лесной»

ВЗУ «Лесной» расположен в лесном массиве между мкр. Пионерный и старой частью города Ярцево. Лицензия на пользование недрами: СМО 016072 ВР.

Схема расположения зданий и сооружений ВЗУ «Лесной» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Схема расположения зданий и сооружений ВЗУ «Лесной»

Принципиальная схема ВЗУ «Лесной» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3. Принципиальная схема ВЗУ «Лесной»

ВЗУ «Лесной» включает в себя следующие действующие объекты:

артезианские скважины – 8 шт.;

насосная станция второго подъёма – 1 шт.;

резервуары чистой воды (РЧВ) по 3 000 м3 – 2 шт.

Хлораторная выведена из строя и эксплуатируется не по назначению.

Вода из артезианских скважин по сборным водоводам поступает в два резервуара чистой воды. Со станции 2-го подъёма хозпитьевая вода подаётся в городскую водопроводную сеть, водопроводную сеть мкр. Пионерный, а также предприятиям Восточной промзоны.

Днём в зимнее время хозпитьевая вода подаётся постоянным давлением 4,0 кг/см2, в летний период - 4,2 кг/см2, в ночное время - 3,8 кг/см2.

Вентиляция во всех зданиях ВЗУ «Лесной» естественная. На крышах зданий установлены дефлекторы.

Во всех зданиях ВЗУ «Лесной» организовано централизованное отопление.

Схема электроснабжения ВЗУ «Лесной» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4. Схема электроснабжения ВЗУ «Лесной»

Характеристика водопроводной сети ВЗУ «Лесной» представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Характеристика водопроводной сети ВЗУ «Лесной»

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопроводная сеть АТС | 206,0 | 200 | сталь | н/д |
| 2 | н/д | 424,0 | 150 | сталь | н/д |
| 3 | Общежитие № 3 от ВК-1 (ЦТП-8) до водомерного узла | 144,0 | 150 | сталь | н/д |
| 4 | н/д | 48,0 | 100 | сталь | н/д |
| 5 | от ВК-10 к общ. № 3 | 250,0 | 150 | сталь | н/д |
| 6 | общежитие № 4 от ВК-5 | 34,0 | 100 | сталь | н/д |
| 7 | от ВК-5 (общ. № 4) до прачечной (врезка в тройник) | 142,0 | 150 | сталь | н/д |
| 8 | от ВК-1 до общ. № 6 | 118,0 | 100 | сталь | н/д |
| 9 | от ВК-1 до д/с № 5 (Золотой Петушок) | 79,0 | 100 | сталь | н/д |
| 10 | от ПГ-1 до общ. № 1, 2 ул. Ольховская | 97,0 | 150 | сталь | н/д |
| 11 | н/д | 28,0 | 100 | сталь | н/д |
| 12 | ВК-3 (ПГ-3) до общ. № 8 | 38,0 | 100 | сталь | н/д |
| 13 | столовая от ВК-1 | 22,0 | 100 | сталь | н/д |
| 14 | от ВК-11 до ВК-7 | 368,0 | 300 | сталь | н/д |
| 15 | в/с от ВК-74 до ВК | 14,0 | 100 | сталь | н/д |
| 16 | в/с от ЦТП-13 до ул. Энтузиастов 13а | 80,0 | 100 | сталь | н/д |
| 17 | от ВК-45 до ЦТП-1 мкр 15 | 36,0 | 150 | сталь | н/д |
| 18 | от ВК-36 до ЦТП-2 (ВК-33) | 36,4 | 150 | сталь | н/д |
| 19 | н/д | 92,0 | 150 | сталь | н/д |
| 20 | в/с от ВК-33 до ЦТП-2 мкр. 15 | 10,0 | 150 | сталь | н/д |
| 21 | от ВК до ЦТП-10 | 109,4 | 100 | сталь | н/д |
| 22 | от ЦТП-5 до д/с №1 | 24,75 | 100 | сталь | н/д |
| 23 | в/с от ЦТП-8 до ВК-3 ул. Ольховская | 348,3 | 150 | сталь | н/д |
| 24 | в/с от ВК (врезка в д=300) до ЦТП-8 | 65,5 | 150 | сталь | н/д |
| 25 | от ВК-14 (ВК-6) до ЦТП-11 | 63,0 | 200 | сталь | н/д |
| 26 | ЦТП-11 до ж/д № 2 по пр. Металлургов | 580,8 | 100 | сталь | н/д |
| 27 | до плавательного бассейна | 30,0 | 100 | сталь | н/д |
| 28 | от ВК-8 (около д/с № 1) до ЦТП-6) | 127,5 | 200 | сталь | н/д |
| 29 | н/д | 56,8 | 150 | сталь | н/д |
| 30 | от ВК-13 (около ЦТП-4) до ВК-19 (ПГ-10) около д/с № 1 | 218,3 | 150 | сталь | н/д |
| 31 | от ЦТП-7 до ЦТП-4 (закольцовка) | 375,0 | 110 | ПЭ | н/д |
| 32 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | пр. Металлургов 1/2 от ВК-23 до ВК-1 | 35,0 | 100 | сталь | н/д |
| 34 | пр. Металлургов 11 от ВК-2 до ВК-28 | 100,0 | 150 | сталь | н/д |
| 35 | пр. Металлургов 12 от ЦТП-13 | 24,0 | 150 | сталь | н/д |
| 36 | в/с пр. Металлургов 14 от ЦТП-11 | 220,0 | 100 | сталь | н/д |
| 37 | в/с пр. Металлургов 15, 17, 19 от ВК-30 до узла управления | 31,0 | 100 | сталь | н/д |
| 38 | в/с пр. Металлургов 18 от ПГ-14 до ПГ-15 | 6,0 | 100 | чугун | н/д |
| 39 | н/д | 110,0 | 200 | чугун | н/д |
| 40 | ВК-4 (ВК-6) до пр. Металлургов 2 | 301,0 | 100 | сталь | н/д |
| 41 | в/с пр. Металлургов 22 | 244,0 | 100 | сталь | н/д |
| 42 | в/с пр. Металлургов 26 | 464,0 | 200 | сталь | н/д |
| 43 | в/с пр. Металлургов 28 | 7,0 | 100 | сталь | н/д |
| 44 | н/д | 22,0 | 200 | чугун | н/д |
| 45 | в/с пр. Металлургов 30 | 38,0 | 200 | чугун | н/д |
| 46 | н/д | 99,0 | 100 | чугун | н/д |
| 47 | в/с пр. Металлургов 31 | 90,0 | 65 | сталь | н/д |
| 48 | в/с пр. Металлургов 32 | 70,0 | 100 | сталь | н/д |
| 49 | в/с пр. Металлургов 34 | 112,0 | 100 | сталь | н/д |
| 50 | в/с пр. Металлургов 35 | 43,0 | 100 | сталь | н/д |
| 51 | в/с пр. Металлургов 37 | 90,0 | 100 | сталь | н/д |
| 52 | в/с пр. Металлургов 38 | 130,0 | 100 | сталь | н/д |
| 53 | в/с пр. Металлургов 39/19 | 10,0 | 75 | сталь | н/д |
| 54 | в/с пр. Металлургов 44 | 55,0 | 100 | сталь | н/д |
| 55 | в/с пр. Металлургов 6 | 130,0 | 150 | сталь | н/д |
| 56 | в/с пр. Металлургов 8 | 210,0 | 100 | сталь | н/д |
| 57 | в/с пр. Металлургов 36 | 76,0 | 100 | сталь | н/д |
| 58 | в/с пр. Металлургов 36 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 59 | в/с пр. Металлургов 16 | 266,0 | 200 | сталь | н/д |
| 60 | н/д | 10,0 | 100 | сталь | н/д |
| 61 | в/с пр. Металлургов 16 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 62 | в/с пр. Металлургов 27 | 10,0 | 65 | чугун | н/д |
| 63 | в/с от шк. № 10 до ВК пр. Металлургов | 342,75 | 200 | сталь | н/д |
| 64 | н/д | 58,0 | 100 | сталь | н/д |
| 65 | в/с пр. Металлургов от ВК-41 к ж/д № 3, 7, 9 | 164,52 | 150 | сталь | н/д |
| 66 | в/с от ВК-3 до ж/д № 56 пр. Металлургов | 26,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 67 | н/д | 25,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 68 | в/с пр. Металлургов | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 69 | в/с пр. Металлургов 13 | 45,4 | 100 | сталь | н/д |
| 70 | н/д | 11,0 | 76 | сталь | н/д |
| 71 | в/с пр. Металлургов 23 | 41,5 | 100 | сталь | н/д |
| 72 | в/с пр. Металлургов 29 | 40,0 | 65 | сталь | н/д |
| 73 | в/с пр. Металлургов 48 | 40,1 | 80 | сталь | н/д |
| 74 | в/с пр. Металлургов 5,7 | 11,1 | 100 | сталь | н/д |
| 75 | н/д | 169,0 | 150 | сталь | н/д |
| 76 | в/с пр. Металлургов 50 | 82,0 | 100 | сталь | н/д |
| 77 | н/д | 17,2 | 65 | сталь | н/д |
| 78 | в/с пр. Металлургов 52 | 144,4 | 100 | сталь | н/д |
| 79 | в/с пр. Металлургов 7 | 37,5 | 150 | сталь | н/д |
| 80 | в/с ул. Автозаводская 12 | 10,0 | 65 | сталь | н/д |
| 81 | в/с ул. Автозаводская 20 | 41,0 | 150 | сталь | н/д |
| 82 | в/с ул. Автозаводская 22 | 10,0 | 150 | сталь | н/д |
| 83 | в/с ул. Автозаводская 24 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 84 | в/с ул. Автозаводская 34 | 15,0 | 65 | сталь | н/д |
| 85 | в/с ул. Автозаводская 38 | 34,0 | 100 | сталь | н/д |
| 86 | в/с ул. Автозаводская 6,2 | 49,0 | 150 | сталь | н/д |
| 87 | н/д | 15,0 | 100 | сталь | н/д |
| 88 | н/д | 19,8 | 65 | чугун | н/д |
| 89 | в/с ул. Автозаводская 10,8 | 188,4 | 100 | сталь | н/д |
| 90 | в/с ЦТП-2 МКР 15 | 62,8 | 150 | сталь | н/д |
| 91 | в/с ул. Автозаводская д. 39, д. 40 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 92 | в/с от ВК-26 к спорт. комплексу ул. Автозаводская | 139,0 | 100 | сталь | н/д |
| 93 | в/с ВК-30 (ул. Автозаводская 38) до ВК-32 9 | 185,4 | 150 | чугун | н/д |
| 94 | в/с от ВК-28 до ул. Автозаводская 42 | 15,0 | 150 | сталь | н/д |
| 95 | в/с от ВК(д. 35) до ул. Автозаводская | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 96 | в/с от ВК-8 до ВК-13 ул. Автозаводская | 108,5 | 200 | сталь | н/д |
| 97 | в/с до ул. Автозаводская 4 | 20,0 | 100 | сталь | н/д |
| 98 | в/с ул. Автозаводская 26 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 99 | в/с ул. Автозаводская 36 | 28,1 | 100 | сталь | н/д |
| 100 | в/с ул. Автозаводская 41 | 32,2 | 150 | сталь | н/д |
| 101 | ул. Автозаводская от ВК-15 | 300,0 | 100 | сталь | н/д |
| 102 | ул. Автозаводская от ВК-20 | 20,0 | 150 | сталь | н/д |
| 103 | от ВК-11 к ж/д № 26, от ВК-12 к ЦТП-9, от ЦТП-9 к мебельному магазину и ж/д № 30 по ул. Автозаводская | 170,0 | 100 | сталь | н/д |
| 104 | от ВК-21 (к музыкальной школе) | 9,3 | 100 | чугун | н/д |
| 105 | н/д | 46,8 | 150 | сталь | н/д |
| 106 | от ВК(у ж/д № 53 ) до тройника около ж/д № 2 по ул. Автозаводская | 64,0 | 150 | сталь | н/д |
| 107 | в/с ул. Старозавопье | 31,5 | 110 | ПЭ | 2015 |
| 108 | в/с ул. Старозавопье | 12,7 | 63 | ПЭ | 2015 |
| 109 | в/с ул. Старозавопье 1 | 36,0 | 100 | чугун | н/д |
| 110 | в/с ул. Старозавопье 3 | 8,0 | 150 | сталь | н/д |
| 111 | в/с ул. Старозавопье 5 | 66,0 | 100 | сталь | н/д |
| 112 | в/с ул. Старозавопье 10 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 113 | в/с ул. Колхозная | 220,0 | 57 | сталь | н/д |
| 114 | 1-й Смоленский переулок | 100,0 | 32 | сталь | н/д |
| 115 | 2-й Смоленский переулок | 175,0 | 100 | сталь | н/д |
| 116 | от шк. № 10 до ул. Колхозная | 235,0 | 100 | чугун | н/д |
| 117 | ул. Красная | 1030,0 | 50 | ПЭ | н/д |
| 118 | в/с ул. Энтузиастов 21 | 219,0 | 200 | сталь | н/д |
| 119 | н/д | 27,0 | 100 | сталь | н/д |
| 120 | н/д | 9,0 | 65 | сталь | н/д |
| 121 | в/с ул. Энтузиастов 35 | 18,0 | 100 | сталь | н/д |
| 122 | в/с ул. Энтузиастов 53 | 28,0 | 50 | сталь | н/д |
| 123 | в/с от ВК-2 к д. 25 ул. Энтузиастов | 37,0 | 100 | сталь | н/д |
| 124 | в/с от ВК-9 ул. Энтузиастов до ВК-24 (шк. № 7) | 144,0 | 150 | сталь | н/д |
| 125 | в/с от ВК-20 к д. 39 ул. Энтузиастов | 36,0 | 100 | сталь | н/д |
| 126 | в/с ул. Энтузиастов | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 127 | в/с ул. Энтузиастов 13 | 72,0 | 100 | сталь | н/д |
| 128 | в/с ул. Энтузиастов 15 | 46,0 | 100 | сталь | н/д |
| 129 | в/с ул. Энтузиастов 17 | 32,0 | 100 | сталь | н/д |
| 130 | в/с ул. Энтузиастов 27 | 7,75 | 150 | сталь | н/д |
| 131 | в/с ул. Энтузиастов 29 | 31,65 | 100 | сталь | н/д |
| 132 | в/с ул. Энтузиастов 31 | 101,5 | 100 | сталь | н/д |
| 133 | в/с ул. Энтузиастов 33 | 32,0 | 100 | сталь | н/д |
| 134 | в/с ул. Энтузиастов 37 | 32,0 | 100 | сталь | н/д |
| 135 | в/с ул. Энтузиастов 41 | 11,4 | 150 | сталь | н/д |
| 136 | в/с ул. Энтузиастов 45 | 31,5 | 100 | сталь | н/д |
| 137 | в/с ул. Энтузиастов 51 | 73,4 | 150 | сталь | н/д |
| 138 | Магистральные водопроводные сети 15 мкр. п. Пионерный | 757,0 | 400 | чугун | н/д |
| 139 | Магистральные водопроводные сети «Лесной» Вост. | 2822,9 | 600 | сталь | н/д |
| 140 | н/д | 1411,0 | 300 | ПЭ | н/д |
| 141 | н/д | 1401,0 | 500 | чугун | н/д |
| 142 | Магистральные водопроводные сети 13 мкр. | 442,0 | 200 | чугун | н/д |
| 143 | в/с от ВК-14 к школе № 9 | 74,43 | 100 | сталь | н/д |
| 144 | в/с школа № 7 | 183,0 | 150 | сталь | н/д |
| 145 | н/д | 41,0 | 100 | сталь | н/д |
| 146 | от ВК-8 (ПГ-4 около д/с № 1 до ВК-13 (около шк. № 7) | 260,4 | 150 | сталь | н/д |
| 147 | в/с школа № 8 | 185,0 | 200 | сталь | н/д |
| 148 | н/д | 11,0 | 100 | сталь | н/д |
| 149 | в/с от ВК-5 до прачечной врезка в тройник | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 150 | в/с от ВК-40 до д/с № 3 | 22,5 | 150 | сталь | н/д |
| 151 | в/с от ВК-48 до КБО | 7,5 | 150 | сталь | н/д |
| 152 | от ВК-4 (ПГ-14) около КБО до ВК-34 (около д/с № 4) | 106,4 | 150 | сталь | н/д |
| 153 | в/с ВК-10 (ул. 30 лет Победы) | 96,5 | 200 | сталь | н/д |
| 154 | в/с ВК-20 (ул. 30 лет Победы) до ВК-18 | 275,6 | 400 | сталь | н/д |
| 155 | от ВК-4 (ПГ-3) до ж/д № 11, 13 ул. 30 лет Победы | 12,5 | 150 | сталь | н/д |
| 156 | н/д | 14,5 | 100 | сталь | н/д |
| 157 | от ВК-16 до ВК-20 ул. 30 лет Победы | 49,6 | 150 | сталь | н/д |
| 158 | ул. 30 лет Победы | 18,5 | 100 | сталь | н/д |
| 159 | в/с ВК-36 до ВК (ул. 30 лет Победы) | 182,3 | 200 | сталь | н/д |
| 160 | в/с маг. Весна ВК-12, ВК-10 | 93,75 | 200 | сталь | н/д |
| 161 | в/с маг. Весна ВК-13, ВК-5 | 222,45 | 200 | сталь | н/д |
| 162 | в/с магазина Весна ВК-7 до банка | 15,5 | 65 | сталь | н/д |
| 163 | в/с магазина Весна ПГ-9 | 8,65 | 100 | сталь | н/д |
| 164 | в/с от ПГ-14 ул. Строителей до д. 8 | 69,5 | 150 | сталь | н/д |
| 165 | н/д | 2,5 | 150 | сталь | н/д |
| 166 | в/с ул. 30 лет Победы | 225,36 | 150 | сталь | н/д |
| 167 | н/д | 139,9 | 150 | сталь | н/д |
| 168 | в/с ул. 30 лет Победы д. 15, 17 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 169 | в/с ул. Строителей 10 | 8,0 | 150 | сталь | н/д |
| 170 | от ВК-26 к ж/д № 10 (ВК-28) по ул. Строителей | 37,1 | 150 | сталь | н/д |
| 171 | в/с ул. Строителей 4 | 59,25 | 100 | сталь | н/д |
| 172 | Столовая (Рябинушка) от ВК-16/48 до ВК-49 | 20,0 | 65 | чугун | н/д |
| 173 | от ПГ-3 до ВК-20 | 1006,43 | 200 | сталь | н/д |
| 174 | от ВК-18 до ВК-14 (ВК-6) | 594,61 | 200 | чугун | н/д |
| 175 | от ВК-9 к д/с № 4 | 19,0 | 100 | сталь | н/д |
| 176 | от ВК-24 до ВК-18 | 67,0 | 400 | сталь | н/д |
| 177 | от «С» до участка №4 | 1365,57 | 300 | чугун | н/д |
| 178 | от участка 4 до ВК-20 | 650,0 | 200 | чугун | н/д |
| 179 | от ВК-18 до ПГ-18 | 13,0 | 80 | сталь | н/д |
| 180 | от ВК до ж/д № 15 | 312,1 | 100 | сталь | н/д |
| 181 | от ВК-15 до ВК врезка в д=400 | 143,7 | 100 | сталь | н/д |
| 182 | от ВК-17 до д/с № 2 | 3,0 | 100 | сталь | н/д |
| 183 | от ВК-3 до водомера | 55,0 | 100 | сталь | н/д |
| 184 | от ВК-1 до водомера | 60,0 | 100 | сталь | н/д |
| 185 | от ВК-29 до ВК-31 | 351,0 | 150 | сталь | н/д |
| 186 | от ВК-20 до ВКЕ-20 (кольцо 0 | 326,0 | 250 | сталь | н/д |
| 187 | от ВК-20 (ПГ-2) к ж/д №15, 17 | 144,1 | 150 | сталь | н/д |
| 188 | ул. Кутузова | 1000,0 | 110 | ПЭ | н/д |
| 189 | д/с № 6 от ПГ-4 | 81,0 | 100 | сталь | н/д |

Артскважина № 1

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная cтр. 37.

ГВК - 66 207 362. Номер скважины по паспорту: 678/1-403.

Год бурения: 1974 г. Глубина артскважины – 81,0 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 233 мм. | 219 мм. | Фильтр 76 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 41,0 | 41,0 – 60,0 | 60,0 – 81,0 | 35,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 70,0 | 4,0 | 17,5 | 1974 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 40,0 | 185,0 | 9,52 | 5,3 | 10,4 | 3,3 | 54,1 | 8,5 | 4,7 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-60. Дата установки: 22.09.2023 г.

Артскважина № 2

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 39.

ГВК - 66 200 020. Номер скважины по паспорту: 404.

Год бурения: 1966 г. Глубина артскважины – 75,0 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 40,1 | 0,0 – 75,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 46,5 | 6,45 | 25,9 | 1966 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 75,0 | 197,0 | 3,35 | 4,0 | 15,6 | 183,0 | 49,9 | 103,0 | 4,1 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 12-160-60. Дата установки: 19.09.2024 г.

Артскважина № 4

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная (50 лет Октября).

ГВК - 66 200 022. Номер скважины по паспорту: 757/4.

Год бурения: 1975 г. Глубина артскважины – 78,5 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Конструкция и оборудование артскважины

| 425 мм. | 325 мм. | Фильтр 325 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,00 – 45,0 | 40,0 – 78,5 | 33,5 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 120,0 | 4,0 | 6,0 | 1975 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 44,0 | 161,0 | 8,96 | 11,0 | 7,7 | 195,3 | 52,1 | 8,5 | 8,2 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-60. Дата установки: 03.06.2014 г.

Артскважина № 5

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 15б.

ГВК - 66 200 023. Номер скважины по паспорту: 680/5.

Год бурения: 1974 г. Глубина артскважины – 80,0 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 325 мм. | Фильтр 325 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 47,0 | 0,0 – 80,0 | 26,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 16. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 120,0 | 4,0 | 14,0 | 1974 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 17. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 46,0 | 187,0 | 8,68 | 6,0 | 19,8 | 189,2 | 50,1 | 9,7 | 8,5 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-60. Дата установки: 20.07.2023 г.

Артскважина № 6

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, 50 лет Октября.

ГВК - 66 207 383. Номер скважины по паспорту: 536/18.

Год бурения: 2018 г. Глубина артскважины – 85,0 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 18. Конструкция и оборудование артскважины

| 377 мм. | 273 мм. | Фильтр 273 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,00 – 68,0 | 00,0 – 85,0 | 72,0 - 84,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 120,0 | 15,0 | 8,0 | 2018 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 65,0 | 161,0 | 8,96 | 11,0 | 7,7 | 195,3 | 52,1 | 8,5 | 8,2 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-60. Дата установки: 17.02.2023 г.

Артскважина № 10

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Лесная, стр. 43.

ГВК - 66 200 026. Номер скважины по паспорту: 10.

Год бурения: 1996 г. Глубина артскважины – 76,0 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Конструкция и оборудование артскважины

| 530 мм. | 426 мм. | 325 мм. | Фильтр 426 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 41,5 | 0,0 – 57,5 | 55,0 – 65,0 | 57,5 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 22. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 160,0 | 9,0 | 17,8 | 1996 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 23. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 40,0 | 720,0 | 3,65 | 7,0 | 30,0 | - | - | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 12-160-65. Дата установки: 22.09.2023 г.

Артскважина № 12

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Колхозная, стр. 25.

ГВК - 66 200 025. Номер скважины по паспорту: 74061 (12).

Год бурения: 1993 г. Глубина артскважины – 56,0 м.

Артезианская скважина не эксплуатируется и выведена на консервацию.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 24. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 377 мм. | Фильтр 377 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 15,0 | 0,0 – 40,0 | 45,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 170,0 | 9,5 | 18,2 | 1993 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 26. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 42,0 | 255,0 | 5,0 | 20,8 | 52,5 | - | - | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 12-120-60. Дата установки: 29.09.2011 г.

Артскважина № 13

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Колхозная, стр. 26.

ГВК - 66 200 024. Номер скважины по паспорту: 74060 (13А).

Год бурения: 1989 г. Глубина артскважины – 95,0 м.

Артезианская скважина не эксплуатируется и выведена на консервацию.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Конструкция и оборудование артскважины

| 529 мм. | 426 мм. | Фильтр 325 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 10,0 | 0,0 – 40,0 | 37,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 28. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 160,0 | 1,0 | 13,2 | 1989 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 29. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 36,0 | 386,7 | 5,4 | 15,0 | 86,4 | 280,7 | 88,2 | 12,2 | 32,4 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-60. Дата установки: 08.06.2014 г.

Насосная станция 2-го подъёма

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 72, стр. 4.

В помещении НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» установлены шесть насосов.

Характеристики насосного оборудования НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» представлены в таблице ниже.

Таблица 30. Характеристики насосного оборудования НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной»

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |  |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |  |
| 1 | Сетевой | Д 320-50 ( инд. обточка РК) | 2023 | 45 | 310 | 55 | ШУ ПЧ 3*75 КВт СР2000 ПЛК ОВЕН М110 |
| 3 | Сетевой | Д 320-50 ( инд. обточка РК) | 2023 | 45 | 310 | 55 |  |
| 4 | Сетевой | Д 320-50 ( инд. обточка РК) | 2023 | 45 | 310 | 55 |  |
| 5 | Сетевой | Д 200-90 | 1980 | 90 | 200 | 200 | Прямой пуск |
| 2 | Сетевой | 1Д 800-56А | 2014 | 48 | 740 | 132 | ЧРП Русэлком R1200-132G/160 P |
| 6 | Сетевой | 1Д 800-56А | 2013 | 48 | 740 | 132 |  |

Схема НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 5. Схема НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной»

ВЗУ «Парковый»

ВЗУ «Парковый» расположен на территории городского парка города Ярцево.

Лицензия на пользование недрами: СМО 00247 ВЭ.

Схема расположения зданий и сооружений ВЗУ «Парковый» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 6. Схема расположения зданий и сооружений ВЗУ «Парковый»

Принципиальная схема ВЗУ «Парковый» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 7. Принципиальная схема ВЗУ «Парковый»

ВЗУ «Парковый» включает в себя следующие действующие объекты:

артезианские скважины – 4 шт.;

насосная станция второго подъёма – 1 шт.;

резервуары чистой воды (РЧВ) по 600 м3 – 2 шт.

Вода из артезианских скважин по сборным водоводам поступает в два резервуара чистой воды. С НС 2-го подъёма хозпитьевая вода подаётся в городскую водопроводную сеть и обеспечивает частичное водоснабжение центральной части города.

Вентиляция во всех зданиях ВЗУ «Парковый» естественная. На крышах зданий установлены дефлекторы.

Централизованное отопление отсутствует во всех зданиях.

Характеристика водопроводной сети ВЗУ «Парковый» представлена в таблице ниже.

Таблица 31. Характеристика водопроводной сети ВЗУ «Парковый»

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лесная | 218,1 | 150 | чугун | 1968 |
| 2 | ул. Лесная | 317,7 | 75 | чугун | 1968 |
| 3 | ул. Лесная | 170,0 | 63 | ПЭ | 1984 |
| 4 | ул. Лесная | 75,0 | 63 | ПЭ | 1984 |
| 5 | ул. Лесная | 75,0 | 110 | ПЭ | 1984 |
| 6 | ул. Лесная(Закольцовка 2-х в/п линий) | 40,0 | 63 | ПЭ | 1984 |
| 7 | пер. Лесной | 96,0 | 65 | чугун | 1968 |
| 8 | ул. М. Горького ж/д № 51, 53, 55 | 276,0 | 225 | ПЭ | 1984 |
| 9 | ул. М. Горького | 588,4 | 150 | асб. | 1963 |
| 10 | ул. М. Горького | 242,8 | 100 | асб. | 1963 |
| 11 | ул. М. Горького | 741,65 | 300 | асб. | 1936 |
| 12 | ул. М. Горького | 1217,0 | 250 | чугун | 1965 |
| 13 | 162а квартал | 217,0 | 150 | чугун | 1956 |
| 14 | 162а квартал | 348,1 | 100 | чугун | 1956 |
| 15 | Дом Ребёнка ул. Космонавтов | 170,0 | 150 | сталь | 1965 |
| 16 | 167 кв. | 277,6 | 100 | асб. | 1953 |
| 17 | 167 кв. | 1179,2 | 100 | чугун | 1984 |
| 18 | 167 кв. | 434,5 | 150 | чугун | 1984 |
| 19 | ул. Космонавтов до туб. диспансера | 254,6 | 100 | чугун | 1984 |
| 20 | ул. Космонавтов до туб. диспансера | 210,0 | 63 | ПЭ | 1984 |
| 21 | ул. Космонавтов до туб. диспансера | 460,8 | 100 | асб. | 1953 |
| 22 | 170, 171 кв. | 616,83 | 150 | чугун | 1963 |
| 23 | 170, 171 кв. | 396,0 | 100 | чугун | 1963 |
| 24 | д/с № 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | д/с № 6 от ПГ-4 | 81,0 | 100 | чугун | н/д |
| 26 | у-ул. Просёлочная, ул. Чехова от ул. Советской до ул. Просёлочная, ул. Зелёная, ул. 8 Марта, ул. Жданова, ул. Энгельса, ул. Кольцевая | 454,55 | 150 | чугун | н/д |
| 27 | у-ул. Просёлочная, ул. Чехова от ул. Советской до ул. Просёлочная, ул. Зелёная, ул. 8 Марта, ул. Жданова, ул. Энгельса, ул. Кольцевая | 1070,9 | 100 | чугун | н/д |
| 28 | у-ул. Просёлочная, ул. Чехова от ул. Советской до ул. Просёлочная, ул. Зелёная, ул. 8 Марта, ул. Жданова, ул. Энгельса, ул. Кольцевая | 1334,3 | 100 | асб. | н/д |
| 29 | ул. Просёлочная, ул. Полевая, ул. Чехова, пер. Чехова, ул. Чкалова, ул. Мечтателей, ул. Северная, скв. Халтурина | 2071,0 | 110 | ПЭ | 1987 |
| 30 | ул. Просёлочная, ул. Полевая, ул. Чехова, пер. Чехова, ул. Чкалова, ул. Мечтателей, ул. Северная, скв. Халтурина | 80,0 | 50 | ПЭ | 1987 |
| 31 | ул. Куйбышева | 160,0 | 65 | чугун | н/д |
| 32 | ул. Просёлочная от ул. Чехова до трассы Москва-Минск | 691,0 | 100 | сталь | 1987 |
| 33 | ул. Просёлочная до ул. Шоссейная | 500,0 | 110 | ПЭ | 1987 |
| 34 | пер. Пригородный около водоразборных колонок | 280,0 | 32 | ПЭ | 1987 |
| 35 | от ул. Краснооктябрьской до школы № 2 | 930,0 | 150 | чугун | 1970 |
| 36 | Парк культуры | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 37 | Городской парк | 315,0 | 150 | чугун | 1974 |
| 38 | Городской парк | 423,95 | 300 | чугун | 1974 |
| 39 | Городской парк | 466,25 | 150 | чугун | 1974 |
| 40 | ул. 20 лет Победы | 170,0 | 50 | чугун | 1966 |
| 41 | пер. 50 лет Октября | 323,3 | 100 | чугун | 1986 |
| 42 | ул. 50 лет Октября | 323,3 | 100 | чугун | 1986 |
| 43 | ул. 50 лет Октября | 850,2 | 100 | асб. | 1965 |
| 44 | ул. 50 лет Октября | 460,6 | 75 | чугун | 1986 |
| 45 | ул. 50 лет Октября | 1480,5 | 300 | сталь | 1986 |
| 46 | ул. Артиллеристов | 103,9 | 100 | чугун | 1986 |
| 47 | ул. Бр. Шаршановых | 326,0 | 300 | чугун | 1974 |
| 48 | ул. Бр. Шаршановых | 743,0 | 100 | чугун | 1939 |
| 49 | ул. Бр. Шаршановых | 310,5 | 150 | чугун | 1939 |
| 50 | ул. Гагарина | 1375,25 | 100 | чугун | 1963 |
| 51 | ул. Гагарина | 629,5 | 100 | чугун | 1962 |
| 52 | ул. Гагарина | 403,6 | 150 | чугун | 1939 |
| 53 | ул. Глинки | 239,0 | 100 | чугун | 1987 |
| 54 | ул. Глинки | 41,0 | 50 | сталь | н/д |
| 55 | н/д | 409,6 | 100 | чугун | 1969 |
| 56 | ул. К. Маркса | 99,5 | 75 | сталь | 1947 |
| 57 | ул. К. Маркса | 373,7 | 100 | чугун | 1939 |
| 58 | ул. К. Маркса | 636,8 | 150 | чугун | 1963 |
| 59 | н/д | 630,4 | 100 | чугун | 1986 |
| 60 | н/д | 313,0 | 100 | чугун | 1986 |
| 61 | ул. Кольцевая | 1065,0 | 150 | чугун | 1969 |
| 62 | ул. Комсомольская | 110,1 | 100 | чугун | 1986 |
| 63 | н/д | 452,0 | 100 | чугун | 1976 |
| 64 | ул. Красноармейская | 87,75 | 100 | чугун | 1970 |
| 65 | ул. Красноармейская | 269,1 | 200 | чугун | 1968 |
| 66 | ул. Красноармейская | 368,3 | 300 | чугун | 1968 |
| 67 | н/д | 1092,5 | 100 | чугун | 1986 |
| 68 | ул. Краснооктябрьская | 91,8 | 150 | чугун | 1936-1963 |
| 69 | ул. Краснооктябрьская | 549,6 | 100 | чугун | 1936-1963 |
| 70 | ул. Краснооктябрьская | 217,4 | 50 | сталь | 1984 |
| 71 | ул. Краснооктябрьская | 230,95 | 250 | асб. | 1963 |
| 72 | ул. Краснооктябрьская | 198,0 | 150 | асб. | 1963 |
| 73 | ул. Краснофлотская, пер. Декабристов | 160,0 | 50 | чугун | 1980 |
| 74 | ул. Краснофлотская, пер. Декабристов | 375,0 | 50 | чугун | 1980 |
| 75 | ул. Краснофлотская, пер. Декабристов | 125,0 | 32 | сталь | 1980 |
| 76 | ул. Красных Партизан | 607,8 | 100 | чугун | 1984 |
| 77 | н/д | 230,0 | 50 | ПЭ | 2014 |
| 78 | квартал № 163а, ул. Луговская | 626,1 | 100 | чугун | 1961 |
| 79 | квартал № 163а, ул. Луговская | 176,85 | 150 | чугун | 1974 |
| 80 | ул. Московская и Железнодорожная | 2159,9 | 100 | чугун | 1975 |
| 81 | ул. Московская от ул. Просёлочная до ул. Карьерная | 854,0 | 100 | чугун | 1975 |
| 82 | пер. Московский | 235,0 | 100 | чугун | 1975 |
| 83 | ул. Октябрьская | 327,14 | 150 | чугун | 1971 |
| 84 | ул. Октябрьская | 141,86 | 100 | чугун | 1971 |
| 85 | ул. Октябрьская | 193,5 | 100 | чугун | 1971 |
| 86 | ул. Первомайская | 131,9 | 100 | асб. | 1963 |
| 87 | ул. Первомайская | 524,2 | 100 | чугун | 1986 |
| 88 | пер. Первомайский | 367,0 | 100 | чугун | 1986 |
| 89 | н/д | 319,2 | 100 | чугун | 1986 |
| 90 | ул. Пригородная | 244,0 | 100 | чугун | 1986 |
| 91 | ул. Рокоссовского | 315,8 | 100 | асб. | 1939 |
| 92 | ул. Рокоссовского | 879,75 | 300 | чугун | 1958 |
| 93 | ул. Советская | 163,2 | 300 | чугун | 1974 |
| 94 | ул. Советская | 261,5 | 150 | чугун | 1968 |
| 95 | ул. Советская | 1320,4 | 200 | чугун | 1968 |
| 96 | ул. Советская | 1090,7 | 150 | асб. | 1938 |
| 97 | ул. Советская | 15,0 | 63 | ПЭ | 1984 |
| 98 | ул. Солнечная магазин | 17,0 | 150 | чугун | 1966 |
| 99 | ул. Солнечная магазин | 4,0 | 100 | чугун | 1966 |
| 100 | ул. Солнечная ,2-й пер. Танкистов | 600,5 | 100 | чугун | 1966 |
| 101 | от ГНС до ул. Солнечная | 993,0 | 100 | чугун | 1980 |
| 102 | Микрорайон № 7 Солнечный (ж/д № 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, котельная, бойлерная | 423,9 | 200 | чугун | 1975 |
| 103 | н/д | 93,5 | 100 | чугун | 1975 |
| 104 | ул. Чайковского | 697,28 | 350 | сталь | 1965-1970 |
| 105 | ул. Чайковского | 90,23 | 100 | чугун | 1964 |
| 106 | ул. Чапаева | 118,6 | 100 | чугун | 1975 |
| 107 | ул. Чернышевского | 120,0 | 300 | чугун | 1974 |
| 108 | ул. Чернышевского | 136,5 | 150 | чугун | 1974 |
| 109 | ул. Чернышевского | 334,2 | 100 | асб. | 1953 |
| 110 | ул. Чернышевского | 723,85 | 100 | чугун | 1964 |
| 111 | ул. Чернышевского | 150,0 | 50 | ПЭ | 1985 |
| 112 | ул. Чкалова | 563,0 | 100 | чугун | 1975 |
| 113 | ул. Чкалова | 96,0 | 50 | ПЭ | 1984 |
| 114 | Закольцовка в/п по ул. Чкалова на дорогу в ЛМПС (Красный Молот) | 500,0 | 63 | ПЭ | 1984 |
| 115 | ул. Школьная | 34,8 | 150 | чугун | 1969 |
| 116 | ул. Школьная | 378,1 | 100 | чугун | 1969 |
| 117 | ул. Школьная | 98,35 | 150 | чугун | 1969 |
| 118 | ул. Школьная д. 16 | 114,0 | 110 | ПЭ | 1984 |
| 119 | стадион | 1141,0 | 200 | чугун | 1984 |
| 120 | ул. Новикова | 600,0 | 150 | сталь | 1985 |
| 121 | ул. Островского | 300,0 | 100 | чугун | 1975-1980 |
| 122 | ул. Шевченко | 227,0 | 65 | чугун | 1975-1980 |
| 123 | ул. Островского | 163,0 | 63 | ПЭ | 1975-1984 |
| 124 | ул. Островского, 2-й Островский проезд с закольцовкой на Трудовую | 200,0 | 63 | ПЭ | 1975-1984 |
| 125 | н/д | 240,0 | 50 | ПЭ | 1975-1984 |
| 126 | 1-й Островский пер. | 120,0 | 50 | ПЭ | 1975-1984 |
| 127 | ул. Пржевальского | 114,0 | 100 | чугун | 1958 |
| 128 | ул. Пржевальского | 218,0 | 150 | чугун | 1958 |
| 129 | ул. Пржевальского | 283,0 | 100 | асб. | 1958 |
| 130 | ул. Пржевальского | 621,84 | 100 | асб. | 1962 |
| 131 | мкр. № 1 кв. 172, 174, 175 | 549,0 | 300 | чугун | 1974 |
| 132 | н/д | 1629,2 | 150 | чугун | н/д |
| 133 | н/д | 378,88 | 100 | чугун | н/д |
| 134 | н/д | 613,5 | 150 | чугун | н/д |
| 135 | 1-й Бельский проезд | 242,0 | 40 | ПЭ | 1985 |
| 136 | 1-й Красногвардейский переулок | 225,0 | 65 | чугун | 1984 |
| 137 | 1-й переулок Танкистов( от ул. Парковая через сады до ул. Красных Партизан) | 640,0 | 100 | чугун | 1980 |
| 138 | 1-й переулок Танкистов до ул. Красных партизан | 230,0 | 100 | сталь | 1980 |
| 139 | 2-й Красногвардейский переулок | 125,0 | 40 | сталь | 1980 |
| 140 | ул. 9-го Мая | 302,0 | 72 | сталь | 1980 |
| 141 | ул. Авиаторов | 90,0 | 25 | сталь | 1980 |
| 142 | ул. Ленинградская | 195,0 | 100 | чугун | 1975 |
| 143 | ул. Логи-3 (от ул. Чернышевского) | 119,0 | 100 | чугун | 1962 |
| 144 | ул. Луговая | 100,0 | 65 | чугун | 1966 |
| 145 | ул. Нахимова | 390,0 | 100 | чугун | 1985 |
| 146 | ул. Парковая от ул. Солнечная до ул. Красногвардейская | 465,0 | 100 | чугун | 1966 |
| 147 | ул. Пушкина | 65,0 | 100 | чугун | 1966 |
| 148 | ул. Транспортная и ул. Крылова | 218,0 | 50 | ПЭ | 1975 |
| 149 | ул. Трудовая до ул. Халтурина | 810,0 | 100 | чугун | 1975 |
| 150 | 333 км Автомагистрали М-1 «Беларусь», ул. Шоссейная | 835,0 | 100 | сталь | н/д |
| 151 | 333 км Автомагистрали М-1 «Беларусь», ул. Шоссейная | 305,0 | 100 | сталь | н/д |
| 152 | Базарный пер. | 370,0 | 150 | чугун | н/д |
| 153 | ул. Луначарского, ул. Ленина | 518,5 | 300 | чугун | 1938 |
| 154 | ул. Луначарского, ул. Ленина | 209,4 | 200 | чугун | 1938 |
| 155 | ул. Луначарского, ул. Ленина | 226,0 | 100 | чугун | 1953 |
| 156 | ул. Луначарского, ул. Ленина | 85,1 | 100 | чугун | 1953 |
| 157 | ул. Интернациональная (кв. № 167) | 560,1 | 100 | чугун | 1963 |
| 158 | ул. Ленина | 481,95 | 100 | чугун | 1938 |
| 159 | ул. Пугачёва( от ул. Ленина до ул. К. Маркса) ( от ул. М. Горького до СПТУ) | 329,0 | 100 | чугун | н/д |
| 160 | н/д | 190,0 | 50 | чугун | н/д |
| 161 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 162 | 3-й переулок Танкистов | 90,0 | 63 | ПЭ | 2014 |
| 163 | ул. Заречная, ул. Сенная, 2-й Сенной переулок | 1070,0 | 63 | ПЭ | 2015 |
| 164 | ул. В. Набережная | 420,0 | 63 | ПЭ | 2014 |
| 165 | Тупой пер. | 360,0 | 63 | ПЭ | 2014 |
| 166 | 1-й Славянский пер. до ул. Заозёрная | 90,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 167 | ул. Шоссейная, 1-й-2-й Славянский пер. | 614,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 168 | ул. Шоссейная | 835,0 | 65 | чугун | н/д |
| 169 | Городок, ул. Заозёрная | 305,0 | 50 | сталь | н/д |
| 170 | ул. Заозёрная (от скважины до разводного колодца) | 22,0 | 100 | сталь | н/д |
| 171 | ул. Заозёрная | 140,0 | 100 | сталь | н/д |
| 172 | н/д | 260,0 | 50 | сталь | н/д |
| 173 | от собора Петра и Павла до ул. Кольцевой | 400,0 | 110 | ПЭ | н/д |
| 174 | ул. Матросова до пересечения с ул. Энгельса | 230,0 | 50 | ПЭ | 2014 |
| 175 | н/д | 60,0 | 32 | ПЭ | н/д |
| 176 | ул. Текстильщиков | 210,0 | 50 | ПЭ | н/д |
| 177 | ул. Танкистов | 368,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 178 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 179 | ул. 8 Марта ,ул. Железнодорожная (закольцовка) | 150,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 180 | ул. Степная | 850,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 181 | н/д | 72785,46 | н/д | н/д | н/д |

Артскважина № 1

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Пржевальского, стр. 1а.

ГВК - 66 200013. Номер скважины по паспорту: 101.

Год бурения: 1985 г. Глубина артскважины – 80,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 32. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 325 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 23,0 | 0,0 – 37,5 | 36,0 – 41,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 33. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,8 | 12,0 | 1,32 | 1985 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 34. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 35,0 | 280,0 | 3,9 | 8,1 | 72,0 | 213,6 | 40,1 | 23,1 | 30,5 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-65. Дата установки: 28.03.2022 г.

Артскважина № 3

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 1.

ГВК - 66 200014. Номер скважины по паспорту: 103.

Год бурения: 1965 г. Глубина артскважины – 77,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 35. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | Фильтр |
| --- | --- |
| 0,0 – 39,5 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 36. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 70,0 | 4,0 | 17,5 | 1965 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 37. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 42,0 | 319,0 | 3,8 | 6,7 | 87,9 | 225,8 | 60,1 | 9,7 | 44,1 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-60. Дата установки: 09.08.2016 г.

Артскважина № 4

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 1а.

Разрешение № 67-RU 67525000-18-2018. Номер скважины по паспорту: 537/18.

Год бурения: 2018 г. Глубина артскважины – 85,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 38. Конструкция и оборудование артскважины

| 377 мм. | 273 мм. | Фильтр 273 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 68,0 | 0,0 – 85,0 | 72,0 - 84,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 39. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 120,0 | 15,0 | 8,0 | 2018 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 40. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 65,0 | 319,0 | 3,8 | 6,7 | 87,9 | 225,8 | 60,1 | 9,7 | 44,1 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-100. Дата установки: 20.10.2018 г.

Артскважина № 5

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, стр. 1а.

ГВК - 66 200016. Номер скважины по паспорту: 102.

Год бурения: 1965 г. Глубина артскважины – 80,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 41. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | Фильтр |
| --- | --- |
| 0,0 – 49,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 42. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 70,0 | 23,0 | 3,04 | 1965 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 43. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 60,0 | 280,0 | 3,9 | 8,1 | 72,0 | 213,6 | 40,1 | 23,1 | 30,5 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-65-110. Дата установки: 18.06.2020 г.

Насосная станция 2-го подъёма

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52, стр. 2.

В помещении НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» установлены четыре насоса.

Характеристики оборудования НС представлены в таблице ниже.

Таблица 44. Характеристики насосов НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый»

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |  |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |  |
| 1 | Сетевой | TD 40-48б/2 | 2022 | 50 | 25 | 7,5 | Прямой пуск |
| 2 | Сетевой | К100-65-200а | 2022 | 45 | 90 | 18,5 | ЧРП FRENIC FRN 22F1S-4E |

Схема НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 8. Схема НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый»

Отдельностоящие артскважины

Перечень отдельностоящих артскважин представлен в таблице ниже.

Таблица 45. Перечень отдельностоящих артскважин

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | № ГВК | Лицензия на пользование недрами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина «Агросервис» | г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17в/2 | 66 207 209 | СМО 014016 ВР |
| 2 | Артскважина «Геронтологический центр» | г. Ярцево, ул. Дачная | 66 207 215 | СМО 014649 ВР |
| 3 | Артскважина «Дуброво» | г. Ярцево, ул. Дуброво, стр. 45 | 66 207 356 | СМО 013846 ВР |
| 4 | Артскважина «ДЭП-3» | г. Ярцево, ул. Шоссейная | 66 200 360 | нет |
| 5 | Артскважина «Кирпичный» | г. Ярцево, ул. Песочная, стр. 10а | 66 207 365 | СМО 014685 ВЭ |
| 6 | Артскважина «Котельная» | г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17в/1 | 66 207 208 | нет |
| 7 | Артскважина «Кузьмино» | г. Ярцево, Духовщинское шоссе, стр. 68 | 66 207 370 | СМО 014507 ВЭ |
| 8 | Артскважина «ЛМПС» | г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 2б | 66 207 212 | СМО 014098 ВЭ |
| 9 | Артскважина «Лесокомбинат» | г. Ярцево, ул. Макаренко, стр. 21 | 66 207 366 | СМО 014099 ВР |
| 10 | Артскважина «Луначарского» | г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 11а, стр. 3 | 66 200 017 | нет |
| 11 | Артскважина «Милохово» | г. Ярцево, ул. Милохово, стр. 10 | 66 207 225 | СМО 013848 ВЭ |
| 12 | Артскважина «МСО» | г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, стр. 23 | 66 207 207 | СМО 014014 ВР |
| 13 | Артскважина «Нагорная» | г. Ярцево, ул. Нагорная, стр. 23 | 66 200 018 | СМО 014533 ВР |
| 14 | Артскважина «Плодородие» | г. Ярцево, ул. Восточная, стр. 2а | 66 207 210 | СМО 013847 ВР |
| 15 | Артскважина «Пологи» | г. Ярцево, ул. Мичурина, стр. 5 | 66 207 217 | СМО 021673 ВР |
| 16 | Артскважина «Пронькино» | г. Ярцево, ул. Некрасова, стр. 30а | 66 207 367 | СМО 014015 ВР |
| 17 | Артскважина «Просёлочная» | г. Ярцево, ул. Просёлочная, стр. 34а | 66 207 375 | СМО 022814 ВР |
| 18 | Артскважина «Прохоровская» | г. Ярцево, ул. Космонавта Титова | нет | нет |
| 19 | Артскважина «Рейс» | г. Ярцево, ул. Кузнецова, стр. 66 | 66 207 211 | СМО 021673 ВР |
| 20 | Артскважина «Школа-Интернат» | г. Ярцево, ул. Макаренко, стр. 3 | 66 207 214 | СМО 014099 ВР |

Артскважина «Агросервис»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17в/2.

ГВК - 66 207 209. Номер скважины по паспорту: 668.

Год бурения: 1978 г. Глубина артскважины – 111,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 46. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 6,3 | 0,0 – 75,9 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 47. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,0 | 20,7 | 0,58 | 1978 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 48. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 60,0 | 240,0 | 4,07 | 25,8 | 19,39 | - | 2,78 | 1,29 | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 09.11.2016 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 49. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Яковлево | 365,0 | 63 | ПЭ | 1978 |
| 2 | ул. Победы | 370,0 | 63 | ПЭ | 1978 |
| 3 | п. Яковлево Агросервис, жилые дома | 1 200,0 | 200 | асб. | 1977 |
| 4 | п. Яковлево Агросервис, жилые дома | 383,0 | 100 | сталь | 1977 |
| 5 | п. Яковлево Агросервис, жилые дома | 142,0 | 50 | сталь | 1977 |
| Итого: |  | 2 460,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 50. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 17,0, юг – 9,0, запад, восток – 20,0 | 97,0 | 596,0 |

Артскважина «Геронтологический центр»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дачная.

ГВК - 66 207 215. Номер скважины по паспорту: 134/4273.

Год бурения: 1969 г. Глубина артскважины – 77,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 10. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 51. Конструкция и оборудование артскважины

| 377 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 30,0 | 0,0 – 54,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 52. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 16,0 | 0,94 | 1969 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 53. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 77,0 | 916,0 | - | 0,14 | 0,87 | - | 3,0 | 1,4 | 0,11 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 16.02.2021 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 54. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОГУ «Ярцевский геронтологический центр» | 1 500,0 | 100 | чугун | 1969 |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 55. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 20,0, юг – 10,0, запад – 15,0, восток – 10,0 | 141,0 | 894,0 |

Артскважина «Дуброво»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дуброво, стр. 45.

ГВК - 66 207 356. Номер скважины по паспорту: 2491.

Год бурения: 1963 г. Глубина артскважины – 76,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 11. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 56. Конструкция и оборудование артскважины

| 168 мм. | 151 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 54,0 | 54,0 – 76,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 57. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 17,0 | 1,43 | 1963 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 58. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 76,0 | 169,0 | 3,03 | 7,0 | 19,0 | 164,7 | 44,1 | 9,7 | 11,0 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 01.10.2021 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 59. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лагерь «Орлёнок» | 763,0 | 100 | сталь | 1963 |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 60. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 3,0, юг – 5,0, запад – 5,0, восток – 5,0 | 115,0 | 595,0 |

Артскважина «ДЭП-3»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Шоссейная.

ГВК - 66 200 360. Номер скважины по паспорту: 105.

Год бурения: 1970 г. Глубина артскважины – 104,2 м.

Артезианская скважина не эксплуатируется и выведена на консервацию.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 61. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 295 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 72,0 | 72,0 – 104,2 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 62. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,0 | 5,0 | 1,7 | 1970 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 63. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 104,2 | 380,0 | 6,5 | 20,0 | 7,8 | - | - | - | - |

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 64. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина – участок 1 | 305,0 | 100 | сталь | 1963 |
| 2 | Скважина – участок 2 | 835,0 | 100 | сталь | 1963 |
| Итого: |  | 1 140,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 65. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 10,0, юг – 1,0, запад – 2,0, восток – 2,0 | 155,0 | 1 008,0 |

Артскважина «Кирпичный»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Песочная, стр. 10а.

ГВК - 66 207 365. Номер скважины по паспорту: 1.

Год бурения: 1989 г. Глубина артскважины – 138,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 12. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 66. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 273 мм. | Фильтр 168 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 30,0 | 0,0 – 102,0 | 92,0 – 122,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 67. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 15,0 | 0,66 | 1989 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 68. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 36,0 | 421,09 | 7,6 | 3,0 | 48,0 | - | - | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 4-25-100. Дата установки: 29.05.2024 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 69. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кирпичный | 352,0 | 63 | ПЭ | 1989 |
| 2 | н/д | 204,0 | 32 | ПЭ | н/д |
| 3 | СКВ №1 | 25,0 | 100 | чугун | н/д |
| Итого: |  | 581,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 70. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 20,0, юг – 20,0, запад – 7,0, восток – 7,0 | 57,0 | 57,0 |

Артскважина «Котельная»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, стр. 17в/1.

ГВК - 66 207208. Номер скважины по паспорту: 88/2197.

Год бурения: 1966 г. Глубина артскважины – 75,0 м.

Артезианская скважина не эксплуатируется и выведена на консервацию.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 13. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 71. Конструкция и оборудование артскважины

| 273 мм. | 168 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 10,0 | 0,0 – 63,5 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 72. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1966 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 73. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 60,0 | 235,23 | 3,5 | 3,0 | 45,12 | - | 1,8 | 1,7 | - |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 74. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 15,0, юг – 15,0, запад – 6,0, восток – 6,0 | 76,0 | 475,0 |

Артскважина «Кузьмино»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, Духовщинское шоссе, стр. 68.

ГВК – 66 207 370. Номер скважины по паспорту: 3.

Год бурения: 1970 г. Глубина артскважины – 122,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 14. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 75. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 219 мм. | 168 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 44,0 | 0,0 – 105,0 | 105,0 – 122,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 76. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,2 | 2,0 | 3,6 | 1970 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 77. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 122,0 | 406,0 | 7,8 | 8,5 | 20,2 | 475,9 | 86,2 | 42,5 | 15,2 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 4-1,5-100. Дата установки: 02.11.2022 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 78. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовщинское шоссе | 260,0 | 100 | п/э | 1996 |
| 2 | Духовщинское шоссе | 200,0 | 100 | чугун | 1972 |
| 3 | Духовщинское шоссе | 60,0 | 50 | чугун | 1972 |
| Итого: |  | 520,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 79. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 10,0, юг – 10,0, запад – 10,0, восток – 10,0 | 52,0 | 52,0 |

Артскважина «ЛМПС»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 2б.

ГВК - 66 207212. Номер скважины по паспорту: 1953.

Год бурения: 2017 г. Глубина артскважины – 70,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 15. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 80. Конструкция и оборудование артскважины

| 273 мм. | 168 мм. | Фильтр 114 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 16,0 | 0,0 – 52,0 | 48,0 – 70,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 81. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 20,0 | 2,0 | 10,0 | 2017 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 82. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 40,0 | 172,8 | 3,51 | 13,1 | 16,8 | 2,8 | 54,7 | 9,49 | 11,9 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 12.11.2020 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 83. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина - У1 | 10,00 | 100 | чугун | 1965 |
| 2 | У1 - У2 | 10,00 | 100 | чугун | 1965 |
| 3 | У2 - В1 | 40,00 | 100 | чугун | 1965 |
| 4 | В1 - ул. ЛММС 2 | 45,00 | 32 | чугун | 1965 |
| 5 | В1 - т «А» | 5,00 | 50 | чугун | 1965 |
| 6 | В1 - В2 | 35,00 | 100 | чугун | 1965 |
| 7 | В2 - т «Б» | 7,00 | 50 | чугун | 1965 |
| 8 | В2 - В3 | 40,00 | 100 | чугун | 1965 |
| 9 | В3 - ул. ЛММС 1 | 15,00 | 50 | чугун | 1965 |
| 10 | В3 - У-3 | 60,00 | 50 | чугун | 1965 |
| 11 | У 3 - ул. ЛММС 3 | 15,00 | 50 | чугун | 1965 |
| 12 | ул. ЛММС 3 - ул. ЛММС 4 | 28,00 | 32 | чугун | 1965 |
| Итого: |  | 310,00 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 84. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 5,0, юг – 5,0, запад – 5,0, восток – 5,0 | 121,0 | 698,0 |

Артскважина «Лесокомбинат»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко, стр. 21.

ГВК - 66 207 366. Номер скважины по паспорту: 1077.

Год бурения: 2002 г. Глубина артскважины – 110,5 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 16. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 85. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 219 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 50,0 | 0,0 – 70,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 86. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,0 | 12,8 | 0,7031 | 2002 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 87. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 53,2 | 110,8 | 3,4 | 14,0 | 36,06 | - | - | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 8-16-110. Дата установки: 31.03.2020 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 88. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесокомбинат, жилая зона | 810,0 | 76 | сталь | 1965 |
| 2 | Школа-интернат до Озерищенского лесничества | 700,0 | 100 | сталь | н/д |
| 3 | Школа-интернат п. Яковлево | 850,0 | 100 | чугун | н/д |
| Итого: |  | 2 360,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 89. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 5,0, юг – 10,0, запад – 5,0, восток – 14,0 | 103,0 | 592,0 |

Артскважина «Луначарского»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 11а, стр. 3.

ГВК - 66 200017. Номер скважины по паспорту: 2.

Год бурения: 1966 г. Глубина артскважины – 80,0 м.

Артезианская скважина не эксплуатируется и выведена на консервацию.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 90. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 325 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 23,0 | 0,0 – 37,5 | 36,0 – 41,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 91. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 160,0 | 12,0 | 13,3 | 1984 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 92. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 40,0 | 280,0 | 3,9 | 8,1 | 72,0 | - | 40,1 | 23,1 | - |

Артскважина «Милохово»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Милохово, стр. 10.

ГВК - 66 207225. Номер скважины по паспорту: 2.

Год бурения: 1979 г. Глубина артскважины – 104,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 17. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 93. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 219 мм. | Фильтр 146 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 17,0 м. | 0,0 – 85,0 м. | 85,0 – 104,0 м. |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 94. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,0 | 5,0 | 4,8 | 1989 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 95. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 85,0 | 145,5 | 2,8 | 3,8 | 2,4 | 312,0 | 80,1 | 9,8 | 10,6 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-90. Дата установки: 21.08.2018 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 96. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Милохово | 688,0 | 100/76/40 | сталь | 1979 |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 97. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 15,0, юг – 5,0, запад – 15,0, восток – 15,0 | 82,0 | 82,0 |

Артскважина «МСО»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, стр. 23.

ГВК - 66 207207. Номер скважины по паспорту: 74047.

Год бурения: 1989 г. Глубина артскважины – 110,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 18. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 98. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 325 мм. | 219 мм. | 146 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 11,0 | 0,0 – 42,0 | 0,5 – 88,0 | 85,0 – 110,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 99. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,0 | 13,0 | 8,3 | 1989 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 100. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 110,0 | 167,0 | 1,8 | 7,0 | 31,2 | 183,0 | 30,06 | 3,78 | 20,0 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 05.04.2024 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 101. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСО | 550,0 | 150 | чугун | 1989 |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 102. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 15,0, юг – 5,0, запад – 5,0, восток – 15,0 | 142,0 | 142,0 |

Артскважина «Нагорная»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Нагорная, стр. 23.

ГВК - 66 200018. Номер скважины по паспорту: С-19-81/7.

Год бурения: 1981 г. Глубина артскважины – 120,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 19. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 103. Конструкция и оборудование артскважины

| 495 мм. | 395 мм. | 295 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 42,0 | 0,0 – 64,0 | 54,0 – 84,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 104. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 45,0 | 8,0 | 5,45 | 1981 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 105. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 50,0 | 280,0 | 3,9 | 10,0 | 102,8 | - | 20,0 | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 8-25-110. Дата установки: 01.07.2024 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 106. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Духовщинское шоссе | 435,0 | 100 | чугун | 1980 |
| 2 | ул. Муравьёва | 854,0 | 100 | чугун | 1980 |
| 3 | ул. Муравьёва, пер. Крестьянский | 96,7 | 50 | сталь | 1980 |
| 4 | н/д | 1 037,0 | 50 | ПЭ | н/д |
| 5 | ул. Муравьёва, Первомайский ручей | 100,0 | 50 | ПЭ | 1980 |
| 6 | Нагорный пер., ул. Нагорная | 522,3 | 100 | чугун | 1986 |
| 7 | Нагорный переулок | 105,0 | 65 | чугун | н/д |
| 8 | ул. Смоленский проезд | 140,0 | 50 | ПЭ | н/д |
| 9 | ул. Смоленский проезд (от Духовщинского шоссе до 1-й Рабочей ул.) | 300,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 10 | 1-й Смоленский проезд | 4,0 | 25 | сталь | н/д |
| 11 | 1-й Смоленский проезд от ВК-14 до резервуара | 540,5 | 200 | чугун | н/д |
| 12 | 1-й Смоленский проезд - ул. Смоленская от СК-10 до СК-63 | 573,5 | 100 | чугун | н/д |
| 13 | ул. Большая Садовая | 320,0 | 100 | чугун | н/д |
| 14 | ул. Смоленская | 224,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| Итого: |  | 5 252,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 107. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 12,0, юг – 11,0, запад – 12,0, восток – 11,0 | 86,0 | 86,0 |

Артскважина «Плодородие»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Восточная, стр. 2а.

ГВК - 66 207210. Номер скважины по паспорту: 2213.

Год бурения: 1972 г. Глубина артскважины – 89,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 20. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 108. Конструкция и оборудование артскважины

| 168 мм. | 151 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 85,0 | 85,0 – 89,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 109. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,75 | 10,9 | 1,25 | 1972 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 110. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 89,0 | 218,6 | 4,3 | 28,5 | 11,7 | 210,4 | 40,5 | 17,02 | 19,59 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Дата установки: 23.05.2014 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 111. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Восточная | 293,0 | 100 | сталь | 1972 |
| 2 | ул. Целинная, ул. Механизаторов, ул. Толстого, ул. Победы, ул. Озёрная, ул. Сафоноская | 1 673,0 | 100 | сталь | 1972 |
| Итого: |  | 1 966,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 112. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 15,0, юг – 15,0, запад – 15,0, восток – 15,0 | 116,0 | 272,0 |

Артскважина «Пологи»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Мичурина, стр. 5.

ГВК - 66 207217. Номер скважины по паспорту: 113.

Год бурения: 1963 г. Глубина артскважины – 76,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 21. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 113. Конструкция и оборудование артскважины

| 273 мм. | 219 мм. | Фильтр 146 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 52,2 | 50,0 – 68,75 | 68,4 – 76,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 114. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,0 | 7,3 | 8,2 | 1963 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 115. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 76,0 | 218,6 | 7,1 | 2,0 | 169,0 | - | 80,5 | 37,6 | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 8-25-100. Дата установки: 06.02.2019 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 116. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от хлебоприёмного предприятия | 451,6 | 100 | чугун | 1965 |
| 2 | н/д | 400,0 | 76 | сталь | н/д |
| 3 | 1-й Деповская ул. | 269,4 | 100 | чугун | 1986 |
| 4 | 2-й Рабочий пер. | 201,4 | 100 | чугун | 1980 |
| 5 | 4-й Рабочий пер. | 559,5 | 100 | чугун | 1980-1986 |
| 6 | 2-я Деповская ул. | 207,8 | 100 | чугун | 1960 |
| 7 | 1-я Рабочая ул. | 366,6 | 100 | чугун | 1969 |
| 8 | н/д | 50,0 | 38 | чугун | н/д |
| 9 | ул. Революционная от СК-25 до СЭС | 150,0 | 100 | чугун | 1968 |
| 10 | н/д | 73,0 | 50 | чугун | н/д |
| 11 | н/д | 13,0 | 38 | чугун | н/д |
| 12 | ул. Революционная (СК-43) до ул. Кузнецова | 200,0 | 100 | чугун | н/д |
| 13 | ул. Революционная от ВК-2 до СК-44 | 2 571,8 | 125 | чугун | н/д |
| 14 | ул. Революционная от скв. «Пологи» | 1 200,0 | 100 | ПЭ | н/д |
| 15 | ул. Крестьянская, ул. Революционная | 584,8 | 100 | чугун | 1977 |
| 16 | ул. Кузнецова | 587,0 | 150 | чугун | н/д |
| 17 | ул. Кузнецова | 746,0 | 100 | чугун | н/д |
| 18 | н/д | 40,0 | 25 | сталь | н/д |
| 19 | н/д | 911,5 | 100 | чугун | н/д |
| 20 | ул. Лазо | 109,8 | 100 | чугун | 1986 |
| 21 | н/д | 185,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 22 | ул. Рабочий посёлок | 406,8 | 100 | чугун | 1986 |
| 23 | ул. Рабочий посёлок | 225,0 | 50 | ПЭ | н/д |
| 24 | н/д | 1 530,0 | 50 | чугун | 1965 |
| 25 | н/д | 300,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 26 | н/д | 540,0 | 50 | чугун | н/д |
| 27 | 1-й Новый проезд | 80,0 | 65 | чугун | н/д |
| 28 | Закольцовка от ул. Кузнецова по 2-му Новому прд., ул. Мира | 385,0 | 63 | ПЭ | 1991 |
| 29 | ул. Мира, ул. 3-я Новая | 545,0 | 65 | чугун | н/д |
| 30 | ул. 1-я Рабочая и 3-й Рабочий пер. | 400,0 | 40 | ПЭ | н/д |
| 31 | н/д | 323,0 | 150 | чугун | н/д |
| 32 | ул. Фомченкова | 332,0 | 100 | чугун | 1980 |
| 33 | ул. Мичурина | 150,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 34 | ул. Урожайная | 150,0 | 50 | ПЭ | н/д |
| 35 | н/д | 145,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 36 | ул. Запольная | 90,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| 37 | ул. Дружбы , ул. Горная 4 в/р колонки | 420,0 | 63 | ПЭ | н/д |
| Итого: |  | 15 900,0 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 117. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 12,0, юг – 15,0, запад – 10,0, восток – 5,0 | 243,0 | 243,0 |

Артскважина «Пронькино»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Некрасова, стр. 30а.

ГВК - 66 207367. Номер скважины по паспорту: 45887.

Год бурения: 1978 г. Глубина артскважины – 95,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 22. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 118. Конструкция и оборудование артскважины

| 325 мм. | 219 мм. | Фильтр 168 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 37,0 | 0,0 – 82,0 | 74,0 – 95,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 119. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 58,0 | 0,173 | 1978 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 120. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 75,0 | 371,0 | 6,9 | 6,0 | 98,4 | - | 2,78 | 1,29 | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 25.05.2022 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 121. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина Пронькино - КВ-1 | 18,00 | 80 | сталь | н/д |
| 2 | Скважина Пронькино - КВ-3 | 23,00 | 90 | ПЭ | н/д |
| 3 | КВ-1 - КВ-2 | 5,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 4 | КВ-2 - ул. Дорожная, 2 | 7,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 5 | КВ-3 - КВ-5 | 100,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 6 | КВ-5 - ул. Некрасова, 26а | 6,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 7 | КВ-5 - ул. Некрасова, 26б | 7,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 8 | КВ-4 - ул. Некрасова, 28 | 6,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 9 | КВ-5 - КВ-6 | 40,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 10 | КВ-6 - ул. Некрасова, 24а | 7,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 11 | КВ-6 - КВ-8 | 187,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 12 | КВ-8 - КВ-9 | 80,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 13 | КВ-10 - КВ-11 | 149,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 14 | КВ-11 - КВ-12 | 112,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 15 | КВ-6 - КВ-13 | 100,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 16 | КВ-13 - ул. Некрасова, 12 | 5,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 17 | КВ-13 - ул. Некрасова, 14 | 5,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 18 | КВ-13 - КВ-14 | 103,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 19 | КВ-14 - КВ-15 | 89,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 20 | КВ-13 - КВ-16 | 190,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 21 | КВ-16 - ул. Некрасова, 10 | 5,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 22 | КВ-16 - ул. Некрасова, 8 | 5,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 23 | КВ-16 - КВ-17 | 148,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 24 | КВ-17 - ул. Некрасова, 5 | 8,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 25 | КВ-17 - ул. Некрасова, 6 | 8,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 26 | КВ-17 - КВ-31 | 136,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 27 | КВ-31 - КВ-32 | 96,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 28 | КВ-17 - КВ-18 | 90,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 29 | КВ-18 - ул. Маяковского, 35 | 7,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 30 | КВ-18 - ул. Маяковского, 33 | 7,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 31 | КВ-18 - ул. Маяковского, 30 | 7,00 | 63 | ПЭ | н/д |
| 32 | КВ-18 - КВ-19 | 100,00 | 55 | сталь | н/д |
| 33 | КВ-19 - ул. Маяковского, 24 | 7,00 | 55 | сталь | н/д |
| 34 | КВ-19 - ул. Маяковского, 25 | 7,00 | 55 | сталь | н/д |
| 35 | КВ-18 - ул. Маяковского, 28 | 8,00 | 55 | сталь | н/д |
| 36 | КВ-19 - КВ-20 | 74,00 | 55 | сталь | н/д |
| 37 | КВ-20 - ул. Маяковского, 20 | 8,00 | 55 | сталь | н/д |
| 38 | КВ-20 - ул. Маяковского, 22 | 8,00 | 55 | сталь | н/д |
| 39 | КВ-20 - КВ-21 | 100,00 | 55 | сталь | н/д |
| 40 | КВ-21 - КВ-22 | 30,00 | 55 | сталь | н/д |
| 41 | КВ-22 - ул. Маяковского, 12 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 42 | КВ-22 - ул. Маяковского, 10 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 43 | КВ-22 - ул. Маяковского, 15 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 44 | КВ-22 - КВ-23 | 70,00 | 55 | сталь | н/д |
| 45 | КВ-23 - ул. Маяковского, 7 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 46 | КВ-23 - ул. Маяковского, 8 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 47 | КВ-21 - КВ-24 | 95,00 | 55 | сталь | н/д |
| 48 | КВ-24 - ул. Дорожная, 22 | 6,00 | 55 | сталь | н/д |
| 49 | КВ-24 - ул. Дорожная, 5 | 7,00 | 55 | сталь | н/д |
| 50 | КВ-24 - КВ-25 | 132,00 | 55 | сталь | н/д |
| 51 | КВ-25 - ул. Дорожная, 3 | 7,00 | 55 | сталь | н/д |
| 52 | КВ-25 - ул. Дорожная, 1 | 7,00 | 55 | сталь | н/д |
| 53 | КВ-25 - КВ-26 | 7,00 | 55 | сталь | н/д |
| 54 | КВ-26 - КВ-27 | 143,00 | 55 | сталь | н/д |
| 55 | КВ-27 - ул. Садовая, 29 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 56 | КВ-27 - уз.1 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 57 | уз.1 - ул. Дорожная, 8 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 58 | уз.1 - ул. Дорожная, 6 | 5,00 | 55 | сталь | н/д |
| 59 | КВ-27 - КВ-28 | 109,00 | 55 | сталь | н/д |
| 60 | КВ-28 - КВ-29 | 96,00 | 55 | сталь | н/д |
| 61 | КВ-29 - КВ-30 | 66,00 | 55 | сталь | н/д |
| Итого: |  | 2 888,00 |  |  |  |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 122. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 7,0, юг – 7,0, запад – 7,0, восток – 6,0 | 206,0 | 1 064,0 |

Артскважина «Просёлочная»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Просёлочная, стр. 34а.

ГВК - 66 207375. Номер скважины по паспорту: 1.

Год бурения: 1992 г. Глубина артскважины – 80,0 м.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 23. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 123. Конструкция и оборудование артскважины

| 426 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 30,0 | 0,0 – 65,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 124. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 25,0 | 25,0 | 1,0 | 1992 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 125. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 77,0 | 256,0 | 4,6 | 22,3 | 18,7 | - | - | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 17.06.2020 г.

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 126. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 30,0, юг – 30,0, запад – 30,0, восток – 30,0 | 93,0 | 618,0 |

Артскважина «Прохоровская»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Космонавта Титова.

Разрешение № 67-RU 67525000-18-2018. Номер скважины по паспорту: 538/18.

Год бурения: 2018 г. Глубина артскважины – 110,0 м.

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 127. Конструкция и оборудование артскважины

| 377 мм. | 273 мм. | Фильтр 273 мм. |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 90,0 | 0,0 – 110,0 | 97,0 - 109,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 128. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 120,0 | 10,0 | 5,0 | 2018 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 129. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 65,0 | 280,0 | 3,9 | 10,0 | 102,8 | - | 20,0 | - | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 10-120-100. Дата установки: 20.10.2018 г.

Артскважина «Рейс»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Кузнецова, стр. 66.

ГВК - 66 207211. Номер скважины по паспорту: 67.

Год бурения: 1961 г. Глубина артскважины – 64,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 24. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 130. Конструкция и оборудование артскважины

| 219 мм. | Фильтр 168 мм. |
| --- | --- |
| 0,0 – 56,0 | 56,0 – 64,0 |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 131. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 46,1 | 8,0 | 1,26 | 1961 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 132. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 56,0 | 343,0 | 6,67 | 10,0 | 13,12 | 371,0 | 89,11 | 27,16 | - |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Дата установки: 13.12.2018 г.

Характеристика водопроводной сети от артскважины представлена в таблице ниже.

Таблица 133. Характеристика водопроводной сети от артскважины

| № п/п | Адрес | Длина участка м. | Условный диаметр, мм. | Материал трубы | Год ввода в эксплуа- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Рейс» 2-й Новый проезд | 866,5 | 50-100 | сталь | 1961 |

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 134. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 12,0, юг – 12,0, запад – 12,0, восток – 12,0 | 148,0 | 148,0 |

Артскважина «Школа-Интернат»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко, стр. 3.

ГВК - 66 207214. Номер скважины по паспорту: 1336.

Год бурения: 1963 г. Глубина артскважины – 112,0 м.

Артезианская скважина выведена в резерв.

Схема водопроводной сети от артскважины представлена на рисунке ниже.

Рисунок 25. Схема водопроводной сети от артскважины

Конструкция и оборудование артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 135. Конструкция и оборудование артскважины

| 377 мм. | 273 мм. | Фильтр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 43,0 | 0,0 – 75,0 | нет |

Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 136. Паспортные данные по гидрогеологическому исследованию артскважины

| Дебит откачки, м3/час | Понижение уровня, м | Удельный дебит, м3/час | Дата откачки, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 35,0 | 16,0 | 2,19 | 1963 |

Паспортные данные по качеству воды артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 137. Паспортные данные по качеству воды артскважины

| Индекс горизонта | Глубина отбора, м | Сухой остаток, мг/дм3 | Жёсткость общая, мг-экв/дм3 | Основные компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3 pl-hv | 89,0 | - | 7,1 | 2,0 | 169,0 | 457,6 | 80,0 | 37,6 | 91,8 |

На артскважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110. Дата установки: 04.12.2014 г.

Установленные размеры ЗСО от артскважины представлены в таблице ниже.

Таблица 138. Установленные размеры ЗСО от артскважины

| Радиус 1-го пояса ЗСО, м. | Радиус 2-го пояса ЗСО, м. | Радиус 3-го пояса ЗСО, м. |
| --- | --- | --- |
| север – 5,0, юг – 10,0, запад – 12,0, восток – 7,0 | 71,0 | 479,0 |

ВНС ЦТП

Насосные станции 3-го подъёма расположены на объектах системы теплоснабжения в зданиях ЦТП Котельной № 1 по следующим адресам:

ЦТП 9 - ул. Автозаводская;

ЦТП 10 - ул. Автозаводская;

ЦТП 11 - ул. Автозаводская;

ЦТП 12 - пр. Металлургов;

ЦТП 13 - ул. Энтузиастов.

Характеристики насосного оборудования НС 3-го подъёма представлены в таблице ниже.

Таблица 139. Характеристики насосного оборудования 3-го подъёма

| Объект | № п/п насосного агрегата | Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность эл. двиг., кВт | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 9 | 1 | Wilo IPL 40 (150-3/2) | 40 | 30 | 3,0 | ЧРП Русэлком RI100-004G-4 |
|  | 2 | К 20/30 | 20 | 30 | 4,0 | Прямой пуск |
|  | 3 | К 20/30 | 20 | 30 | 3,5 | Прямой пуск |
| ЦТП 10 | 1 | Wilo MOT 3-QSFC 100L2A-40H | 40 | 30 | 3,0 | ЧРП Русэлком RI100-004G-4 |
|  | 2 | КМ -65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | Прямой пуск |
|  | 3 | К 20/30 | 20 | 30 | 5,5 | Прямой пуск |
| ЦТП 11 | 1 | К-65-50-160 | 20 | 30 | 5,5 | ОНИКС ЧР-24 GPRS-IP54-У3.1 |
|  | 2 | К 20/30 | 20 | 30 | 4,0 |  |
|  | 3 | К 20/30 | 20 | 30 | 4,0 | Прямой пуск |
|  | 4 | К-65-50-120 | 20 | 30 | 4,0 | Прямой пуск |
| ЦТП 12 | 1 | K-65-50-160 | 40 | 40 | 11,0 | ОНИКС ЧР-17 GPRS-Т-В-С-IP54-У3.1 |
|  | 2 | К 90/20 | 90 | 20 | 7,5 |  |
|  | 3 | К 90/20 | 90 | 20 | 7,5 | Прямой пуск |
| ЦТП 13 | 1 | КМ-65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | ОНИКС ЧР-13 GPRS-Т-В-С-IP54-У3.1 |
|  | 2 | Wilo Helix V1604-4/16/E/S/400-50 | 40 | 30 | 3,0 |  |
|  | 3 | K 20/30 | 20 | 30 | 4,0 | Прямой пуск |

Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Часть улиц в районах индивидуальной застройки не охвачена централизованной системой холодного водоснабжения. В отсутствие централизованного источника водоснабжения население использует для хозяйственно-питьевых целей воду из родников, скважин или колодцев.

Вода из указанных подземных источников не имеет надёжной защиты от загрязнения, многие общественные колодцы и родники не соответствуют санитарным нормам и правилам по санитарно-техническому состоянию.

Фактическое наличие колонок на территории Ярцевского г.п. представлено в таблице ниже.

Таблица 140. Фактическое наличие колонок на территории Ярцевского г.п.

| Месторасположение | Фактическое наличие колонок | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1-й Бельский проезд | 1 |  |
| 1-й Дачный пер. | 1 |  |
| 1-й Деповской пер. | 1 |  |
| 1-й Красногвардейский пер. | 1 |  |
| 1-й Островский пер. | 1 |  |
| 1-й пер. Танкистов | 1 |  |
| ул. 1-я Деповская | 1 |  |
| ул. 1-я Новая | 1 |  |
| ул. 1-я Рабочая | 1 |  |
| ул. 20 лет Победы | 1 |  |
| 2-й Дачный пер. | 1 |  |
| 2-й Духовщинский проезд | 1 |  |
| 2-й пер. Красина | 1 |  |
| 2-й Красногвардейский пер. | 1 |  |
| 2-й Новый проезд | 1 |  |
| 2-я Деповская ул. | 1 |  |
| 3-й Духовщинский проезд | 1 |  |
| 3-й Рабочий пер. | 2 |  |
| 3-й Смоленский проезд | 1 |  |
| 3-й Танкистов пер. | 1 |  |
| ул. 3-я Новая | 1 | на пересечении ул. Мира |
| 4-й Рабочий пер. | 1 |  |
| пер. 50 лет Октября | 1 |  |
| ул. 8 Марта | 1 |  |
| ул. 9 Мая | 1 |  |
| ул. Авиаторов | 1 |  |
| ул. Артиллеристов | 2 |  |
| ул. Большая Садовая | 2 |  |
| ул. Братьев Шаршановых | 1 |  |
| ул. Верхняя Набережная | 1 |  |
| ул. Восточная | 1 |  |
| ул. Гоголя | 3 |  |
| ул. Гончарная | 1 |  |
| ул. Горная | 1 |  |
| ул. Дорожная | 1 |  |
| Дорожный пер. | 1 |  |
| ул. ДРСУ | 1 |  |
| Духовщинское ш. | 4 |  |
| ул. Железнодорожная | 2 |  |
| ул. Заозёрная | 1 |  |
| ул. Запольная | 1 |  |
| ул. Заречная | 2 |  |
| ул. Карьерная | 2 |  |
| ул. Кирова | 1 |  |
| ул. Кирпичная | 1 |  |
| ул. Колхозная | 1 |  |
| ул. Кольцевая | 3 |  |
| ул. Комсомольская | 2 | + 1 на частной территории |
| ул. Космонавтов | 2 |  |
| ул. Красина | 2 |  |
| ул. Красноармейская | 1 |  |
| ул. Красногвардейская | 4 |  |
| ул. Краснооктябрьская | 2 |  |
| ул. Краснофлотская | 5 |  |
| ул. Красных Партизан | 2 |  |
| Крестьянский пер. | 1 |  |
| ул. Кузнецова | 5 |  |
| ул. Куйбышева | 2 |  |
| ул. Лазо | 3 |  |
| ул. Ленинградская | 3 | до 19 дома |
| ул. Лесная | 1 |  |
| Лесной пер. | 1 |  |
| ул. Луговая | 1 |  |
| ул. Максима Горького | 1 |  |
| ул. Маяковского | 1 | 2 перекрыты |
| ул. Механизаторов | 1 |  |
| ул. Мира | 3 |  |
| ул. Мичурина | 2 |  |
| ул. Московская | 7 |  |
| Московский пер. | 1 |  |
| ул. Муравьева | 5 |  |
| ул. Нагорная | 1 | на пересечении |
| Нагорный пер. | 1 | + 1 перекрыта |
| ул. Нахимова | 3 |  |
| ул. Некрасова | 2 |  |
| ул. Новикова | 1 |  |
| ул. Озёрная | 1 |  |
| ул. Островского | 2 |  |
| ул. Парковая | 4 |  |
| ул. Первомайский ручей | 1 |  |
| ул. Песочная | 1 |  |
| ул. Победы | 1 |  |
| ул. Пограничников | 3 |  |
| ул. Пржевальского | 1 |  |
| Пригородный пер. | 1 | не рабочая |
| ул. Просёлочная | 2 | до 18 дома |
| ул. Рабочий посёлок | 2 |  |
| ул. Революционная | 2 |  |
| ул. Садовая | 1 |  |
| ул. Сафоновская | 2 |  |
| ул. Смоленская | 2 |  |
| ул. Советская | 8 |  |
| ул. Солнечная | 1 |  |
| ул. Титенкова | 1 |  |
| ул. Толстого | 1 |  |
| ул. Трудовая | 1 |  |
| Тупой пер. | 2 |  |
| ул. Тургенева | 2 |  |
| ул. Урожайная | 1 | + 1 перекрыта |
| ул. Фомченкова | 2 |  |
| ул. Халтурина | 1 |  |
| ул. Целинная | 1 |  |
| ул. Центральная | 5 |  |
| ул. Чапаева | 1 |  |
| ул. Чеканова | 3 |  |
| ул. Чернышевского | 5 | на пересечении улиц |
| ул. Чехова | 3 |  |
| ул. Чкалова | 4 |  |
| ул. Шевченко | 1 |  |
| ул. Шоссейная | 1 |  |
| Итого: | 196 |  |

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (ООО «Вода Смоленска») оказывает услуги по водоснабжению населения и предприятий Ярцевского г.п.

Сооружения и объекты, используемые для забора из водных объектов воды, ее очистка и транспортировка потребителям являются собственностью Администрации Ярцевского района Смоленской области и переданы Обществу на условиях Концессионного соглашения.

Таким образом, система централизованного водоснабжения Ярцевского г.п. представлена одной эксплуатационной зоной - зоной эксплуатационной ответственности ООО «Вода Смоленска».

На территории Ярцевского г.п. организовано 13 (тринадцать) технологических зон централизованного водоснабжения:

технологическая зона централизованного водоснабжения № 1 от ВЗУ «Лесной» (включая скв. «Геронтологический центр»), от ВЗУ «Парковый» (включая скв. «Луначарского», скв. «ДЭП-3», скв. «Просёлочная»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 2 «мкр. Яковлево» (скв. «Агросервис», скв. «Котельная»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 3 «мкр. Яковлево» (скв. «Плодородие»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 4 «мкр. Дуброво» (скв. «Дуброво»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 5 (скв. «Лесокомбинат», скв. «Школа-Интернат»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 6 «мкр. Кирпичный» (скв. «Кирпичный»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 7 «мкр. ЛМПС» (скв. «ЛМПС»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 8 «мкр. Милохово» (скв. «Милохово»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 9 «мкр. МСО» (скв. «МСО»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 10 (скв. «Пологи», скв. «Рейс»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 11 «мкр. Старое Ярцево» (скв. «Нагорная», скв. «Прохоровская»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 12 «мкр. Пронькино» (скв. «Пронькино»);

технологическая зона централизованного водоснабжения № 13 «Духовщинское шоссе» (скв. «Кузьмино»).

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Работы по техническому обследованию централизованных систем водоснабжения Ярцевского г.п. Смоленской области выполнены в межотопительный сезон по Договору № РСВ-14/24 от 18.05.2024 г.

Согласно Технического задания обследование проводилось только на действующих объектах, включённых в концессионное соглашение.

Заключения и рекомендации по результатам обследования действующих объектов централизованной системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 141. Заключения и рекомендации по результатам обследования действующих объектов централизованной системы водоснабжения

| Наименование объекта | Заключение по объекту | Рекомендации по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Система электроснабжения | Артскважина № 1 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина № 2 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина № 4 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина № 5 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: требуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина № 10 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина № 12 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: требуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина № 13 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: требуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Насосная станция 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина № 1 ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина № 3 ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Физический износ составляет 75%. Степень износа соответствует группе Г. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина № 5 ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Насосная 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: требуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина «Агросервис» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина «Дуброво» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «ДЭП-3» |  |
|  | Физический износ составляет 75%. Степень износа соответствует группе Г. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Кирпичный» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Котельная» |  |
|  | Не эксплуатируется. На консервации | Рекомендаций – нет |
|  | Артскважина «Кузьмино» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина «ЛМПС» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина «Лесокомбинат» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Луначарского» |  |
|  | Физический износ составляет 75%. Степень износа соответствует группе Г. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: требуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина «Милохово» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Нагорная» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Плодородие» |  |
|  | Физический износ составляет 60%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: требуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Пологи» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Пронькино» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
|  | Артскважина «Просёлочная» |  |
|  | Физический износ составляет 41%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Внутреннее электрическое освещение: рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Артскважина «Рейс» |  |
|  | Физический износ составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. Допускается эксплуатация электрооборудования до следующего технического обследования, с учётом ремонта/замены отдельных узлов (элементов). | Вводное устройство: рекомендуется замена вводного устройства. Распределительные электрические сети: рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Система заземления и молниезащиты: выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. Шкаф управления насосным агрегатом: рекомендуется замена на шкаф с полной защитой электродвигателя и системой передачи данных в диспетчерскую |
| 1.2. Технологическое оборудование | Насосные агрегаты |  |
|  | Насосные агрегаты находятся в работе. Средняя степень физического износа составляет 50%. | Оборудование с физическим износом группы «В» нежелательно для дальнейшей эксплуатации и требует замены. |
|  | Запорная арматура |  |
|  | Арматура находится в хорошем состоянии. Средняя степень физического износа составляет 28%. | Необходимости замены арматуры нет. |
|  | Технологические трубопроводы |  |
|  | Технологические трубопроводы эксплуатируются с нареканиями. Средняя степень физического износа составляет 50%. | Трубопроводы с физическим износом группы «В» нежелательны для дальнейшей эксплуатации и требуют замены. |
|  | Обратные клапана |  |
|  | Средняя степень физического износа составляет 25%. | Обратные клапаны пригодны для дальнейшей эксплуатации. |
|  | Приборы учёта |  |
|  | Средняя степень физического износа составляет 25%. | Приборы учёта пригодны для дальнейшей эксплуатации. |
| 1.3. Линейная часть | Степень физического износа сетей водоснабжения составляет 60%. | Участки сетей с физическим износом групп «Г» и «Д» рекомендуются к замене. Рекомендуется перекладка сетей водоснабжения суммарной протяжённостью 58 248,8 м. |
| 1.4. Строительные конструкции | Артскважина № 1 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – ограничено работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 2 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 4 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 5 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 10 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние –работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: заложены кирпичной кладкой. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 12 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 13 ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: заглушены. Отмостка: отсутствует. | Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Насосная станция 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – не работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна. техническое состояние – работоспособное. Отмостка: техническое состояние – ограниченно работоспособное. | Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 1 ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина № 3 ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Конструкции подземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Кровля: техническое состояние – не работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Конструкции, находящиеся в аварийном и ограниченно работоспособном состоянии привести в работоспособное. |
|  | Артскважина № 5 ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Насосная 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограничено работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Агросервис» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Дуброво» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «ДЭП-3» |  |
|  | Конструкции подземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: отсутствует. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: отсутствуют. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствуют. | Покрытия: смонтировать крышку люка. |
|  | Артскважина «Кирпичный» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние –работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений. Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Котельная» |  |
|  | Не эксплуатируется. На консервации | Рекомендаций – нет |
|  | Артскважина «Кузьмино» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние –работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений. Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «ЛМПС» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Рекомендаций - нет |
|  | Артскважина «Лесокомбинат» |  |
|  | Конструкции подземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Двери: отсутствуют. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Покрытия: смонтировать крышку люка. |
|  | Артскважина «Луначарского» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – не работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: отсутствуют. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Восстановление работоспособности не имеет технического значения и экономического основания. |
|  | Артскважина «Милохово» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограничено работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – не работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Нагорная» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом, смонтировать крышку технологического проёма. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Плодородие» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – аварийное. Кровля: разгерметизация покрытия, техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений. Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Пологи» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: заложены кирпичной кладкой. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Пронькино» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – аварийное. Кровля: техническое состояние – аварийное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Просёлочная» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние –работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | Артскважина «Рейс» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствуют. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов

В состав Ярцевского г.п. не входят территории распространения вечномёрзлых грунтов.

Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды не требуются.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Сооружения и объекты, используемые для забора из водных объектов воды, ее очистка и транспортировка потребителям являются собственностью Администрации Ярцевского района Смоленской области.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной целью развития централизованной системы водоснабжения Ярцевского г.п. является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для обеспечения данной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение соответствия показателей качества хозяйственно-питьевой воды действующим нормативам в местах водоразбора;

снижение потерь воды при транспортировке;

повышение энергоэффективности централизованной системы водоснабжения;

повышение надёжности системы водоснабжения;

исполнение инвестиционной программы ООО «Вода Смоленска» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Ярцевского г.п.

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (Приложение № 5 Концессионного соглашения) представлены в таблице ниже.

Таблица 142. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2050 г. |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 37 | 37 | 26 | 8 | 5 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 24 | 24 | 20 | 10 | 5 |
| 1.2. | Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км. | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| 1.3. | Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть | % | 14,78 | 14,65 | 13,91 | 12,75 | 11,68 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Фактические показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения за 2023 г. согласно данным ООО «Вода Смоленска», представлены в таблице ниже.

Таблица 143. Фактические показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения за 2023 г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Значение показателей на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 26,0 |
| 1.2. | Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км. | 1,21 |
| 1.3. | Показатель энергетической эффективности |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть | % | 23,33 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/м3 | 0,59 |

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения

Сценарии развития системы водоснабжения Ярцевского г.п. определяются согласно Концессионному соглашению в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области заключённого между ООО «Вода Смоленска» и Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Сводный отчётный баланс системы водоснабжения ООО «Вода Смоленска» за период 2019 - 2023 гг. представлен в таблице ниже.

Таблица 144. Сводный отчётный баланс системы водоснабжения за период 2019 - 2023 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | 2019 год 11 мес. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объём добычи воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 3 383,02 | 3 794,40 | 3 945,41 | 3 492,49 | 3 503,73 |
| 1.1.1. | речной | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | артезианской | тыс. м3 | 3 383,02 | 3 794,40 | 3 945,41 | 3 492,49 | 3 503,73 |
| 1.1.2.1. | Артскважина № 1 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 763,47 | 834,47 | 856,28 | 681,42 | 712,00 |
| 1.1.2.2. | Артскважина № 2 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 1 448,14 | 1 637,12 | 1 494,89 | 1 523,41 | 1 431,86 |
| 1.1.2.3. | Артскважина № 3 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4. | Артскважина № 4 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 184,56 | 328,16 | 413,09 | 362,02 | 310,33 |
| 1.1.2.5. | Артскважина № 5 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 49,29 | 36,80 | 49,66 | 372,16 | 601,72 |
| 1.1.2.6. | Артскважина № 6 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7. | Артскважина № 10 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 9,77 | 20,70 | 35,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8. | Артскважина № 12 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 48,43 | 39,83 | 88,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9. | Артскважина № 13 ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 8,49 | 30,31 | 13,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10. | Артскважина № 1 ВЗУ «Парковый» | тыс. м3 | 4,00 | 3,02 | 17,18 | 1,32 | 0,00 |
| 1.1.2.11. | Артскважина № 3 ВЗУ «Парковый» | тыс. м3 | 123,92 | 106,37 | 245,06 | 80,30 | 0,00 |
| 1.1.2.12. | Артскважина № 4 ВЗУ «Парковый» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13. | Артскважина № 5 ВЗУ «Парковый» | тыс. м3 | 356,46 | 364,14 | 240,66 | 0,44 | 0,00 |
| 1.1.2.14. | Артскважина «Агросервис» | тыс. м3 | 43,56 | 43,88 | 49,10 | 46,13 | 41,28 |
| 1.1.2.15. | Артскважина «Геронтологический центр» | тыс. м3 | 29,88 | 23,91 | 12,31 | 9,62 | 10,27 |
| 1.1.2.16. | Артскважина «Дуброво» | тыс. м3 | 7,28 | 4,07 | 5,25 | 5,48 | 11,23 |
| 1.1.2.17. | Артскважина «ДЭП-3» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18. | Артскважина «Кирпичный» | тыс. м3 | 0,71 | 1,44 | 0,84 | 0,78 | 0,83 |
| 1.1.2.19. | Артскважина «Котельная» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20. | Артскважина «Кузьмино» | тыс. м3 | 0,59 | 1,39 | 1,08 | 1,12 | 2,90 |
| 1.1.2.21. | Артскважина «ЛМПС» | тыс. м3 | 13,54 | 18,59 | 18,12 | 17,25 | 17,02 |
| 1.1.2.22. | Артскважина «Лесокомбинат» | тыс. м3 | 36,07 | 37,52 | 62,55 | 57,40 | 41,82 |
| 1.1.2.23. | Артскважина «Луначарского» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24. | Артскважина «Милохово» | тыс. м3 | 3,84 | 4,34 | 5,51 | 4,03 | 2,95 |
| 1.1.2.25. | Артскважина «МСО» | тыс. м3 | 23,34 | 34,78 | 36,42 | 25,88 | 16,86 |
| 1.1.2.26. | Артскважина «Нагорная» | тыс. м3 | 61,98 | 38,78 | 43,62 | 43,52 | 48,87 |
| 1.1.2.27. | Артскважина «Плодородие» | тыс. м3 | 39,03 | 43,09 | 44,79 | 43,16 | 41,73 |
| 1.1.2.28. | Артскважина «Пологи» | тыс. м3 | 62,96 | 112,49 | 161,24 | 174,23 | 174,66 |
| 1.1.2.29. | Артскважина «Пронькино» | тыс. м3 | 44,50 | 27,72 | 30,99 | 30,59 | 31,41 |
| 1.1.2.30. | Артскважина «Просёлочная» | тыс. м3 | 1,13 | 1,48 | 11,43 | 12,23 | 6,00 |
| 1.1.2.31. | Артскважина «Прохоровская» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32. | Артскважина «Рейс» | тыс. м3 | 18,08 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33. | Артскважина «Школа-Интернат» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | технической | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Объем покупной воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Поставщик № 1 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Поставщик № 2 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Пропуск воды через сооружения водоподготовки всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 16,93 |
| 1.3.1. | Артскважина «ЛМПС» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 16,93 |
| 1.4. | Собственные нужды всего (водоподготовка), в т.ч. | тыс. м3 | 20,82 | 22,87 | 45,04 | 43,79 | 94,27 |
| 1.4.1. | НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 20,82 | 22,87 | 45,04 | 42,58 | 93,09 |
| 1.4.2. | НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Артскважина «ЛМПС» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,19 |
| 1.5. | Потери воды на водоподготовке (переливы резервуаров, неплотности запорной арматуры и др.), в т.ч.: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 3 362,20 | 3 771,53 | 3 900,37 | 3 452,92 | 3 412,37 |
| 1.6.1. | речной | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | артезианской | тыс. м3 | 3 362,20 | 3 771,53 | 3 900,37 | 3 452,92 | 3 412,37 |
| 1.6.2.1. | НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» | тыс. м3 | 2 491,33 | 2 904,52 | 2 906,29 | 2 900,27 | 2 965,70 |
| 1.6.2.2. | НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» | тыс. м3 | 484,38 | 473,53 | 502,90 | 82,06 | 0,00 |
| 1.6.2.3. | Артскважина «Агросервис» | тыс. м3 | 43,56 | 43,88 | 49,10 | 46,13 | 41,28 |
| 1.6.2.4. | Артскважина «Геронтологический центр» | тыс. м3 | 29,88 | 23,91 | 12,31 | 9,62 | 10,27 |
| 1.6.2.5. | Артскважина «Дуброво» | тыс. м3 | 7,28 | 4,07 | 5,25 | 5,48 | 11,23 |
| 1.6.2.6. | Артскважина «ДЭП-3» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.7. | Артскважина «Кирпичный» | тыс. м3 | 0,71 | 1,44 | 0,84 | 0,78 | 0,83 |
| 1.6.2.8. | Артскважина «Котельная» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.9. | Артскважина «Кузьмино» | тыс. м3 | 0,59 | 1,39 | 1,08 | 1,12 | 2,90 |
| 1.6.2.10. | Артскважина «ЛМПС» | тыс. м3 | 13,54 | 18,59 | 18,12 | 16,41 | 15,86 |
| 1.6.2.11. | Артскважина «Лесокомбинат» | тыс. м3 | 36,07 | 37,52 | 62,55 | 57,40 | 41,82 |
| 1.6.2.12. | Артскважина «Луначарского» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.13. | Артскважина «Милохово» | тыс. м3 | 3,84 | 4,34 | 5,51 | 4,03 | 2,95 |
| 1.6.2.14. | Артскважина «МСО» | тыс. м3 | 23,34 | 34,78 | 36,42 | 25,88 | 16,86 |
| 1.6.2.15. | Артскважина «Нагорная» | тыс. м3 | 61,98 | 38,78 | 43,62 | 43,52 | 48,87 |
| 1.6.2.16. | Артскважина «Плодородие» | тыс. м3 | 39,03 | 43,09 | 44,79 | 43,16 | 41,73 |
| 1.6.2.17. | Артскважина «Пологи» | тыс. м3 | 62,96 | 112,49 | 161,24 | 174,23 | 174,66 |
| 1.6.2.18. | Артскважина «Пронькино» | тыс. м3 | 44,50 | 27,72 | 30,99 | 30,59 | 31,41 |
| 1.6.2.19. | Артскважина «Просёлочная» | тыс. м3 | 1,13 | 1,48 | 11,43 | 12,23 | 6,00 |
| 1.6.2.20. | Артскважина «Прохоровская» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.21. | Артскважина «Рейс» | тыс. м3 | 18,08 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.22. | Артскважина «Школа-Интернат» | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | технической | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Перекачка воды (НС 3-го подъёма) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,70 | 129,32 |
| 1.7.1. | ВНС ЦТП-9 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 17,48 |
| 1.7.2. | ВНС ЦТП-10 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 13,08 |
| 1.7.3. | ВНС ЦТП-11 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | 22,37 |
| 1.7.4. | ВНС ЦТП-12 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,08 | 44,52 |
| 1.7.5. | ВНС ЦТП-13 | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 31,87 |
| 1.8. | Перекачка воды (НС 4-го подъёма) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Собственные нужды (транспортирование воды и стоков) | тыс. м3 | 20,82 | 22,87 | 43,14 | 43,68 | 36,31 |
| 1.9.1. | Хозяйственно-бытовые и вспомогательные нужды | тыс. м3 | 20,82 | 22,87 | 43,14 | 43,68 | 18,79 |
| 1.9.2. | Промывка и дезинфекция, опорожнение водопроводных сетей | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,52 |
| 1.9.3. | Собственные нужды водопроводных НС 3-го подъёма | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4. | Чистка резервуаров (3-го и 4-го подъёма) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.5. | Расход воды на отбор проб | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Организационно-учётные (погрешность средств измерений) нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Противопожарные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Нужды городского хозяйства (при отсутствии договоров) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Потери воды в сети всего, в т.ч. | тыс. м3 | 796,99 | 1 034,82 | 1 069,81 | 786,45 | 792,42 |
|  | % к отпуску в сеть |  | 23,7 | 27,4 | 27,4 | 22,6 | 23,3 |
| 1.13.1. | - нормативные потери | тыс. м3 | 517,78 | 573,27 | 586,23 | 514,83 | 508,78 |
|  | % к отпуску в сеть |  | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 14,91 | 14,78 |
| 1.13.2. | - сверхнормативные потери | тыс. м3 | 279,21 | 461,55 | 483,59 | 271,62 | 283,63 |
|  | % к отпуску в сеть |  | 8,3 | 12,2 | 12,4 | 7,7 | 8,5 |
| 1.14. | Полезный отпуск всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 2 544,39 | 2 713,84 | 2 787,42 | 2 622,79 | 2 583,64 |
| 1.14.1. | 1 группа (население) | тыс. м3 | 2 101,88 | 2 020,66 | 1 571,14 | 1 511,49 | 1 501,35 |
| 1.14.2. | 2 группа (бюджет) | тыс. м3 | 136,47 | 92,05 | 85,95 | 81,65 | 81,87 |
| 1.14.3. | 3 группа (прочие) | тыс. м3 | 306,04 | 601,13 | 1 130,33 | 516,80 | 517,18 |
| 1.14.4. | ЦТП | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,86 | 483,24 |
| 1.14.5. | сторонние потребители с иным тарифом | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Электроэнергия на водоснабжение всего (I, водоподготовка + II, III, IV подъёмы), в т.ч.: | тыс. кВт*час | 2 023,97 | 2 249,16 | 2 352,69 | 2 094,15 | 2 012,11 |
| 3.1.1. | на добычу воды (I подъём воды): | тыс. кВт*час | 1 097,23 | 1 239,98 | 1 336,07 | 1 190,02 | 1 171,62 |
| 3.1.1.1. | речной | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | артезианской | тыс. кВт*час | 1 097,23 | 1 239,98 | 1 336,07 | 1 190,02 | 1 171,62 |
| 3.1.1.2.1. | Артскважина № 1 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 227,17 | 256,58 | 251,94 | 177,43 | 206,06 |
| 3.1.1.2.2. | Артскважина № 2 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 343,11 | 377,78 | 358,17 | 401,76 | 391,75 |
| 3.1.1.2.3. | Артскважина № 3 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 3.1.1.2.4. | Артскважина № 4 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 62,51 | 97,34 | 126,07 | 102,31 | 93,15 |
| 3.1.1.2.5. | Артскважина № 5 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 25,44 | 18,70 | 24,13 | 121,47 | 138,78 |
| 3.1.1.2.6. | Артскважина № 6 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.7. | Артскважина № 10 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 2,46 | 5,24 | 9,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.8. | Артскважина № 12 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 10,26 | 6,05 | 17,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.9. | Артскважина № 13 ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 2,48 | 8,95 | 3,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.10. | Артскважина № 1 ВЗУ «Парковый» | тыс. кВт*час | 1,99 | 1,35 | 8,58 | 1,04 | 0,00 |
| 3.1.1.2.11. | Артскважина № 3 ВЗУ «Парковый» | тыс. кВт*час | 32,11 | 28,38 | 65,54 | 23,36 | 0,00 |
| 3.1.1.2.12. | Артскважина № 4 ВЗУ «Парковый» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.13. | Артскважина № 5 ВЗУ «Парковый» | тыс. кВт*час | 111,72 | 124,08 | 96,26 | 4,62 | 0,96 |
| 3.1.1.2.14. | Артскважина «Агросервис» | тыс. кВт*час | 20,15 | 32,42 | 24,56 | 40,91 | 26,57 |
| 3.1.1.2.15. | Артскважина «Геронтологический центр» | тыс. кВт*час | 22,18 | 19,45 | 16,76 | 14,64 | 21,65 |
| 3.1.1.2.16. | Артскважина «Дуброво» | тыс. кВт*час | 14,56 | 11,74 | 28,64 | 8,69 | 9,71 |
| 3.1.1.2.17. | Артскважина «ДЭП-3» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.18. | Артскважина «Кирпичный» | тыс. кВт*час | 7,07 | 10,30 | 13,82 | 7,94 | 5,82 |
| 3.1.1.2.19. | Артскважина «Котельная» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.20. | Артскважина «Кузьмино» | тыс. кВт*час | 7,87 | 10,12 | 11,13 | 9,35 | 2,59 |
| 3.1.1.2.21. | Артскважина «ЛМПС» | тыс. кВт*час | 27,08 | 34,48 | 22,85 | 24,22 | 23,88 |
| 3.1.1.2.22. | Артскважина «Лесокомбинат» | тыс. кВт*час | 18,22 | 24,89 | 38,39 | 34,43 | 32,72 |
| 3.1.1.2.23. | Артскважина «Луначарского» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.24. | Артскважина «Милохово» | тыс. кВт*час | 7,70 | 10,23 | 10,36 | 10,53 | 12,79 |
| 3.1.1.2.25. | Артскважина «МСО» | тыс. кВт*час | 15,97 | 20,73 | 20,98 | 20,69 | 28,59 |
| 3.1.1.2.26. | Артскважина «Нагорная» | тыс. кВт*час | 53,49 | 57,41 | 57,46 | 64,66 | 53,20 |
| 3.1.1.2.27. | Артскважина «Плодородие» | тыс. кВт*час | 18,22 | 21,85 | 27,34 | 24,02 | 23,49 |
| 3.1.1.2.28. | Артскважина «Пологи» | тыс. кВт*час | 35,43 | 49,94 | 65,43 | 70,71 | 79,37 |
| 3.1.1.2.29. | Артскважина «Пронькино» | тыс. кВт*час | 12,40 | 10,84 | 17,40 | 18,99 | 15,89 |
| 3.1.1.2.30. | Артскважина «Просёлочная» | тыс. кВт*час | 3,68 | 1,02 | 8,38 | 7,63 | 4,67 |
| 3.1.1.2.31. | Артскважина «Прохоровская» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.32. | Артскважина «Рейс» | тыс. кВт*час | 13,96 | 0,11 | 10,48 | 0,05 | 0,00 |
| 3.1.1.2.33. | Артскважина «Школа-Интернат» | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.3. | технической | тыс. кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | на подготовку воды и 2-й подъём | тыс. кВт*час | 839,43 | 904,06 | 921,78 | 799,37 | 752,52 |
| 3.1.2.1. | НС 2-го подъёма ВЗУ «Лесной» | тыс. кВт*час | 722,15 | 789,29 | 786,78 | 742,84 | 746,57 |
| 3.1.2.2. | НС 2-го подъёма ВЗУ «Парковый» | тыс. кВт*час | 117,28 | 114,77 | 135,00 | 56,53 | 5,95 |
| 3.1.3. | на подкачку воды, 3-й подъём | тыс. кВт*час | 87,31 | 105,12 | 94,84 | 104,77 | 87,98 |
| 3.1.3.1. | ВНС ЦТП-9 | тыс. кВт*час | 87,31 | 10,48 | 9,96 | 10,55 | 11,73 |
| 3.1.3.2. | ВНС ЦТП-10 | тыс. кВт*час | 0,00 | 6,58 | 6,60 | 6,81 | 7,13 |
| 3.1.3.3. | ВНС ЦТП-11 | тыс. кВт*час | 0,00 | 30,60 | 31,93 | 32,99 | 36,15 |
| 3.1.3.4. | ВНС ЦТП-12 | тыс. кВт*час | 0,00 | 41,62 | 38,73 | 42,49 | 27,84 |
| 3.1.3.5. | ВНС ЦТП-13 | тыс. кВт*час | 0,00 | 15,84 | 7,62 | 11,93 | 5,13 |
| 3.1.4. | Удельное потребление электроэнергии на полезный отпуск воды | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 0,78 |
| 3.1.4.1. | удельное потребление на добычу воды | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,33 |
| 3.1.4.2. | удельное потребление на 2-й подъём | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 3.1.4.3. | удельное потребление на 3-й подъём | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,68 |
| 3.2. | Удельное потребление электроэнергии на отпуск воды в сеть | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,59 |
| 3.3. | Средневзвешенный тариф электроэнергии | руб. / кВт*час | 5,17 | 5,36 | 5,75 | 5,86 | 5,80 |
| 3.4. | Общая стоимость электроэнергии на водоснабжение | тыс. руб. | 10 459,06 | 12 089,32 | 13 538,18 | 12 068,86 | 11 634,35 |
| 3.5. | Средневзвешенный тариф электроэнергии | руб. / кВт*час | 4,96 | 5,14 | 5,50 | 5,60 | 5,71 |
| 3.6. | Общая, средняя стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 19 250,72 | 21 843,04 | 24 031,96 | 22 727,08 | 21 889,83 |
| 4. | KPI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное потребление электроэнергии на полезный отпуск воды | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 0,78 |
| 4.2. | Удельное потребление электроэнергии на полезный отпуск стоков | тыс. кВт*час / тыс. м3 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,84 |
| 4.3. | Коэффициент потерь и неучтённого расхода воды (k=1+(Qподъема + Qпокупной - Qполезного отпуска) / Qподъема + Qпокупной) | - | 1,25 | 1,28 | 1,29 | 1,25 | 1,26 |
| 4.4. | Аварийность по водопроводным сетям | количество аварий / км*год | 1,21 | 1,11 | 0,94 | 1,11 | 1,31 |
| 5. | Качество услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Хим. анализы воды |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество проб, всего | шт. | 537,00 | 372,00 | 462,00 | 471,00 | 916,00 |
| 5.1.2. | Количество проб не соответствующих качеству, всего | шт. | 330,00 | 249,00 | 260,00 | 214,00 | 239,00 |
| 5.1.3. | Доля проб не соответствующих качеству, всего | % | 61,0 | 67,0 | 56,0 | 45,0 | 26,0 |
| 5.2. | микробиологические показатели воды |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество проб, всего | шт. | 537,00 | 372,00 | 461,00 | 471,00 | 922,00 |
| 5.2.2. | Количество проб не соответствующих качеству, всего | шт. | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 |
| 5.2.3. | Доля проб не соответствующих качеству, всего | % | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования Ярцевское г.п. Ярцевского района Смоленской области на 2025 год утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 03.07.2024 № 0815.

Баланс тепловой энергии котельных Ярцевского г.п. на 2025 год согласно данным из приложения к СТС представлен в таблице ниже.

Таблица 145. Баланс тепловой энергии котельных Ярцевского г.п. на 2025 г.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, ул. Машиностроительная, стр. 1 | 165 312,0 | 47 930,0 | 213 242,0 | 4 930,0 | 218 172,0 |
| 2 | Котельная № 2, ул. Октябрьская | 10 505,0 | 1 656,0 | 12 161,0 | 246,0 | 12 407,0 |
| 3 | Котельная № 4, ул. 1-я Рабочая, д. 28-б (школа) | 554,0 | 77,0 | 631,0 | 22,0 | 653,0 |
| 4 | Котельная № 5, ул. Макаренко, д. 3-б (школа-интернат) | 2 611,0 | 382,0 | 2993,0 | 62,0 | 3 055,0 |
| 5 | Котельная № 7, п. Пронькино | 445,0 | 0,0 | 445,0 | 17,0 | 462,0 |
| 6 | Котельная № 8, ул. Краснооктябрьская | 9 339,0 | 1 767,0 | 11 106,0 | 176,0 | 11 282,0 |
| 7 | Котельная № 3, ул. Школьная | 20 500,0 | 1 911,0 | 22 411,6 | 423,0 | 22 834,6 |
| 8 | Котельная № 10, ул. Дачная, д. 20-б, (дом престарелых) | 1 700,3 | 318,0 | 2 018,3 | 55,0 | 2 073,3 |
| 9 | Котельная № 12, ул. Маршала Жукова, д. 1-а, (МСО) | 1640,0 | 674,0 | 2 314,7 | 67,0 | 2 381,7 |
| 10 | Котельная № 14, ул. ЛМПС, д. 7, п. Яковлево | 1 254,0 | 157,0 | 1 411,0 | 28,0 | 1 439,0 |
| 11 | Котельная № 15, ул. Победы, д. 17, п. Яковлево | 3 426,8 | 579,0 | 4 005,8 | 100,0 | 4 105,8 |
| 12 | Котельная № 16, ул. Заозёрная, (ДЭП-3) | 731,0 | 270,0 | 1 001,0 | 13,0 | 1 014,0 |
| ВСЕГО: |  | 218 019,5 | 55 721,0 | 273 740,5 | 6 139,0 | 278 865,5 |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения за 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 146. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения за 2023 г.

| № зоны | Ресурс | Ед. измер. | Наименование показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём добычи | Отпуск в сеть | Собственные нужды | Потери в сети | Полезный отпуск |
| 1. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 3 072,17 | 2 981,98 | 36,31 | 792,72 | 2 583,64 |
| 2. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 41,28 | 41,28 |  |  |  |
| 3. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 41,73 | 41,73 |  |  |  |
| 4. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 11,23 | 11,23 |  |  |  |
| 5. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 41,82 | 41,82 |  |  |  |
| 6. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 0,83 | 0,83 |  |  |  |
| 7. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 17,02 | 15,86 |  |  |  |
| 8. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 2,95 | 2,95 |  |  |  |
| 9. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 16,86 | 16,86 |  |  |  |
| 10. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 174,66 | 174,66 |  |  |  |
| 11. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 48,87 | 48,87 |  |  |  |
| 12. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 31,41 | 31,41 |  |  |  |
| 13. | Артезианская вода | тыс. м3/год | 2,90 | 2,90 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 3 503,73 | 3 412,37 | 36,31 | 792,72 | 2 583,64 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов за 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 147. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

| № п/п | Группа абонентов | Ед. измер. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 группа (население) | тыс. м3/год | 1 501,35 |
| 2. | 2 группа (бюджет) | тыс. м3/год | 81,87 |
| 3. | 3 группа (прочие) | тыс. м3/год | 517,18 |
| 4. | ЦТП | тыс. м3/год | 483,24 |
| 5. | сторонние потребители с иным тарифом | тыс. м3/год | 0,00 |
| Всего: |  |  | 2 583,64 |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения Ярцевского г.п. установлены приложением № 1 к Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики № 96 от 22.07.2016 г.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 148. Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за 2023 г.

| Вид водопотребления | Количество человек | Нормативы потребления |  | Объём потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 / мес. / чел. |  |  |  |
|  |  | ХВС | ГВС | м3/мес. | тыс. м3/год |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 750 мм. с душем (п.п. 1.7.) | 5 389 | 6,29 | - | 17 416,951 | 209,003 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (п.п. 1.9.) | 184 | 2,04 | 1,49 | 333,738 | 4,005 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1 200 мм. с душем (п.п. 1.10.) | 223 | 4,16 | 2,71 | 787,182 | 9,446 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 700 мм. с душем (п.п. 1.11.) | 26 822 | 4,32 | 3,16 | 103 087,512 | 1 237,050 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на блок из 2-х комнат, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.12.) | 1 230 | 1,43 | 2,10 | 2 230,967 | 26,772 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на первом этаже, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.13.) | 313 | 0,82 | 1,49 | 371,509 | 4,458 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.16.) | 282 | 2,8 | - | 405,714 | 4,869 |
| Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных колонок (п.п. 1.17.) | 764 | 1,22 | - | 478,924 | 5,747 |
| Всего: |  |  |  |  | 1 501,350 |

Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта

Существующая система коммерческого учёта холодной воды и планы по установке приборов учёта представлены в таблице ниже.

Таблица 149. Система коммерческого учёта холодной воды

| Тип абонента | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество приборов учёта, необходимых для учёта потребления услуг водоснабжения | из них |  | Количество приборов учёта, необходимых для учёта потребления услуг водоснабжения | из них |  |
|  |  | Необходимо установить приборов учёта | Установлено приборов учёта |  | Необходимо установить приборов учёта | Установлено приборов учёта |
| Частный жилой дом | 4 914,00 | 2 807,00 | 2 107,00 | 4 947,00 | 2 750,00 | 2 197,00 |
| Доля от общего количества | 100,00% | 57,12% | 42,88% | 100,00% | 55,59% | 44,41% |
| Многоквартирный дом | 43 634,00 | 14 772,00 | 28 862,00 | 43 538,00 | 14 486,00 | 29 052,00 |
| Доля от общего количества | 100% | 33,85% | 66,15% | 100% | 33,27% | 66,73% |
| Бюджетная организация | 154,00 | 31,00 | 123,00 | 154,00 | 31,00 | 123,00 |
| Доля от общего количества | 100% | 20,13% | 79,87% | 100% | 20,13% | 79,87% |
| Всего: | 48 702,00 | 17 610,00 | 31 092,00 | 48 639,00 | 17 267,00 | 31 372,00 |
| Доля от общего количества | 100% | 36,16% | 63,84% | 100% | 35,50% | 64,50% |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения

Данные анализа резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 150. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Источник водоснабжения | Проектная производительность |  | Максимальный подъём | Резерв (+) или дефицит (-) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/час | тыс. м3/год | тыс. м3/год |  |
| 1. | ВЗУ «Лесной» | 846,50 | 7 415,34 | 3 055,91 | + |
| 2. | ВЗУ «Парковый» | 155,80 | 1 364,81 | 502,90 | + |
| 3. | Артскважина «Агросервис» | 12,00 | 105,12 | 49,10 | + |
| 4. | Артскважина «Геронтологический центр» | 15,00 | 131,40 | 29,88 | + |
| 5. | Артскважина «Дуброво» | 10,00 | 87,60 | 11,23 | + |
| 6. | Артскважина «ДЭП-3» | 22,00 | 192,72 | 0,00 | + |
| 7. | Артскважина «Кирпичный» | 10,00 | 87,60 | 1,44 | + |
| 8. | Артскважина «Котельная» | 6,00 | 52,56 | 0,00 | + |
| 9. | Артскважина «Кузьмино» | 7,2 | 63,07 | 25,95 | + |
| 10. | Артскважина «ЛМПС» | 20,00 | 175,20 | 18,59 | + |
| 11. | Артскважина «Лесокомбинат» | 9,00 | 78,84 | 62,55 | + |
| 12. | Артскважина «Луначарского» | 160,00 | 1 401,60 | 0,00 | + |
| 13. | Артскважина «Милохово» | 24,00 | 210,24 | 5,51 | + |
| 14. | Артскважина «МСО» | 30,00 | 262,80 | 36,42 | + |
| 15. | Артскважина «Нагорная» | 45,00 | 394,20 | 61,98 | + |
| 16. | Артскважина «Плодородие» | 22,75 | 199,29 | 44,79 | + |
| 17. | Артскважина «Пологи» | 60,00 | 525,60 | 174,66 | + |
| 18. | Артскважина «Пронькино» | 10,00 | 87,60 | 44,50 | + |
| 19. | Артскважина «Просёлочная» | 25,00 | 219,00 | 12,23 | + |
| 20. | Артскважина «Прохоровская» | 120,0 | 1 051,20 | 433,21 | + |
| 21. | Артскважина «Рейс» | 46,10 | 403,84 | 18,08 | + |
| 22. | Артскважина «Школа-Интернат» | 35,00 | 306,60 | 0,00 | + |
| Всего: |  | 1 691,35 | 14 816,23 | 4 588,93 |  |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития городского поселения

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период 2024 – 2033 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 151. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды на период 2024 – 2033 гг.

| № п/п | Группа абонентов | Ед. измер. | Факт 2023 г. | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| 1. | 1 группа (население) | тыс. м3 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 |
| 2. | 2 группа (бюджет) | тыс. м3 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 |
| 3. | 3 группа (прочие) | тыс. м3 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 |
| 4. | ЦТП | тыс. м3 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 |
| 5. | сторонние потребители | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  |  | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В целях выполнения нормативных правовых требований по переводу горячего водоснабжения Ярцевского г.п. на закрытую схему проводится модернизация элеваторных узлов абонентских вводов потребителей ГВС со строительством автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице ниже.

Таблица 152. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Факт 2023 г. | Период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Потребление за год | тыс. м3 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 |
| 2. | Среднесуточное потребление | тыс. м3 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 | 220,95 |
| 3. | Максимальное суточное потребление | тыс. м3 | 294,61 | 294,61 | 294,61 | 294,61 | 294,61 | 294,61 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической воды Ярцевского г.п. полностью совпадает с технологическими зонами централизованного водоснабжения:

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице ниже.

Таблица 153. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Факт 2023 г. | Период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Отпуск питьевой воды, в том числе: | тыс. м3 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 |
| 1.1. | организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | тыс. м3 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 | 483,24 |
| 1.2. | собственным абонентам, всего, в том числе: | тыс. м3 | 2 100,40 | 2 100,40 | 2 100,40 | 2 100,40 | 2 100,40 | 2 100,40 |
| 1.2.1. | население | тыс. м3 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 | 1 501,35 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс. м3 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 |
| 1.2.3. | прочие | тыс. м3 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 | 517,18 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в таблице ниже.

Таблица 154. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Факт 2023 г. | Период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Потери за год всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 792,42 | 792,42 | 792,42 | 792,42 | 792,42 | 792,42 |
| 1.1. | соотношение потерь к объёму, поступившему в сеть | % | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 1.2. | нормативные потери | тыс. м3 | 508,78 | 508,78 | 508,78 | 508,78 | 508,78 | 508,78 |
| 1.3. | соотношение потерь к объёму, поступившему в сеть | % | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| 1.4. | сверхнормативные потери | тыс. м3 | 283,63 | 283,63 | 283,63 | 283,63 | 283,63 | 283,63 |
| 1.5. | соотношение потерь к объёму, поступившему в сеть | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 155. Перспективные балансы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | Факт 2023 г. | Период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Объём добычи воды | тыс. м3 | 3 503,73 | 3 503,73 | 3 503,73 | 3 503,73 | 3 503,73 | 3 503,73 |
| 2. | Объем покупной воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пропуск воды через сооружения водоподготовки | тыс. м3 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| 4. | Собственные нужды (водоподготовка) | тыс. м3 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 | 94,27 |
| 5. | Потери воды на водоподготовке | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 3 412,37 | 3 412,37 | 3 412,37 | 3 412,37 | 3 412,37 | 3 412,37 |
| 7. | Перекачка воды (III подъём) | тыс. м3 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 |
| 8. | Перекачка воды (IV подъём) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Собственные нужды | тыс. м3 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,31 |
| 10. | Организационно-учётные | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Противопожарные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Нужды городского хозяйства | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Потери воды в сети | тыс. м3 | 792,42 | 792,42 | 792,42 | 792,42 | 792,42 | 792,42 |
| 14. | Полезный отпуск | тыс. м3 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 | 2 583,64 |

Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке можно сделать вывод о соответствии проектной и требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений Ярцевского г.п.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области № 1304 от 10.10.2019 г. ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (ООО «Вода Смоленска») наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в пределах границ Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения Ярцевского г.п. на период 2024-2028 гг. представлены в двух вариантах.

Вариант № 1 – перечень мероприятий утверждённый Постановлением Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области № 59 от 26.10.2023 г.

Вариант № 2 – перечень мероприятий предложенный ООО «Вода Смоленска».

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по вариантам и годам представлен в таблицах ниже:

Таблица 156. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Ярцевского г.п. Вариант № 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водозаборных насосных станций 1-го подъёма | Замена насосного оборудования, замена запорной арматуры, замена приборов учёта воды на приборы с импульсным выходом, на: - артскважинах №№ 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13 ВЗУ «Лесной»; - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине ЛМПС; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Рейс»; - артскважине «Школа-интернат». Установка системы напорной аэрации на артскважине «ЛМПС». | 2024 | 2028 |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ЦТП) | Замена насосного оборудования и запорной арматуры на насосах ЦТП № 9, № 10, № 12, № 13. Замена запорной арматуры на вводе в ЦТП № 11, № 12, № 13. | 2024 | 2025 |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Реконструкция участка водопровода по пр. Металлургов д. 52А - д. 26 Ду=250 мм. протяжённостью 400,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Энтузиастов и пр. Металлургов, в районе АТС № 5 Ду=180 мм. протяжённостью 800,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Победы д. 19 до ул. Энтузиастов Ду=180 мм. протяжённостью 300,0 м. Реконструкция участка водопровода Нагорный пер. - ул. Большая Садовая Ду=100 мм. протяжённостью 160,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Гагарина до ул. Крестьянская Ду=110 мм. протяжённостью 1 000,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Крестьянская до магазина «Сказка» Ду=110 мм. протяжённостью 700,0 м. Реконструкция участка водопровода между общежитиями № 3 и № 8 по ул. Ольховская Ду=110 мм. протяжённостью 300,0 м. Прокладка водопровода от бани № 2 до дома № 10 по ул. Ярцевское лесничество Ду=100 мм. протяжённостью 400,0 м. Строительство кольцевого водопровода ТМК ЯМЗ до пос. Яковлево - ул. Восточная - ЛМПС - мкр. Красный молот. | 2024 | 2028 |
| 4. | Создание Автоматизированной Системы мониторинга, учёта, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИСКУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на: - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине «ЛМПС»; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Школа-интернат»; - ЦТП № 9, № 10, № 13. | 2024 | 2028 |
| 5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта водопроводных сетей. | 2024 | 2028 |

Таблица 157. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Ярцевского г.п. Вариант № 2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водозаборных насосных станций 1-го подъёма | Замена насосного оборудования, замена запорной арматуры, замена приборов учёта воды на приборы с импульсным выходом на: - артскважинах № 12 и № 13 ВЗУ «Лесной»; - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Школа-интернат». Вывод отдельно стоящих скважин из эксплуатации, имеющих ненормативное качество воды и работающих непосредственно в распределительную сеть с переключение на водоисточники нормативного качества. Реконструкция кровли на: - артскважине № 2 ВЗУ «Лесной»; - артскважине «Просёлочная». Реконструкция станции водоочистки с установкой системы напорной аэрации на: - артскважине «Школа-интернат»; - артскважине «ЛМПС». | 2024 | 2028 |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ЦТП) | Замена насосного оборудования и запорной арматуры на насосах ЦТП № 10, № 12, № 13. Установка шкафов автоматизации и диспетчеризации | 2024 | 2025 |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Прокладка водопровода холодного водоснабжения от дома № 52А до дома № 26 по пр. Металлургов (Участок 1) Ду=225 мм. протяжённостью 626,3 м. Прокладка водопровода от ул. Энтузиастов до пр. Металлургов в районе АТС № 5 (Участок 2) Ду=225 мм. протяжённостью 160,0 м. и Ду=180 мм. протяжённостью 400,0 м. Реконструкция водопровода от д. № 19 по ул. 30 лет Победы до ул. Энтузиастов (Участок 3) Ду=180 мм. протяжённостью 160,0 м. Строительство водопровода на ул. Советская, д. 7, Ду=110 мм. протяжённостью 100,0 м. Реконструкция транзитного водопровода по пр. Металлургов, д. 7, Ду=110 мм. протяжённостью 100,0 м. Реконструкция части водопровода по ул. Восточная, д. 10, Ду=50 мм. протяжённостью 60,0 м. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Автозаводская в районе д. 40 и д. 39, Ду=110 мм. протяжённостью 160,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Горная до ул. Крестьянская, Ду=110 мм. протяжённостью 1 000 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Крестьянская до магазина «Сказка», Ду=110 мм. протяжённостью 700,0 м. Реконструкция участка водопровода между общежитиями № 3 и № 8 по ул. Ольховская Ду=110 мм. протяжённостью 300,0 м. Строительство кольцевого водопровода ТМК ЯМЗ до пос. Яковлево - ул. Восточная - ЛМПС - мкр. Красный молот. Выдача ТУ на разработку проекта на пересечение хоз.-питьевым водопроводом ж/д путей на перегоне Милохово-Ярцево МЖД. | 2024 | 2028 |
| 4. | Создание Автоматизированной Системы мониторинга, учёта, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИСКУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на: - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Школа-интернат»; - ЦТП № 9, № 10. Создание автоматизированной системы учёта реализации воды абонентами МКД с интеграцией данных телеметрии, управления объектами в существующую СКАДА. Разворачивание системы учета реализацией воды абонентам с передачей данных на сервер предприятия. Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево 2. | 2024 | 2028 |
| 5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта водопроводных сетей. | 2024 | 2028 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения базируются на результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения, представленных выше.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Схема водоснабжения Ярцевского г.п. предусматривает новое строительство и реконструкцию сетей холодного водоснабжения, реконструкцию водозаборных насосных станций 1-го подъёма, реконструкцию водопроводных подкачивающих насосных станций и ЦТП.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схема водоснабжения Ярцевского г.п. предусматривает создание автоматизированной системы мониторинга. А именно: приобретение коммуникационного оборудования, программного обеспечения и материалов для монтажа систем диспетчеризации.

Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду на территории Ярцевского г.п. осуществляется в рамках Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения об оснащённости объектов централизованной системы водоснабжения приборами учёта воды представлены в таблице ниже.

Таблица 158. Сведения об оснащённости объектов централизованной системы водоснабжения приборами учёта воды

| № п/п | Наименование объекта | № ГВК | Марка прибора учёта | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артскважина № 1 ВЗУ «Лесной» | 66 207 362 | СТВУ-150 | н/д |
| 2. | Артскважина № 2 ВЗУ «Лесной» | 66 200 020 | СТВУ-150 | н/д |
| 3. | Артскважина № 4 ВЗУ «Лесной» | 66 200 022 | СТВУ-150 | н/д |
| 4. | Артскважина № 5 ВЗУ «Лесной» | 66 200 023 | СТВУ-150 | н/д |
| 5. | Артскважина № 6 ВЗУ «Лесной» | 66 207 383 | СТВУ-150 | 5124 00261 |
| 6. | Артскважина № 10 ВЗУ «Лесной» | 66 200 026 | СТВУ-150 | н/д |
| 7. | Артскважина № 12 ВЗУ «Лесной» | 66 200 025 | н/д | н/д |
| 8. | Артскважина № 13 ВЗУ «Лесной» | 66 200 024 | н/д | н/д |
| 9. | Артскважина № 1 ВЗУ «Парковый» | 66 200 013 | ВСХН-100 | н/д |
| 10. | Артскважина № 3 ВЗУ «Парковый» | 66 200 014 | ВСХН-100 | н/д |
| 11. | Артскважина № 4 ВЗУ «Парковый» | - | СТВУ-150 | н/д |
| 12. | Артскважина № 5 ВЗУ «Парковый» | 66 200 016 | ВСХН-100 | н/д |
| 13. | Артскважина «Агросервис» | 66 207 209 | ВДТХ-80 | н/д |
| 14. | Артскважина «Геронтологический центр» | 66 207 215 | ВДТХ-50 | 2015 1101 58 |
| 15. | Артскважина «Дуброво» | 66 207 356 | ВК-Г150 | н/д |
| 16. | Артскважина «ДЭП-3» | 66 200 360 | н/д | н/д |
| 17. | Артскважина «Кирпичный» | 66 207 365 | ВДГ-40 | 1518 6411 |
| 18. | Артскважина «Котельная» | 66 207 208 | н/д | н/д |
| 19. | Артскважина «Кузьмино» | 66 207 370 | н/д | н/д |
| 20. | Артскважина «ЛМПС» | 66 207 212 | ВДТГ-80 | 1400 4216 |
| 21. | Артскважина «Лесокомбинат» | 66 207 366 | ВДТХ 80 | 2015 1106 13 |
| 22. | Артскважина «Луначарского» | 66 200 017 | СТВХ-100 | 2365 0035 1 |
| 23. | Артскважина «Милохово» | 66 207 225 | ВДТХ -50 | 2015 1102 18 |
| 24. | Артскважина «МСО» | 66 207 207 | ВДТХ-65 | 1400 2739 |
| 25. | Артскважина «Нагорная» | 66 200 018 | ВДТХ-80 | 2015 1106 81 |
| 26. | Артскважина «Плодородие» | 66 207 210 | ВДТГ-80 | 1400 4204 |
| 27. | Артскважина «Пологи» | 66 207 217 | СТВ-100Х | н/д |
| 28. | Артскважина «Пронькино» | 66 207 367 | ВДТГ-65 | 0010 61 |
| 29. | Артскважина «Просёлочная» | 66 207 375 | ВДТГ-80 | н/д |
| 30. | Артскважина «Прохоровская» | - | СТВУ-150 | н/д |
| 31. | Артскважина «Рейс» | 66 207 211 | ВДТХ-50 | 2015 1101 36 |
| 32. | Артскважина «Школа-Интернат» | 66 207 214 | н/д | н/д |

Количество приборов учёта на абонентской стороне согласно данным ООО «Вода Смоленска» на 31.12.2023 г. – 29 268.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения и их обоснование

Изменение маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Ярцевского г.п. не предусматривается.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Изменение мест размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на территории Ярцевского г.п. не предусматривается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Изменение границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения на территории Ярцевского г.п. не предусматривается.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карта существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлены на рисунке 1. Плановых изменений не предусматривается.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения, проживающего в Ярцевском г.п. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Строительство водопроводных сетей не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети, а также по улицам города. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам города.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

обеспечение надёжной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

благоустройство территорий водонапорных башен и насосных станций.

Строительство и реконструкция водопроводной сети производится на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Ярцевском г.п. не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На планируемых к реконструкции и перспективных объектах централизованной системы водоснабжения технология утилизации осадка, следующая: осадок от периодической продувки осветлителей-рециркуляторов поступает в резервуары-усреднители осадка с последующей равномерной перекачкой его на сооружения обезвоживания осадка.

Технология обработки осадка водопроводных станций включает два этапа – уплотнение и обезвоживание. Уплотнение осадка предусматривается в двух радиальных уплотнителях, при медленном перемешивании лопастной мешалкой с добавлением анионного флокулянта, который позволяет сократить объем осадка в несколько раз.

Уплотнённый осадок с добавлением флокулянта подаётся шламовыми насосами на механическое обезвоживание осадка.

Утилизация обезвоженного осадка осуществляется автотранспортом на полигон ТБО.

Для снижения расходов воды на собственные нужды водоочистных станций при проектировании необходимо предусмотреть систему повторного использования промывных вод. В таком случае будет образовываться только осадок с достаточно низкой влажностью, обеспечивающей его удобную утилизацию и использование.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Для обеззараживания воды планируется применение гипохлорита натрия.

Соблюдение правил безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред, утверждённых приказом № 554 от 20.11.2013 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», позволит предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Количество химического гипохлорита натрия, единовременно находящегося в организации, должно быть минимальным и обосновано проектом.

Хранение гипохлорита натрия следует осуществлять в ёмкостях, постоянно соединённых с атмосферой. Ёмкости для хранения гипохлорита натрия должны быть заполнены не более чем на 90% объёма.

Радиус опасной зоны для складов химического гипохлорита натрия принимают 50,0 м. от внешнего контура возможного разлива гипохлорита натрия в аварийной ситуации.

При аварийной ситуации (проливе химического гипохлорита натрия) персонал, входящий в пределы радиуса опасной зоны, должен быть в спецодежде и в противогазах для защиты органов дыхания.

Химический гипохлорит натрия должен храниться в стационарных ёмкостях как в товарном виде (с концентрацией до 190,0 г/дм3 по активному хлору), так и в виде рабочего раствора с пониженной концентрацией, определяемой условиями технологического процесса.

В целях уменьшения скорости распада химического гипохлорита натрия в процессе хранения, должны быть обеспечены условия, при которых температура гипохлорита натрия в плюсовом диапазоне была бы по возможности наименьшей. Оптимальный диапазон хранения гипохлорита натрия лежит в интервале от 5°C до 15°C.

Отдельно стоящие склады химического гипохлорита натрия должны быть расположены в более низких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям и преимущественно с подветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места расположения ближайших населённых пунктов.

К складу химического гипохлорита натрия должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей и автомобилей газоспасательной службы.

На территории склада химического гипохлорита натрия не разрешается располагать оборудование и установки, не относящиеся непосредственно к производственным процессам, осуществляемым на складах гипохлорита натрия.

Склады химического гипохлорита натрия следует располагать в наземных или полузаглубленных одноэтажных зданиях. При устройстве открытых складов гипохлорита натрия необходимо предусматривать защиту ёмкостей от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, а также теплоизоляцию ёмкостей и их обогрев в зимнее время с тем, чтобы температура гипохлорита натрия в течение года не выходила из диапазона от 0°C до 20°C.

Материал, используемый для теплоизоляции наружной поверхности ёмкостей и трубопроводов, должен быть негорючим, химически стойким к гипохлориту натрия и влагонепроницаемым (или защищён влагонепроницаемой оболочкой).

Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учётом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путём составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Общий объем финансирования предлагаемых мероприятий по реализации Схемы водоснабжения Ярцевского г.п. на период с 2024 г. по 2028 г. включительно составляет по варианту № 1 - 107 532,54 тыс. руб. без НДС, и по варианту № 2 - - 107 335,85 тыс. руб. без НДС.

К реализации рекомендуется использовать вариант № 2.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения произведена на основании «Укрупнённых нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2020. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», «Укрупнённых нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2020. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и объектов - аналогов.

Объём капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Ярцевского г.п. по вариантам представлен в таблицах ниже.

Таблица 159. Объём капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Ярцевского г.п. Вариант № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | График реализации | Объем инвестиций всего, тыс. руб. | Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Источник финансирования, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1. | Реконструкция водозаборных насосных станций 1-го подъёма | Замена насосного оборудования, замена запорной арматуры, замена приборов учёта воды на приборы с импульсным выходом на: - артскважинах №№ 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13 ВЗУ «Лесной»; - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине ЛМПС; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Рейс»; - артскважине «Школа-интернат». Установка системы напорной аэрации на артскважине «ЛМПС». | 2024-2028 | 3787,84 | 784,40 | 632,21 | 795,68 | 745,26 | 830,29 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 133,43 2025 г. - 91,35 2026 г. - 102,32 2027 г. - 76,99 2028 г. - 35,45 Нормативная прибыль: 2024 г. - 650,97 2025 г. - 540,86 2026 г. - 693,36 2027 г. - 668,27 2028 г. - 794,84 |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ЦТП) | Замена насосного оборудования и запорной арматуры на насосах ЦТП № 9, № 10, № 12, № 13. Замена запорной арматуры на вводе в ЦТП № 11, № 12, № 13. | 2024-2025 | 344,32 | 172,36 | 171,96 |  |  |  | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 29,32 2025 г. - 24,85 Нормативная прибыль: 2024 г. - 143,04 2025 г. - 147,11 |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Реконструкция участка водопровода по пр. Металлургов д. 52А - д. 26 Ду=250 мм. протяжённостью 400,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Энтузиастов и пр. Металлургов, в районе АТС № 5 Ду=180 мм. протяжённостью 800,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Победы д. 19 до ул. Энтузиастов Ду=180 мм. протяжённостью 300,0 м. Реконструкция участка водопровода Нагорный пер. - ул. Большая Садовая Ду=100 мм. протяжённостью 160,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Гагарина до ул. Крестьянская Ду=110 мм. протяжённостью 1 000,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Крестьянская до магазина «Сказка» Ду=110 мм. протяжённостью 700,0 м. Реконструкция участка водопровода между общежитиями № 3 и № 8 по ул. Ольховская Ду=110 мм. протяжённостью 300,0 м. Прокладка водопровода от бани № 2 до дома № 10 по ул. Ярцевское лесничество Ду=100 мм. протяжённостью 400,0 м. Строительство кольцевого водопровода ТМК ЯМЗ до пос. Яковлево - ул. Восточная - ЛМПС - мкр. Красный молот. | 2024-2028 | 84 733,61 | 14 227,12 | 16 612,71 | 17 139,39 | 18 079,35 | 18 675,04 | Амортизационные отчисления: 2024 г. – 2 420,03 2025 г. – 2 400,34 2026 г.- 2 204,59 2027 г. – 1 866,61 2028 г. - 797,66 Нормативная прибыль: 2024 г. – 11 807,09 2025 г. – 14 212,37 2026 г. – 14 934,80 2027 г. – 16 212,74 2028 г. – 17 877,38 |
| 4. | Создание Автоматизированной Системы мониторинга, учёта, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИСКУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на: - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине «ЛМПС»; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Школа-интернат»; - ЦТП № 9, № 10, № 13. | 2024-2028 | 2154,34 | 379,92 | 357,00 | 362,58 | 385,5 | 669,34 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 64,62 2025 г. - 51,59 2026 г. - 46,63 2027 г. - 39,82 2028 г. - 28,58 Нормативная прибыль: 2024 г. - 315,30 2025 г. - 305,41 2026 г. - 315,95 2027 г. - 345,68 2028 г. - 640,76 |
| 5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта водопроводных сетей. | 2024-2028 | 16 512,43 | 5 022,71 | 4 057,05 | 3 223,43 | 2 104,62 | 2 104,62 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 854,37 2025 г. - 586,24 2026 г. - 414,53 2027 г. - 217,41 2028 г. - 89,87 Нормативная прибыль: 2024 г. – 4 168,34 2025 г. – 3 470,81 2026 г. – 2 808,90 2027 г. – 1 887,21 2028 г. – 2 014,75 |
| ИТОГО: |  |  |  | 107 532,54 | 20 586,51 | 21 830,93 | 21 521,08 | 21 314,73 | 22 279,29 |  |

Таблица 160. Объём капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Ярцевского г.п. Вариант № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | График реализации | Объем инвестиций всего, тыс. руб. | Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Источник финансирования, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1. | Реконструкция водозаборных насосных станций 1-го подъёма | Замена насосного оборудования, замена запорной арматуры, замена приборов учёта воды на приборы с импульсным выходом на: - артскважинах № 12 и № 13 ВЗУ «Лесной»; - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Школа-интернат». Вывод отдельно стоящих скважин из эксплуатации, имеющих ненормативное качество воды и работающих непосредственно в распределительную сеть с переключение на водоисточники нормативного качества. Реконструкция кровли на: - артскважине № 2 ВЗУ «Лесной»; - артскважине «Просёлочная». Реконструкция станции водоочистки с установкой системы напорной аэрации на: - артскважине «Школа-интернат»; - артскважине «ЛМПС». | 2024-2028 | 4 702,55 | 1 699,11 | 632,21 | 795,68 | 745,26 | 830,29 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 288,85 2025 г. - 91,35 2026 г. - 102,32 2027 г. - 76,99 2028 г. - 35,45 Нормативная прибыль: 2024 г. – 1 410,26 2025 г. - 540,86 2026 г. - 693,36 2027 г. - 668,27 2028 г. - 794,84 |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ЦТП) | Замена насосного оборудования и запорной арматуры на насосах ЦТП № 10, № 12, № 13. Установка шкафов автоматизации и диспетчеризации | 2024-2025 | 481,40 | 309,44 | 171,96 | - | - | - | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 52,60 2025 г. - 24,85 Нормативная прибыль: 2024 г. - 256,84 2025 г. - 147,11 |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Прокладка водопровода холодного водоснабжения от дома № 52А до дома № 26 по пр. Металлургов (Участок 1) Ду=225 мм. протяжённостью 626,3 м. Прокладка водопровода от ул. Энтузиастов до пр. Металлургов в районе АТС № 5 (Участок 2) Ду=225 мм. протяжённостью 160,0 м. и Ду=180 мм. протяжённостью 400,0 м. Реконструкция водопровода от д. № 19 по ул. 30 лет Победы до ул. Энтузиастов (Участок 3) Ду=180 мм. протяжённостью 160,0 м. Строительство водопровода на ул. Советская, д. 7, Ду=110 мм. протяжённостью 100,0 м. Реконструкция транзитного водопровода по пр. Металлургов, д. 7, Ду=110 мм. протяжённостью 100,0 м. Реконструкция части водопровода по ул. Восточная, д. 10, Ду=50 мм. протяжённостью 60,0 м. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Автозаводская в районе д. 40 и д. 39, Ду=110 мм. протяжённостью 160,0 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Горная до ул. Крестьянская, Ду=110 мм. протяжённостью 1 000 м. Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Крестьянская до магазина «Сказка», Ду=110 мм. протяжённостью 700,0 м. Реконструкция участка водопровода между общежитиями № 3 и № 8 по ул. Ольховская Ду=110 мм. протяжённостью 300,0 м. Строительство кольцевого водопровода ТМК ЯМЗ до пос. Яковлево - ул. Восточная - ЛМПС - мкр. Красный молот. Выдача ТУ на разработку проекта на пересечение хоз.-питьевым водопроводом ж/д путей на перегоне Милохово-Ярцево МЖД. | 2024-2028 | 85 002,46 | 14 495,97 | 16 612,71 | 17 139,39 | 18 079,35 | 18 675,04 | Амортизационные отчисления: 2024 г. – 2 499,82 2025 г. – 2 400,34 2026 г.- 2 204,59 2027 г. – 1 866,61 2028 г. - 797,66 Нормативная прибыль: 2024 г. – 11 996,15 2025 г. – 14 212,37 2026 г. – 14 934,80 2027 г. – 16 212,74 2028 г. – 17 877,38 |
| 4. | Создание Автоматизированной Системы мониторинга, учёта, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИСКУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на: - артскважине «Агросервис»; - артскважине ««Геронтологический центр»; - артскважине «Дуброво»; - артскважине «Кирпичный»; - артскважине «Кузьмино»; - артскважине «Милохово»; - артскважине «МСО»; - артскважине «Нагорная»; - артскважине «Плодородие»; - артскважине «Пологи»; - артскважине «Пронькино»; - артскважине «Просёлочная»; - артскважине «Школа-интернат»; - ЦТП № 9, № 10. Создание автоматизированной системы учёта реализации воды абонентами МКД с интеграцией данных телеметрии, управления объектами в существующую СКАДА. Разворачивание системы учета реализацией воды абонентам с передачей данных на сервер предприятия. Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево 2. | 2024-2028 | 2 841,07 | 1 066,65 | 357,00 | 362,58 | 385,5 | 669,34 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 181,33 2025 г. - 51,59 2026 г. - 46,63 2027 г. - 39,82 2028 г. - 28,58 Нормативная прибыль: 2024 г. - 885,32 2025 г. - 305,41 2026 г. - 315,95 2027 г. - 345,68 2028 г. - 640,76 |
| 5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта водопроводных сетей. | 2024-2028 | 14 308,37 | 2 818,65 | 4 057,05 | 3 223,43 | 2 104,62 | 2 104,62 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 479,17 2025 г. - 586,24 2026 г. - 414,53 2027 г. - 217,41 2028 г. - 89,87 Нормативная прибыль: 2024 г. – 2 339,48 2025 г. – 3 470,81 2026 г. – 2 808,90 2027 г. – 1 887,21 2028 г. – 2 014,75 |
| ИТОГО: |  |  |  | 107 335,85 | 20 389,82 | 21 830,93 | 21 521,08 | 21 314,73 | 22 279,29 |  |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения на период 2024 – 2028 гг., представлены в таблице ниже.

Таблица 161. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 37,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 26,0 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 24,0 | 24,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2. | Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.3. | Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть | % | 14,65 | 14,53 | 14,40 | 14,28 | 14,16 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным от Администрации Ярцевского г.п. бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 162. Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения Ярцевского г.п.

| Адреса бесхозяйных водопроводных сетей | Условный диаметр сети, мм. | Протяжённость сети, п.м. | Материал прокладки | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энтузиастов - ул. Студенческая | 100 | 156,0 | сталь | ВЗУ |

В соответствии со статьёй 8 ФЗ № 416 от 07.122011 г., в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Глава 2. Схема водоотведения

Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

На территории Ярцевского г.п. существует и действует централизованная система канализации со сбором, транспортировкой и очисткой хозяйственно-бытовых стоков. Количество очистных сооружений биологической очистки – 1 шт. Городские канализационные сети выполнены трубопроводами с диаметрами от 80 мм до 1 200 мм. При этом распределение сетей по материалу следующее:

68 % сетей – керамика;

10 % сетей – железобетон;

10 % сетей – чугун;

9 % сетей – асбест;

2 % сетей – ПВХ и ПНД;

1 % сетей – сталь.

Сточные воды от абонентов микрорайона МСО поступают по самотечным сетям на КНС «МСО», далее по напорному коллектору поступают на КНС «Яковлево». Туда же поступают стоки из микрорайона «Яковлево», «Школы-интерната» и абонентов ЛМПС. От КНС «Яковлево» по напорному коллектору стоки поступают на КНС «Трудовая» и далее по напорному коллектору поступают в городской самотечный коллектор, сюда же поступают стоки от КНС «Школьная». Затем сточные воды частично через ГНС, частично по сетям Ярцевского хлопчатобумажного комбината (ХБК) через усреднитель поступают на городские очистные сооружения.

Часть абонентов города сбрасывают сточные воды по самотечным канализационным сетям на КНС «РОСТО» и далее по напорному коллектору в канализационный коллектор ХБК, где смешиваются с промстоками ХБК, разбавляя их. Далее смешанные стоки поступают на усреднитель ХБК, а затем перекачиваются в приёмную камеру очистных сооружений. Другая часть абонентов центральной части города по самотечным канализационным сетям сбрасывает стоки непосредственно в канализационный коллектор ХБК.

Сточные воды от предприятий Восточной промзоны по самотечному коллектору диаметром 1000 мм поступают на Главную насосную станцию (ГНС). В этот же коллектор попадают все сточные воды от абонентов микрорайона Пионерный, а также стоки небольшой части абонентов через КНС «Геронтологический центр». Из ГНС по напорному коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения.

Сброс очищенных сточных вод с ОСК г. Ярцево осуществляется одним выпуском в реку Вопь (рыбохозяйственный водоём 1-й категории), приток реки Днепр.

Классификация объектов водоотведения Ярцевского г.п. представлена в таблице ниже.

Таблица 163. Классификация объектов водоснабжения Ярцевского г.п.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружения канализации (ОСК) | шт. | 1 |
| 2. | Канализационные насосные станции | шт. | 11 |
| 3. | Общая протяжённость канализационных сооружений, в том числе: | км. | 92,6 |
| 3.1 | главных коллекторов | км. | 6,7 |
| 3.2 | уличной канализационной сети | км. | 55,8 |
| 3.3 | внутриквартальной и внутридворовой сети | км. | 30,1 |

Расположение объектов водоотведения на карте Ярцевского г.п. представлено на рисунке ниже.

Рисунок 26. Расположение объектов очистных сооружений Ярцевского г.п.

Принципиальная блок-схема канализационных сетей Ярцевского г.п. представлена на рисунке ниже.

Рисунок 27. Принципиальная блок-схема канализационных сетей Ярцевского г.п.

Перечень объектов водоотведения Ярцевского г.п. представлен в таблице ниже.

Таблица 164. Перечень объектов водоотведения Ярцевского г.п.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование здания / сооружения | Адрес объекта | Кадастровый номер | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСК | Очистные сооружения г. Ярцево | Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 100 | 67:25:0010612:588 | 35 000 м3/сут |
| 1.1 |  | Здание Котельная ОС |  | 67:67:09:120:2012:086 | 521,5 м2 |
| 1.2 |  | Здание Хлораторная |  | 67:67:09:120:2012:084 | 353,8 м2 |
| 1.3 |  | Здание под электрооборудование ремонтных дробилок |  | 67:67:09:120:2012:087 | 17,1 м2 |
| 1.4 |  | Сооружение, Вторичные отстойники |  | 67:67:09:120:2012:123 |  |
| 1.5 |  | Сооружение, Вторичные отстойники |  | 67:67:09:120:2012:090 |  |
| 1.6 |  | Сооружение, Вторичные отстойники |  | 67:67:09:120:2012:088 |  |
| 1.7 |  | Сооружение, Вторичные отстойники |  | 67:67:09:016:2011:267 | 1 673 м2 |
| 1.8 |  | Сооружение, Первичные отстойники |  | 67:67:09:120:2012:092 | 1 537 м2 |
| 1.9 |  | Сооружение, Первичные отстойники |  | 67:67:09:120:2012:092 | 1 537 м2 |
| 1.10 |  | Сооружение, Аэротенки смесители трехкоридорные |  | 67:25:0010612:580 | 4 769,3 м2 |
| 1.11 |  | Сооружение, Первичные отстойники |  | 67:25:0010612:254 | 521,5 м2 |
| 1.12 |  | Насосная станция при первичных отстойниках |  | 67:67:09:120:2012:085 | 133,6 м2 1983 г. |
| 1.13 |  | Насосная станция при метантенках |  | 67:67:09:120:2012:089 | 67,0 м2 1983 г. |
| 2 | ГНС | Здание, Главная насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 100 | 67:67:09:120:2012:121 | 372,2 м2 1978 г. |
| 3 | КНС «Геронтологический центр» | Здание, Канализационная насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20А | 67:67:09:120:2012:089 | 17,0 м2 1970 г. |
| 4 | КНС «Школьная» | Здание, Канализационно-насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Школьная | 67:67:09:019:2011:231 | 36,2 м2 1970 г. |
| 5 | КНС «ДЭП-3» | Здание, Канализационно-насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, 333 км Автомагистрали М1 «Беларусь», ул. Шоссейная | 67:25:0010204:132 | 18.7 м2 1968 г. |
| 6 | КНС «Лесная» | Здание, Канализационно-насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября | 67:25:0010728:63 | - м2 1985 г. |
| 7 | КНС «МСО» | Здание, ВЗУ МСО-КНС | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, Строение 23 | 67:67:09:120:2012:178 | 8,6 м2 1985 г. |
| 8 | КНС «Милохово» | Здание, Канализационно-насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Колхозная, Строение 25 | 67:25:0010423:4 | 21,1 м2 1978 г. |
| 9 | КНС «РОСТО» | Здание, Канализационная насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 8А | 67:67:09:120:2012:089 | 47,0 м2 1968 г. |
| 10 | КНС «Трудовая» | Здание, Канализационная насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Трудовая, д. 12А | 67:67:09:120:2012:089 | 57,0 м2 1978 г. |
| 11 | КНС «Школа-Интернат» | Здание, Канализационная насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко | 67:67:09:120:2012:089 | 50,0 м2 1984 г. |
| 12 | КНС «Яковлево» | Здание, Канализационная насосная станция | Смоленская область, г. Ярцево, Яковлево, ул. Сафонова | 67:67:09:120:2012:089 | 47,0 м2 1978 г. |

Перечень наружных магистральных и квартальных сетей водоотведения Ярцевского г.п. представлен в таблице ниже.

Таблица 165. Перечень наружных магистральных и квартальных сетей водоотведения Ярцевского г.п.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер | Протяжённость, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | 333 км Автомагистрали М1 «Беларусь» ул. Заозёрная, ул. Шоссейная | 67:67:09:189:2009:645 | 795,0 |
| 2 | Канализационные сети | 333 км Автомагистрали М1 «Беларусь» ул. Заозёрная, ул. Шоссейная | 67:67:09:189:2009:499 | 790,0 |
| 3 | Канализационные сети | 333 км Автомагистрали М1 «Беларусь» ул. Шоссейная | 67:67:09:189:2009:500 | 564,0 |
| 4 | Канализационные сети | ул. Дачная | 67:25:0000000:686 | 696,0 |
| 5 | Канализационные сети | от ул. Красноармейская до 2 средней школы | 67:25:0000000:741 | 1 298,0 |
| 6 | Канализационные сети | ул. Красноармейская | 67:25:0000000:734 | 348,0 |
| 7 | Канализационные сети | ул. М. Горького | 67:25:0000000:730 | 27,0 |
| 8 | Канализационные сети | ул. Бр. Шаршановых | 67:25:0010609:2598 | 30,0 |
| 9 | Канализационные сети | ул. Чехова | 67:25:0010415:446 | 183,0 |
| 10 | Канализационные сети | ул. Красная, ул. Рокоссовского, ул. Гагарина, ул. Чайковского | 67:25:0000000:743 | 593,0 |
| 11 | Канализационные сети | ул. Чернышевского, ул. 50 лет Октября, ул. М. Горького, ул. Краснооктябрьская | 67:25:0000000:729 | 1 178,0 |
| 12 | Канализационные сети | по чётной стороне ул. Советская | 67:25:0000000:733 | 554,0 |
| 13 | Канализационные сети | ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Чайковского, ул. Рокоссовского | 67:25:0000000:731 | 186,0 |
| 14 | Канализационные сети | ул. Краснооктябрьская | 67:25:0010609:2600 | 66,0 |
| 15 | Канализационные сети | ул. Рокоссовского | 67:25:0010609:2599 | 154,0 |
| 16 | Канализационные сети | от 9 дома по ул. Лесная | 67:25:0010701:162 | 334,0 |
| 17 | Канализационные сети | от ул. М. Горького до территории ХБК | 67:25:0000000:737 | 276,0 |
| 18 | Канализационные сети | ул. Первомайская, ул. Краснооктябрьская, ул. Гагарина, ул. Чайковского | 67:25:0000000:742 | 705,0 |
| 19 | Канализационные сети | ул. Чернышевского | 67:25:0010604:705 | 47,0 |
| 20 | Канализационные сети | ул. Гагарина | 67:25:0000000:739 | 546,0 |
| 21 | Канализационные сети | ул. Красноармейская | 67:25:0000000:740 | 146,0 |
| 22 | Канализационные сети | ул. Советская | 67:25:0000000:736 | 93,0 |
| 23 | Канализационные сети | ул. К. Маркса | 67:25:0010610:2698 | 299,0 |
| 24 | Канализационные сети | ул. М. Горького, ул. Первомайская, ул. Чайковского, ул. Гагарина | 67:25:0000000:732 | 927,0 |
| 25 | Канализационные сети | ул. Чехова (от дома № 5 до территории каб. ком.) | 67:25:0000000:738 | 168,0 |
| 26 | Канализационные сети | пер. 1-й Танкистов | 67:25:0000000:735 | 574,0 |
| 27 | Канализационные сети | квартал № 167 (ул. М. Горького, ул. К. Маркса, ул. Гагарина, ул. Пугачёва) | 67:25:0000000:764 | 4 330,0 |
| 28 | Канализационные сети | ул. Школьная | 67:25:0010601:3425 | 772,0 |
| 29 | Канализационные сети | квартал № 171 (ул. Советская, ул. Чернышевского, ул. М. Горького) | 67:25:0000000:762 | 2 100,0 |
| 30 | Канализационные сети | ул. М. Горького | 67:25:0010610:2700 | 3051,0 |
| 31 | Канализационные сети | квартал № 163А (ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Пугачёва) | 67:25:0000000:757 | 1 582,0 |
| 32 | Канализационные сети | квартал №164 (ул. Краснооктябрьская, ул. Красная, ул. Гагарина, ул. Чайковского) | 67:25:0000000:744 | 859,0 |
| 33 | Канализационные сети | ул. М. Горького | 67625:0000000:746 | 622,0 |
| 34 | Канализационные сети | Микрорайон № 1 | 67:25:0000000:747 | 3 773,0 |
| 35 | Канализационные сети | квартал № 170 (ул. Чернышевского, ул. Гагарина, ул. М. Горького, пл. Победы) | 67:25:0000000:745 | 1 644,0 |
| 36 | Канализационные сети | квартал № 160А, 165 (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Луначарского, река «Вопь») | 67:25:0000000:752 | 1 330,0 |
| 37 | Канализационные сети | ул. Пугачёва, (общежитие ХБК, три корпуса и здания СПТУ № 14) | 67:25:0000000:756 | 771,0 |
| 38 | Канализационные сети | квартал № 177 (ул. Советская, ул. Чернышевского, ул. Краснооктябрьская, ул. М. Горького) | 67:25:0000000:750 | 1 032,0 |
| 39 | Канализационные сети | квартал № 162А (ул. Луначарского | 67:25:0000000:748 | 326,0 |
| 40 | Канализационные сети | ул. Чайковского, ул. Краснооктябрьская | 67:25:0000000:749 | 1 222,0 |
| 41 | Канализационные сети | по нечётной стороне ул. Советской | 67:25:0000000:755 | 1 099,0 |
| 42 | Канализационные сети | квартал № 181, 162 (ул. 50 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Бр. Шаршановых) | 67:25:0000000:753 | 1 129,0 |
| 43 | Канализационные сети | ул. Солнечная | 67:25:0000000:761 | 1 787,0 |
| 44 | Канализационные сети | ул. М. Горького | 67:25:000000:759 | 749,0 |
| 45 | Канализационные сети | квартал №171 (ул. Чернышевского) | 67:25:0000000:758 | 30,0 |
| 46 | Канализационные сети | ул. Октябрьская | 67:25:0010601:3422 | 218,0 |
| 47 | Канализационные сети | квартал № 180 (ул. М. Горького, ул. Первомайская, ул. Гагарина, ул. 50 лет Октября) | 67:25:0000000:754 | 408,0 |
| 48 | Канализационные сети | микрорайон Пионерный | 67:25:0000000:760 | 15 195,0 |
| 49 | Канализационные сети | ул. Бр. Шаршановых | 67:25:0000000:751 | 118,0 |
| 50 | Канализационные сети | ул. Трудовая | 67:25:0010406:211 | 1 010,0 |
| 51 | Канализационные сети | ул. Парковая | 67:25:0010615:573 | 3 034,0 |
| 52 | Канализационные сети |  | 67:25:0000000:787 | 1 300,0 |
| 53 | Канализационные сети |  | 67:25:0000000:790 | 1 188,0 |
| 54 | Канализационные сети |  | 67:25:0010209:287 | 1 162,0 |
| 55 | Канализационные сети | мкр. Яковлево | 67:25:0010207:748 | 2 390,0 |
| 56 | Канализационные сети |  | 67:25:0000000:783 | 600,0 |
| 57 | Канализационные сети |  | 67:25:0000000:789 | 835,0 |
| 58 | Канализационные сети | ул. Школа-интернат | 67:25:0000000:772 | 960,0 |

Очистные сооружения биологической очистки г. Ярцево эксплуатируются с 1985 года, с использованием типовой схемы и оборудования. Проектная мощность составляет 35 000 м3/сутки.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, представляют собой смесь городских сточных вод и промстоков более 20 предприятий.

В результате обследования очистных сооружений подготовлена исполнительная технологическая схема, которая представлена на рисунке ниже.

Исходные сточные воды поступают в приемную камеру (41), где распределяются по трем каналам и проходят процеживание на решетках с ручной очисткой (41.1-3). Из камеры предусмотрена сеть К13 аварийного сброса, отводящая сток в камеру лотка Вентури (48.1).

Процеженный сток направляется на две песколовки с круговым движением воды (42), обе рабочие. В результате отстаивания сток освобождается от песка. Осадок песколовок периодически откачивается в песковые бункеры (68) по сети Ш6 гидроэлеваторами, работающими от сети К6. Дренаж с песковых бункеров отводится по сети К7 в лоток перед песколовками. Песок из бункеров периодически вывозится на утилизацию.

От песколовок сток подается в камеру первичных отстойников (79.1) и распределяется на три первичных радиальных отстойника (79), два рабочих, один резервный. Осветленный сток отводится по трубопроводу К2 в камеру переключения аэротенков (44.1).

Осадок первичных отстойников (79) периодически илоскребом подаётся к приямку и насосами Н1.1-2 (один рабочий, один резервный) откачивается по сети Ш1 в резервуар уплотненного ила (54).

Плавающие вещества отстойников (79) периодически илоскребом сбрасываются в жировой колодец (80) по сети Ш7 и насосами Н1.1-2 (один рабочий, один резервный) отводится по сети Ш1 в резервуар уплотненного ила (54).

Насос Н1.3 предназначен для опорожнения первичных отстойников и промывки сети Ш1.

Из камеры (44.1) сток поступает в камеру распределительную аэротенков (44.2), откуда по лоткам через шиберы поступает в три аэротенка с регенераторами (44). В результате аэрации в присутствии активного ила происходит биологическое окисление органических веществ и азота аммонийного. Воздух подается воздуходувками (Н6.1-5) через фильтросы.

Прошедший биологическую очистку сток поступает в сборную камеру аэротенков (44.3), откуда по трубопроводу К2 отводится в камеру вторичных отстойников (79.2). Из камеры сток распределяется на три вторичных радиальных отстойника (45). Четвертый вторичный отстойник выведен из эксплуатации. Отстоянный активный ил илососами отводится через камеры (78) в камеру активного ила (53) по сети Ш2. Отстоянная вода по сети К2 поступает в камеру фильтровальной станции (47.1) по сети К13, откуда по сети К2 распределяется в камеру лотка Вентури (48.1).

Фильтровальная станция (47) выведена из эксплуатации.

Из лотка Вентури (48) по сети К2 сток поступает в камеру контактных резервуаров (79.3).

Из камеры контактных резервуаров сток поступает в контактные резервуары (49) оборудованные илоскребами, один рабочий, один резервный. Осадок камер периодически отводится по сети К10 в КНС хоз.-фекальной сети (90).

Очищенный сток из контактных резервуаров (49) отводится по сети К2 на водослив-аэратор (50) и далее на водовыпуск.

КНС хоз.-фекальной сети (90) предназначена для откачки стока собственной сети бытовой канализации К8, дренажей и осадка контактных резервуаров в приемную камеру (41) по сети К5.

Для подачи воздуха на аэрационные системы предусмотрены турбовоздуходувки (Н6.1-5) одна рабочая.

Из камеры активного ила (53) иловая смесь насосами Н2.2-4 отводится по сети Ш2 в камеру распределения активного ила (77) откуда поступает в зону регенерации аэротенков (44).

Избыточный активный ил по трубопроводу Ш2 отводится в камеру распределительную илоуплотнителей (56.1) и далее в илоуплотнители (56), один рабочий, один резервный. Уплотненный ил периодически по трубопроводу Ш3 сбрасывается в резервуар уплотненного ила (54).

Надиловая вода из илоуплотнителей (56) по сети К4 отводится в распределительную камеру аэротенков (44.1).

Из резервуара уплотненного ила (54) насосами Н4.1-2 уплотненный ил и сырой осадок первичных отстойников откачивается на иловые площадки.

С целью обеспечения оборудования технической водой из камеры фильтрационной станции (47.1) биологически очищенная вода подается по сети К6 в резервуар технической воды (55.1). Из резервуара (55.1) вода насосами Н5.1-3 (рабочие насосы Н5.1-2 или Н5.3) подается в сеть К6 и используется для работы гидроэлеваторов песколовок и промывку песковых бункеров.

С целью обеспечения оборудования технической водой из камеры переключения аэротенков (44.1) осветленная вода подается по сети К14 в резервуар технической воды (55.2). Из резервуара (55.2) вода насосом Н2.5 подается на промывку трубопроводов и насосом Н3 на охлаждение воздуходувок.

С целью откачки аэротенков (44) и вторичных отстойников (45) предусмотрена сеть К10 и насос Н2.1.

Рисунок 28. Исполнительная технологическая схема очистных сооружений

ОСК

Адрес объекта: Смоленская область, Ярцевский район.

Год ввода в эксплуатацию: 1983 г.

Расположение ОСК представлено на рисунке ниже.

Рисунок 29. Расположение ОСК

Проектная производительность ОСК г. Ярцево - 35,0 тыс. м3/сут.

ОСК г. Ярцево включает в себя следующие здания и сооружения:

Приёмная камера (действующее сооружение, габаритные размеры 3,0х3,5х1,5 м, объем 12,9 м3)

Горизонтальные песколовки (действующее сооружение, 2 шт.; габаритные размеры: d = 6,0 м, объем 144 м3, гидроэлеватор, щитовые затворы с электроприводом);

Бункерная станция сырого осадка/бункера для песка (действующее сооружение; габаритные размеры: 9,0х6,0 м., объем ёмкости 5 м3);

Первичные радиальные отстойники с илоскрёбами (3 шт., действующие сооружения, габаритные размеры: d = 24,0 м., h = 3,4 м.);

Камера 2К2 (действующее сооружение, габаритные размеры 3,0х3,0 м);

Насосная станция сырого осадка (действующее сооружение, насосы ФГ 216/24 – 3 шт.);

Илоуплотнитель (действующее сооружение, габаритные размеры: d = 18,0 м, h = 3,4 м);

Иловая камера 77 (действующее сооружение, габаритные размеры: 9,4х3,0 м);

Аэротенки смесители трехкоридорные (действующее сооружение, габариты 6,0х5,0х84);

Вторичные радиальные отстойники с илососами (3 шт., действующие сооружения, габаритные размеры: d = 24,0 м., h = 3,4 м.);

Камера 3К2 осветлённой воды после вторичных отстойников (действующее сооружение, габариты 2,0х4,0 м);

Блок насосно-воздуходувная станция (действующее здание, габаритные размеры: 30,0х18,0 м);

Камера 8К2 (действующее сооружение, габаритные размеры 2,5х4,0 м);

Лоток Вентури (действующее сооружение, габаритные размеры – объем 48 м3);

Хлораторная (действующее здание; габаритные размеры: 24,0х12,0 м);

Контактные радиальные резервуары (действующее сооружение, габаритные размеры: d = 18,0 м, h = 3,4 м);

Хоз. фекальная насосная станция (действующее сооружение, габаритные размеры 2,5х4,0 м);

Водослив-аэратор трёхступенчатый (действующее сооружение, габаритные размеры: 16,0х7,0 м);

Иловые площадки/карты (20 карт, в том числе 10 рабочих, габаритные размеры: 115,0х58,0х1,5 м);

Трансформаторная подстанция ТП БНВС (огороженная площадка);

Котельная (здание выведено из эксплуатации);

АБК с лабораторией (действующее здание, габаритные размеры 12,0х36,0 м, 2 этажа);

Здание КИПиА (действующее здание, габаритные размеры: 3,0х5,0 м).

Сооружения рассчитаны на полную биологическую очистку сточных вод, которая включает в себя следующие технологические процессы:

1. Механическая очистка;

2. Полная биологическая очистка;

3. Обеззараживание сточных вод;

4. Выпуск стоков в реку Вопь.

Механическая стадия очистки включает в себя: приёмную камеру с решётками, песколовки, первичные отстойники.

Сточные воды от ГНС по двум стальным коллекторам Ду 600 мм. поступают в приёмную камеру (3 решётки). Затем, после механической очистки на решётках, стоки поступают по трубопроводу в горизонтальные песколовки. Скорость протекания в лотках минимально 0,15 — максимально 0,3 м/сек. Песок и другие минеральные примеси с фракциями, задержанными в песколовке, два раза в смену удаляются в песковые бункера, находящиеся в здании бункерной сырого осадка.

После песколовки стоки самотёком поступают в распределительную чашу первичных отстойников, где при помощи шиберов равномерно распределяются по первичным отстойникам. Сточная вода поступает в центральную трубу отстойника и двигаясь от центра к периферии отстаивается в течении 1,5 час., где происходит оседание взвешенных веществ в количестве более 15 % от исходных. Осветлённая вода сливается в круговой лоток и отводится далее камеру 2К2, а затем на дальнейшую очистку в аэротенки. Выпавший на дно осадок сгребается к центру при помощи илоскребов, укреплённых на подвижной ферме, поступает в приямок и откачивается насосами в камеру сбора осадка 54 при БНВС, а затем на иловые карты. Всплывшие загрязняющие вещества задерживаются полупогружной перегородкой и удаляются полупогружной доской, которая, вращаясь вместе с фермой, погружает металлический жиросборник, в который и попадают собранные поверхностные загрязнения. Далее откачивается в камеру 54, а затем на иловые площадки.

Биологическая стадия очистки включает в себя: аэротенк, вторичные отстойники.

После механической очистки сточные воды поступают в камеру 2К2, а затем по подводному трубопроводу в верхний канал трёхкоридорного аэротенка-смесителя. Из верхнего канала вода поступает в распределительные лотки каждой секции аэротенка, из которых через отверстия, регулируемые щитовыми затворами-водосливами, переливается в аэротенк. Циркулирующий активный ил от распределительной камеры № 77 подаётся по трубопроводу в начало первого коридора каждой секции аэротенка, где регенерируется и смешивается с поступающей из распределительного лотка сточной водой. Для нормального протекания процесса биологической очистки и удаления из сточной воды ‘ органических веществ необходимо содержание определённого количества кислорода не менее 2 мг/л . Подача воздуха производится через систему воздуховодов. Иловая смесь через водослив в конце третьего коридора переливается в нижний канал и далее по отводящему трубопроводу направляется через распредчашу во вторичные радиальные отстойники, где происходит отделение очищенной сточной воды от иловой смеси выносимой из аэротенка. Отработанный ил возвращается в регенератор (через иловую камеру 77) аэротенка, а избыток ила в илоуплотнитель (осадок удаляется 2 раза в сутки, путём открытия задвижки, через колодец поступает в камеру сбора осадка 54, затем откачивается на иловые карты насосами).

Вторичные радиальные отстойники представляют собой круглые железобетонные резервуары, продолжительность отстаивания - 1,5 часа .Осветлённые стоки через переливные кромки переливаются в сборный лоток отстойника и отводятся через камеру 8К2 в лоток Вентури, затем в контактные резервуары (механическая очистка), осадок с контактных резервуаров удаляется через хоз.-фекальную насосную во главу процесса, далее через водослив- аэратор в реку Вопь.

Отведение осадков. Сырой осадок после первичных отстойников и избыточный активный ил после вторичных отстойников подаётся на иловые площадки, которые представляют собой систему специализированных карт, ограждённых земляными валиками, предназначаются для подсушивания в естественных условиях осадков, поступающих с площадки очистных сооружений.

Работа каскада состоит в периодическом напуске осадка на верхние карты и накапливание в последней отстоянной воды.

После окончания периода заполнения иловой площадки до верхнего уровня начинается следующий период выдержки, при котором происходит дальнейшее обезвоживание и стабилизация осадка в естественных условиях. Песок из бункерной сырого осадка используется для обваловки иловых карт.

Для контроля качества сточной воды ООО «Вода Смоленска» имеет собственную аккредитованную химико-бактериологическую лабораторию, которая отбирает воду на пробу в установленные промежутки времени и проводит анализ химического состава воды.

Лаборатория ООО «Вода Смоленска» проводит анализ качества стоков по основным показателям (взвешенные вещества, БПК, ХПК, железо, марганец и т.п.).

Дополнительно ООО «Вода Смоленска» осуществляет бактериологический и паразитологический контроль сточной воды, а также проверку на токсичность, на фенолы, фторид-ионы и никель. Для этого привлекается сторонняя специализированная лаборатория – ОАО «Инженерно-технический центр «Экология». Пробы отбираются и доставляются в г. Смоленск автотранспортом по адресу данной организации.

По итогам исследований проб оформляются соответствующие Протоколы.

Внутренние источники электроснабжения очистных сооружений (основные и резервные электростанции собственных нужд) отсутствуют.

Внешнее электроснабжение очистных сооружений осуществляется от подстанции 110/10 кВ (ПС «Ярцево-1») по двум линиям Л-1016 и Л-1017. Кроме очистных сооружений от подстанции «Ярцево-1» (в тех же точках присоединения) осуществляется внешнее электроснабжение главной канализационной насосной станции (ГНС) города.

Электроснабжение от ПС «Ярцево-1» до очистных сооружений (ТП БНВС) осуществляется следующим образом:

Линия Л-1016 (1 ввод):

от ЗРУ-10 кВ ПС «Ярцево-1», 1 секция шин, яч. №1016 до опоры №1 16Р1 – по одной кабельной линии марки ААШв 3х120, длина трассы составляет 587 метров.

от опоры №1 16Р1 до опоры №28 16Р4 – по одной воздушной линии АС-50, точная длина трассы не установлена (ориентировочно составляет 2100 метров).

от опоры №28 16Р4 до ТП БНВС (ввод 2, ВН-2, трансформатор Т-2) – по одной кабельной линии марки ААБ 3х95, длина трассы составляет 180 метров.

Линия Л-1017 (2 ввод):

от ЗРУ-10 кВ ПС «Ярцево-1», 2 секция шин, яч. №1017 до опоры №1 17Р1 – по одной кабельной линии марки ААШв 3х120, длина трассы составляет 587 метров.

от опоры №1 17Р1 до опоры №28 17Р4 – по одной воздушной линии АС-50 точная длина трассы не установлена (ориентировочно составляет 2100 метров).

от опоры №28 17Р4 до ТП БНВС (ввод 1, ВН-1, трансформатор Т-1) очистных сооружений – по одной кабельной линии марки ААБ 3х95, длина трассы составляет 180 метров.

Отпайка на главную канализационную насосную станцию города (ТП ГНС) осуществляется с опор №1 16Р1 и №1 17Р1.

Внутреннее электроснабжение Воздуходувной станции осуществляется от встроенной трансформаторной подстанции ТП БНВС 2х1000 кВА.

От РУ-0,4 кВ ТП БНВС получают напряжения силовые щиты станции управления 1ЩСУ и 2ЩСУ. 1ЩСУ состоит из двух секций с АВР и расположено в помещении воздуходувной. 2ЩСУ также состоит из двух секций (без АВР), расположено в помещении насосной. Технический учёт электроэнергии отсутствует.

От 1ЩСУ получают электроснабжение следующие потребители насосно-воздуходувной станции: четыре воздуходувных агрегата (мощность электродвигателя каждого агрегата 160 кВт, электродвигатель агрегата №3 демонтирован); внутреннее рабочее освещение; внутреннее аварийное освещение; сварочные аппараты; вентиляторы системы вентиляции; сигнализация, КИП; запорная арматура с электроприводами.

От 2ЩСУ получает электроснабжение оборудование помещения насосной в здании насосно-воздуходувной станции: насосы активного ила мощностью по 75 кВт (№7,8,9 – насосы возвратного ила, насос №9 используется также для сброса избытка ила на иловые площадки); насос опорожнения вторичных отстойников и аэротенков мощностью 45 кВт (№10); насосы уплотнения ила мощностью по 22 кВт (№11,12 – откачка осадка на иловые карты); насосы технической воды мощностью по 17 кВт (№13,14,15 – для подачи на песколовки); насос пеногашения мощностью 75 кВт (№18 – для промывки трубопроводов, насос №17 демонтирован); насос технической воды на охлаждение сальников воздуходувок (№19); дренажный насос мощностью 1,5 кВт (№16); внутреннее аварийное освещение насосной; запорная арматура с электроприводами; сигнализация и КИП.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 166. Характеристики электроприводов Воздуходувной станции ОСК г. Ярцево*

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн |  | cos φ |  | КПД |  | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А |  | о.е. |  | % |  |  |
| 1 | Турбокомпрессор ТВ80-1,6 № 1 | 5АМН280М2У3 | 160 | 380/660 | 278 | 0,92 |  | 95 |  | 2965 |  |
| 2 | Турбокомпрессор ТВ80-1,6 № 5 | 5АМН280М2У3 | 160 | 380/660 | 278 | 0,92 |  | 95 |  | 2965 |  |

* - электропривод отсутствует на двух воздуходувных агрегатах из пяти, один электродвигатель не исправен.

Система отопления в здании Воздуходувной станции – водяная, от встроенной газовой котельной. Отопительные приборы размещены у наружных стен, под окнами без ниш.

Технический учёт электроэнергии отсутствует.

Система механической вентиляции отсутствует. Вентиляция естественная.

Внешнее электроснабжение насосной станции осуществляется от 1ЩСУ 0,4 кВ подстанции ТП БНВС 2х1000 кВА по двум кабельным линиям АСБ 3х70.

Внутреннее электроснабжение Насосной станции сырого осадка осуществляется от вводного силового шкафа управления 0,4 кВ, который расположен в электрощитовом помещении.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 167. Характеристики электроприводов Насосной станции первичного осадка ОСК г. Ярцево

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн |  | cos φ |  | КПД |  | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А |  | о.е. |  | % |  |  |
| 1 | Насос СД160/45б №1 | АО2-81-4 | 22,0 | 380 | 43,2 | 0,91 |  | 91,5 |  | 1500 |  |
| 2 | Насос СД160/45б №2 | АО2-81-4 | 22,0 | 380 | 43,2 | 0,91 |  | 91,5 |  | 1500 |  |
| 3 | Насос СД160/45б №3 | АО2-81-4 | 22,0 | 380 | 43,2 | 0,91 |  | 91,5 |  | 1500 |  |

Система отопления в здании Насосной станции первичного осадка – водяная, с использованием местных отопительных приборов, размещённых у наружной стены.

Технический учёт электроэнергии отсутствует.

Вентиляция принудительная.

Внутреннее электроснабжение Хоз. фекальной насосной станции осуществляется от вводного силового шкафа управления 0,4 кВ, который расположен в машзале.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 168. Характеристики электроприводов Хоз. фекальной насосной станции ОСК г. Ярцево

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн |  | cos φ |  | КПД |  | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А |  | о.е. |  | % |  |  |
| 1 | Фекальный насос ФГ80/18 | АИР132М4 | 11 | 380 | 22,5 | 0,84 |  | 88,4 |  | 1500 |  |
| 2 | Фекальный насос ФГ80/18 | АИР132М4 | 11 | 380 | 22,5 | 0,84 |  | 88,4 |  | 1500 |  |

Система отопления в здании хоз. фекальной насосной станции - электрическое.

Однолинейная схема внешнего электроснабжения очистных сооружений и главной насосной станции (ГНС), блока насосно-воздуходувной станции, блока производственных и бытовых помещений, насосной станции сырого осадка, бункера для обезвоживания песка, Киоска КИП представлены на рисунках ниже.

Рисунок 30. Однолинейная схема внешнего электроснабжения ОСК и ГНС

Рисунок 31. Однолинейная схема электроснабжения Блока насосно-воздуходувной станции

Рисунок 32. Однолинейная схема электроснабжения Блока производственных и бытовых помещений

Рисунок 33. Однолинейная схема электроснабжения насосной станции сырого осадка

Рисунок 34. Однолинейная схема электроснабжения бункера для обезвоживания песка

Рисунок 35. Однолинейная схема электроснабжения киоска КИП

ГНС

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 100.

Год ввода в эксплуатацию: 1978 г.

Расположение ГНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 36. Расположение ГНС

Проектная производительность ГНС - 35,0 тыс. м3/сут.

ГНС служит для транспортировки канализационных вод от КНС на городские очистные сооружения канализации.

Здание ГНС разделено на три части: ТП ГНС 10/0,4, грабельное отделение и насосное отделение. В верхней части ГНС ранее находились душ, туалет, помещение операторов, сейчас они отсутствуют.

Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Собранный мусор вывозится по мере накопления. Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на городские очистные сооружения с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

Схема насосного отделения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 37. Схема насосного отделения ГНС

Однолинейная схема электроснабжения ГНС представлена на рисунке ниже.

Рисунок 38. Однолинейная схема электроснабжения ГНС

В здании ГНС установлено пять насосов. Управление насосами автоматическое. Характеристики насосов представлены в таблице ниже.

Таблица 169. Характеристики насосов ГНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | ФГ 450/22,5 | н/д | 22,0 | 450 | 75 |
| 2 | Фекальный насос | СД 450/22,5а | н/д | 18 | 380 | 45 |
| 3 | Фекальный насос | ФГ 450/22,5а | н/д | 18 | 380 | 45 |
| 4 | Фекальный насос | СД 450/22,5 | н/д | 22,5 | 450 | 75 |
| 5 | Фекальный насос | ФГ 450/22,5 | н/д | 22,0 | 450 | 75 |

Электроснабжение очистных сооружений канализации осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 170. Характеристики электроприводов ГНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР 280S6 | 75 | 380 | 139,5 | 0,85 | 94 | 1000 |
| 2 | Насос №2 | АИР 280S6 | 45 | 380 | 139,5 | 0,85 | 94 | 1000 |
| 3 | Насос №3 | АИР 200М4 | 45 | 380 | 67,9 | 0,90 | 94 | 1000 |
| 4 | Насос №4 | АИР 200М4 | 75 | 380 | 67,9 | 0,90 | 92 | 1000 |
| 5 | Насос №5 | АИР 280S6 | 75 | 380 | 139,5 | 0,85 | 94 | 1000 |
| Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вытяжной вентилятор | 3,0 | н/д | 380 | 7,0 | н/д | н/д | н/д |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Электрический тельфер | н/д | 5,5 | 380 | 12,0 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Электрический тельфер | н/д | 3,0 | 380 | 7,0 | н/д | н/д | н/д |

Вентиляция здания – принудительная.

Отопление в здании - водяное.

Однолинейная схема внешнего электроснабжения очистных сооружений и главной насосной станции (ГНС) представлены на рисунке выше в разделе 2.1.1.1.

      - КНС «Геронтологический центр»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Дачная, д. 20А.

Год ввода в эксплуатацию: 1970 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 39. Расположение КНС

Проектная производительность КНС – 2,4 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Один раз в год собранный мусор вывозится.

КНС не обслуживаемая.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлено два насоса. Управление насосами автоматическое.

Характеристики насосов представлены в таблице ниже.

Таблица 171. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | Ф 57,5-9,5 | н/д | 10 | 50 | 3,5 |
| 2 | Фекальный насос | Ф 57,5-9,5 | н/д | 10 | 50 | 3,5 |

Электроснабжение осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 172. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фекальный насос | 4А100L4У3 | 4 | 380 | 8,63 | 0,84 | 83,1 | 1410 |
| 2 | Фекальный насос | 4А100L4У3 | 4 | 380 | 8,63 | 0,84 | 83,1 | 1410 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрическая таль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании - электрическое.

КНС «Школьная»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Школьная.

Год ввода в эксплуатацию: 1970 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 40. Расположение КНС «Школьная»

Проектная производительность КНС – 2,4 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице.

Обслуживает КНС один оператор.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлено два насоса. Управление насосами автоматическое.

Характеристики насосов представлены в таблице ниже.

Таблица 173. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | ФГ 216/24 | н/д | 24 | 216 | 37 |
| 2 | Фекальный насос | СМ 150-125-315/4б | н/д | 22,5 | 160 | 22 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 174. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фекальный насос | АИР200М4 | 37,0 | 380 | 70,0 | 0,84 | 83,1 | 1410 |
| 2 | Фекальный насос | АИР180S4 | 22,0 | 380 | 43,2 | 0,84 | 83,1 | 1410 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрическая таль | н/д | 3,0 | 380 | 6,5 | н/д | н/д | 1450 |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании - электрическое.

      - КНС «ДЭП-3»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, 333 км Автомагистрали М:1 «Беларусь», ул. Шоссейная.

Год ввода в эксплуатацию: 1968 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 41. Расположение КНС «ДЭП-3»

Проектная производительность КНС – 1,92 тыс. м3/сут.

Здание КНС имеет только насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

КНС не обслуживаемая.

Канализационные воды с приемного отделения перекачиваются на иловые карты с помощью насоса, установленного в насосном отделении.

В здании КНС установлен один насос. Управление насосом автоматическое.

Характеристики насоса представлены в таблице ниже.

Таблица 175. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | СДВ 80/18 | н/д | 18 | 80 | 10,8 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 176. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР132М4 | 11 | 380 | 22,5 | 0,84 | 88,4 | 1500 |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании – не предусмотрено.

      - КНС «Лесная»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 50 лет Октября.

Год ввода в эксплуатацию: 1985 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 42. Расположение КНС «Лесная»

Проектная производительность КНС – 1,92 тыс. м3/сут.

Канализационные воды из приемного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

На КНС установлен один насос. Управление насосом автоматическое.

Характеристики насоса представлены в таблице ниже.

Таблица 177. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | ФГ 81/18 | н/д | 18 | 80 | 10,8 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 178. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР132М4 | 11 | 380 | 22,5 | 0,84 | 88,4 | 1500 |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании – не предусмотрено.

КНС «МСО»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, строение 23.

Год ввода в эксплуатацию: 1985 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 43. Расположение КНС № 1

Проектная производительность КНС – 1,92 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

КНС не обслуживаемая.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлен один насос. Управление автоматическое.

Характеристики насоса представлены в таблице ниже.

Таблица 179. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | СДВ 80/18 | н/д | 18 | 80 | 10,8 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 180. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР132М4 | 11 | 380 | 22,5 | 0,84 | 88,4 | 1500 |

Вентиляция здания – принудительная.

Отопление в здании - водяное.

КНС «Милохово»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Колхозная, строение 25.

Год ввода в эксплуатацию: 1979 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 44. Расположение КНС «Милохово»

Проектная производительность КНС – 0,6 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

Обслуживает КНС один оператор.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на иловые карты с помощью насоса, установленного в насосном отделении.

В здании КНС установлено один насос. Управление насосом ручное.

Характеристики насоса представлены в таблице ниже.

Таблица 181. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | Wilo | н/д | 30 | 25 | 1 |

Электроснабжение очистных сооружений канализации осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 182. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | н/д | 1,2 | 380 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании – электрическое.

      - КНС «РОСТО»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 8А.

Год ввода в эксплуатацию: 1968 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 45. Расположение КНС

Проектная производительность КНС – 4,8 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

Обслуживает КНС один оператор.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлено два насоса. Управление насосами автоматическое.

Характеристики насосов представлены в таблице ниже.

Таблица 183. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | СД 50/10 | н/д | 10 | 50 | 4,0 |
| 2 | Фекальный насос | СД 50/10 | н/д | 10 | 50 | 4,0 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 184. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР100L4 | 4,0 | 380 | 9.75 | 0,9 | 90,5 | 1500 |
| 2 | Насос №2 | АИР100L4 | 4,0 | 380 | 9.75 | 0,9 | 90,5 | 1500 |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании - отсутствует.

КНС «Трудовая»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Трудовая, д. 12А.

Год ввода в эксплуатацию: 1978 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 46. Расположение КНС

Проектная производительность КНС – 11,52 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

Обслуживает КНС один оператор.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлено три насоса. Управление насосами автоматическое.

Характеристики насосов представлены в таблице ниже.

Таблица 185. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | СД 160/45 | н/д | 45 | 160 | 32 |
| 2 | Фекальный насос | СД 160/45 | н/д | 45 | 160 | 32 |
| 3 | Фекальный насос | СД 160/45 | н/д | 45 | 160 | 32 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 186. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР280S6 | 37 | 380 | 70,2 | 0,87 | 92 | 1500 |
| 2 | Насос №2 | АИР280S6 | 37 | 380 | 70,2 | 0,87 | 92 | 1500 |
| 3 | Насос №3 | АИР280S6 | 37 | 380 | 70,2 | 0,87 | 92 | 1500 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электрическая таль | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Вентиляция здания – принудительная.

Отопление в здании - электрическое.

      - КНС «Школа-Интернат»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Макаренко.

Год ввода в эксплуатацию: 1984 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 47. Расположение КНС

Проектная производительность КНС – 1,92 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

Обслуживает КНС один оператор.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлен один насос. Управление насосом автоматическое.

Характеристики насоса представлены в таблице ниже.

Таблица 187. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | СДВ 80/18 | н/д | 18 | 80 | 10,8 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электропривода представлены в таблице ниже.

Таблица 188. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР132М4 | 11 | 380 | 22,5 | 0,84 | 88,4 | 1500 |

Вентиляция здания – естественная.

Отопление в здании - электрическое.

КНС «Яковлево»

Адрес объекта: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Сафонова.

Год ввода в эксплуатацию: 1978 г.

Расположение КНС представлено на рисунке ниже.

Рисунок 48. Расположение КНС

Проектная производительность КНС – 7,68 тыс. м3/сут.

Здание КНС разделено на две части: грабельное отделение и насосное отделение. Входящие потоки канализационных вод поступают в грабельное отделение, где проходят через решётку, очищаясь от крупного мусора, который один раз в час собирается вручную и складируется на улице. Мусор вывозится по мере накопления.

Обслуживает КНС один оператор.

Канализационные воды с грабельного отделения перекачиваются на главную насосную станцию с помощью насосов, установленных в насосном отделении.

В здании КНС установлено два насоса. Управление насосами автоматическое.

Характеристики насосов представлены в таблице ниже.

Таблица 189. Характеристики насосов КНС

| Номер насоса | Назначение | Марка насоса | Год выпуска | Паспортные данные насосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор | Подача | Мощность |
|  |  |  |  | м | м3/ч | кВт |
| 1 | Фекальный насос | СД 160/45 | н/д | 45 | 160 | 32 |
| 2 | Фекальный насос | СД 160/45 | н/д | 45 | 160 | 32 |

Электроснабжение КНС осуществляется в соответствии с Договором энергоснабжения.

Резервный / аварийный источник питания: не предусмотрен.

Характеристики электроприводов представлены в таблице ниже.

Таблица 190. Характеристики электроприводов КНС

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) электропривода | Паспортные данные электропривода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pн | Uн | Iн | cos φ | КПД | об/мин |
|  |  |  | кВт | В | А | о.е. | % |  |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | АИР200М4 | 37 | 380 | 70 | 0,87 | 92 | 1500 |
| 2 | Насос №2 | АИР200М4 | 37 | 380 | 70 | 0,87 | 92 | 1500 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрическая таль | 4МТН112-6 | 5 | 380 | н/д | 0.75 | 77.9 | 1000 |

Вентиляция здания – принудительная.

Отопление в здании – электрическое.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Работы по техническому обследованию централизованных систем водоотведения Ярцевского г.п. Смоленской области выполнены в межотопительный сезон по Договору № РСВ-14/24 от 18.05.2024 г.

Итоговая таблица с заключениями и рекомендациями по результатам обследования централизованной системы водоотведения представлена ниже.

Таблица 191. Заключения и рекомендации по результатам обследования централизованной системы водоотведения

| Наименование системы | Заключение по объекту | Рекомендации по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Система электроснабжения | ОСК, АБК |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | ОСК, БНВС |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | ОСК, Хоз-фекальная насосная |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | ОСК, Насосная станция при первичных отстойниках |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | Главная насосная станция |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Геронтологический центр» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Школьная» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «ДЭП-3» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | рекомендуется замена вводного устройства. рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Лесная» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «МСО» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | рекомендуется замена вводного устройства. рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Милохово» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | рекомендуется замена вводного устройства. рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «РОСТО» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Трудовая» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Школа-Интернат» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
|  | КНС «Яковлево» |  |
|  | Физический износ системы электроснабжения в целом составляет 50%. Степень износа соответствует группе В. | Рекомендуется замена вводного устройства. Рекомендуется реконструкция с применением кабелей с медными жилами. Рекомендуется реконструкция с применением энергоэффективных источников света. Выполнить мероприятия по организации заземления и молниезащиты. |
| 1.2. Технологическая часть | Насосное оборудование |  |
|  | Насосные агрегаты находятся в работе. Средняя степень физического износа насосного оборудования составляет 44%. | Оборудование с физическим износом, соответствующим буквенным группам «В», «Г» нежелательно для дальнейшей эксплуатации и требует замены. |
|  | Запорно-регулирующая арматура |  |
|  | Арматура находится в удовлетворительном состоянии, категории износа Б. Средняя степень физического износа арматуры составляет 50%. Срок службы данного оборудования до 50 лет. | Арматура с физическим износом, соответствующим буквенной группе «Г», нежелательна для дальнейшей эксплуатации, и требует замены. |
|  | Технологические трубопроводы |  |
|  | Технологические трубопроводы эксплуатируются с нареканиями от обслуживающего персонала. Средняя степень физического износа технологических трубопроводов составляет 51%. | Трубопроводы с физическим износом, соответствующим буквенной группе «Г» нежелательны для дальнейшей эксплуатации, и требуют замены. |
|  | Обратные клапана |  |
|  | Обратные клапаны пригодны для дальнейшей эксплуатации. Находятся не в аварийном состоянии. Степень износа 38%. | Рекомендаций нет. |
|  | Приборы учёта |  |
|  | Учёт сточных вод не осуществляется. | Рекомендаций нет. |
|  | Грузоподъёмные механизмы |  |
|  | Средний износ грузоподъёмных механизмов составляет 65%. Грузоподъёмные механизмы нуждаются в капитальном ремонте. | Произвести капитальный ремонт (при невозможности – замену) грузоподъёмных механизмов |
| 1.3. Линейная часть | Степень физического износа сетей водоснабжения составляет 86,3%. Участки сетей с физическим износом, соответствующим буквенным группам «Г» и «Д», рекомендуются к замене. | Рекомендуется перекладка сетей водоснабжения суммарной протяжённостью 63 928 м. |
| 1.4 Архитектурная часть | ОСК, АБК |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние железобетонных конструкций – аварийное. Техническое состояние металлических конструкций – ограниченно работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Заделать трещины. Металлические конструкции очистить от коррозии, покрыть антикоррозионным составом, окрасить. Окна: заменить на ПВХ-стеклопакеты Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, БНВС |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние железобетонных конструкций – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – ограниченно работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Металлические конструкции очистить от коррозии, покрыть антикоррозионным составом, окрасить. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Хоз-фекальная насосная |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние железобетонных конструкций – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – ограниченно работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Металлические конструкции очистить от коррозии, покрыть антикоррозионным составом, окрасить. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Котельная |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: техническое состояние – аварийное. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Окна: восстановить целостность оконных заполнений. Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Хлораторная |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: обустроить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Здание под электрооборудование ремонтных дробилок |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Первичные отстойники |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние железобетонных конструкций – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – работоспособное. Отмостка: отсутствуют. | Наружные стены: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Вторичные отстойники |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние железобетонных конструкций – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | ОСК, Аэротенки-смесители трехкоридорные |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние железобетонных конструкций – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Необходимо проведение капитального ремонта. |
|  | ОСК, Насосная станция при первичных отстойниках |  |
|  | Техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытия: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограничено работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: техническое состояние – работоспособное. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. |
|  | ОСК, Насосная станция при метантенках |  |
|  | Покрытия: техническое состояние – неработоспособное. Кровля: техническое состояние – неработоспособное. Полы: техническое состояние – неработоспособное. Двери: техническое состояние – неработоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Демонтировать здание |
|  | Главная насосная станция |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – не работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: разрушения, трещины. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: восстановить целостность асфальтобетонной отмостки шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Геронтологический центр» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – аварийное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Школьная» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – работоспособное. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: загерметизировать покрытие. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «ДЭП-3» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – аварийное. Покрытие: техническое состояние – отсутствует. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Лесная» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние – аварийное. Кровля: отсутствует. Полы: отсутствует. Двери: отсутствуют. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: провести полную реконструкцию КНС с заменой заглублённой части. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «МСО» |  |
|  | Ограждающие конструкции: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – аварийное. Покрытие: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние –работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию кровли. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Милохово» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – работоспособное. Кровля: техническое состояние – работоспособное. Полы: техническое состояние – работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: отсутствует. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Отмостка: соорудить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «РОСТО» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – ограниченно работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: техническое состояние – аварийное. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Трудовая» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограниченно работоспособное. Техническое состояние металлических конструкций – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – аварийное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: техническое состояние – аварийное. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Школа Интернат» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – ограничено работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние – ограничено работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: отсутствуют. Отмостка: техническое состояние – аварийное. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |
|  | КНС «Яковлево» |  |
|  | Конструкции надземной части: техническое состояние наружных стен – работоспособное, Техническое состояние металлических конструкций – работоспособное. Покрытие: техническое состояние – ограничено работоспособное. Кровля: техническое состояние –работоспособное. Полы: техническое состояние – ограниченно работоспособное. Двери: техническое состояние – работоспособное. Окна: техническое состояние – аварийное. Отмостка: техническое состояние – аварийное. | Наружные стены: восстановить штукатурный слой внутри помещений, восстановить кирпичную кладку разрушенных участков. Покрытия: ж/б покрытия очистить, арматуру покрыть антикоррозионным составом, оштукатурить ремонтным составом. Кровля: выполнить герметизацию покрытия. Отмостка: восстановить асфальтобетонную отмостку шириной 1 м. с уклоном не менее 3% от стен здания. |

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (ООО «Вода Смоленска») оказывает услуги по приёму сточных вод от населения и предприятий Ярцевского г.п.

Сооружения и объекты, используемые для отведения, очистки и сброса сточных вод в водные объекты являются собственностью Администрации Ярцевского района Смоленской области и переданы Обществу на условиях Концессионного соглашения.

Таким образом, система централизованного водоотведения Ярцевского г.п. представлена одной эксплуатационной зоной - зоной эксплуатационной ответственности ООО «Вода Смоленска».

На территории Ярцевского г.п. организовано 4 технологических зоны централизованного водоотведения:

технологическая зона централизованного водоотведения ОСК г. Ярцево (99,3%);

технологическая зона централизованного водоотведения «ДЭП-3» (0,5%);

технологическая зона «Милохово» (0,1%);

технологическая зона «Старое Ярцево» (0,1%).

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляются через систему самотёчных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утверждённых приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. № 168.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляются через систему самотёчных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы централизованного водоотведения осуществляются на основании МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых Приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Самотёчные сети выполнены из чугунных и керамических труб, напорные – из стальных.

Износ канализационных сетей составляет порядка 86,3%.

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надёжности.

При оценке надёжности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа, следует отнести следующие факторы:

год прокладки канализационного трубопровода;

диаметр трубопровода (толщина стенок);

нарушения в стыках трубопроводов;

дефекты внутренней поверхности;

засоры, препятствия;

нарушение герметичности;

деформация трубы;

глубина заложения труб;

состояние грунтов вокруг трубопровода;

наличие (отсутствие) подземных вод;

интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учётом двух основных условий:

минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной сети;

увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надёжность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа систем централизованного водоотведения на территории Ярцевского г.п.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Организация, осуществляющая водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения обязана осуществлять контроль за составом и свойствами принимаемых в канализационную сеть сточных вод с соблюдением нормативов по объёму и составу отводимых в систему водоотведения сточных вод, нормативов допустимых сбросов абонентов, а также требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

Необходимая степень очистки определяется предельно-допустимыми концентрациями в воде водоёма. В соответствии со ст. 35 «Водного кодекса» Российской Федерации, нормативные требования, установленные к составу и свойствам воды водных объектов, должны относиться к самим сбрасываемым водам, т. е. необходимая степень очистки сточных вод должна быть принята из условий соблюдения нормативов ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Значительная часть улиц в районах индивидуальной застройки не охвачена централизованной системой водоотведения. В отсутствие централизованной системы водоотведения для сбора сточных вод используются выгребные ямы и септики.

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

Одной из актуальных проблем в части водоотведения является поверхностное водоотведение. В городе имеется закрытая и открытая сеть дождевых коллекторов. Состояние существующих дождевых коллекторов неудовлетворительное, заиленность трубопроводов достигает 80 %.

Дождевые воды в исторической части города сбрасываются, в основном, в коллекторы бытовой канализации, частично вода из дождевых коллекторов сбрасывается на рельеф.

В связи с тем, что технология очистки дождевых и бытовых вод значительно отличается друг от друга, все существующие выпуски дождевых коллекторов в бытовые коллекторы должны быть переориентированы на сброс в дождевую канализацию.

На момент актуализации Схемы основными проблемами в водоотведении Ярцевского г.п. являются:

прямой сброс неочищенных сточных вод в водоёмы и на рельеф, в том числе через выпуски промышленных предприятий;

невыполнение требуемого качества очистки сточных вод;

негативное влияние на процессы очистки специфических загрязнений;

неоптимальная работа системы транспортировки сточных вод, заиливание труб, переполнение при выпадении дождей;

наличие территорий, не имеющих централизованной системы водоотведения;

негативное воздействие иловых площадок на окружающую среду близлежащих районов города;

высокий процент изношенности канализационных сетей;

неудовлетворительное техническое состояние КНС, КОС и оборудования систем водоотведения. Срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу оборудования и сооружений системы водоотведения.

В тоже время показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоёмы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН. Это говорит о необходимости модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений с организацией на них современных технологических процессов. Необходимость модернизации и реконструкции сооружений подтверждается также и тем, что срок службы у большинства технологического и насосного оборудования исчерпан и требуется его замена. Часть оборудования работает без резерва.

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения городского поселения

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.

ЦСВ относится к ЦСВГП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782», к ЦСВГП (с даты внесения таких сведений).

При отсутствии утверждённой схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВГП.

К ЦСВГП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.

Система централизованного водоотведения (ЦСВ) Ярцевского г.п. удовлетворяет критериям отнесения ее к централизованным системам водоотведения городских поселений.

Направления развития системы водоотведения

Направление развития системы водоотведения определяется согласно Концессионному соглашению в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области заключённого между ООО «Вода Смоленска» и Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общие технические показатели системы водоотведения ООО «Вода Смоленска» за 2023 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 192. Общие технические показатели системы водоотведения ООО «Вода Смоленска»

| № п/п | Технические параметры | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | 2 254,92 |
| 2 | Количество очищаемых сточных вод собственными ОС | тыс. м3 | 2 254,92 |
| 3 | Общее количество очистных сооружений канализации | шт. | 1 |
| 4 | Общее количество канализационных насосных станций | шт. | 11 |
| 5 | Суммарная установленная (проектная) мощность очистных сооружений | тыс. м3 / сут. | 35,0 |
| 6 | Протяжённость сетей водоотведения (с учётом внутриплощадочных сетей объектов) | км. | 92,6 |

Отчётный баланс системы водоотведения по данным ООО «Вода Смоленска» за 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 193. Отчётный баланс системы водоотведения по данным ООО «Вода Смоленска» за 2023 г.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведено стоков от потребителей (полезный отпуск стоков) всего, в том числе: | тыс. м3 | 2 072,69 |
| 1.1 | от 1 группы (население) | тыс. м3 | 1 573,96 |
| 1.2 | от 2 группы (бюджет) | тыс. м3 | 109,1 |
| 1.3 | от 3 группы (прочие) | тыс. м3 | 389,63 |
| 2 | Приток собственных нужд (хозяйственно-бытовые и вспомогательные нужды, от промывки сетей и т.п.) | тыс. м3 | 182,23 |
| 3 | Пропущено стоков через очистные сооружения канализации всего | тыс. м3 | 2 254,92 |
|  | % отношение полезного отпуска стоков ко входу ОСК, в том числе: | % | - |
| 3.1 | ОСК г. Ярцево | тыс. м3 | 2 254,92 |
| 4 | Перекачено (транспортировано) стоков всего, в том числе: | тыс. м3 | 2 254,92 |
| 4.1 | ГНС | тыс. м3 | 2 254,92 |

Отчётный баланс электроэнергии на водоотведение по данным ООО «Вода Смоленска» за 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 194. Баланс потребления электроэнергии на водоотведение за 2023 г.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия на водоотведение всего, в том числе: | тыс. кВт.ч | 1 747,133 |
| 1.1 | на перекачку стоков всего, в том числе: | тыс. кВт.ч | 420,943 |
| 1.1.1 | ГНС | тыс. кВт.ч | 287,316 |
| 1.1.2 | КНС «Геронтологический центр» | тыс. кВт.ч | 5,807 |
| 1.1.3 | КНС «ДЭП-3» | тыс. кВт.ч | 1,067 |
| 1.1.4 | КНС «Лесная» | тыс. кВт.ч | 2,892 |
| 1.1.5 | КНС «МСО» | тыс. кВт.ч | 5,851 |
| 1.1.6 | КНС «Милохово» | тыс. кВт.ч | 3,717 |
| 1.1.7 | КНС «РОСТО» | тыс. кВт.ч | 5,095 |
| 1.1.8 | КНС «Трудовая» | тыс. кВт.ч | 31,781 |
| 1.1.9 | КНС «Школьная» | тыс. кВт.ч | 47,890 |
| 1.1.10 | КНС «Школа-интернат» | тыс. кВт.ч | 5,049 |
| 1.1.11 | КНС «Яковлево» | тыс. кВт.ч | 24,478 |
| 1.2 | на очистку стоков всего, в том числе: | тыс. кВт.ч | 1 326,190 |
| 1.2.1 | ОСК г. Ярцево | тыс. кВт.ч | 1 326,190 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Данные по количеству фактического притока неорганизованного стока за 2023 г. по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 195. Данные по количеству фактического притока неорганизованного стока за 2023 г.

| № п/п | Технологическая зона | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактический приток неорганизованного стока всего, в том числе: | тыс. м3 | 0,00 |
| 1.1. | ОСК г. Ярцево | тыс. м3 | 0,00 |

Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

Приборы учёта принимаемых сточных вод на объектах централизованной системы водоотведения Ярцевского г.п. отсутствуют.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 196. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отведено стоков от потребителей (полезный отпуск стоков) всего, в том числе: | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 052,12 | 2 155,47 | 2 129,14 | 2 005,02 | 2 072,69 |
| 2. | Хозяйственно-бытовые и вспомогательные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,43 | 22,36 | 22,35 | 177,88 | 182,23 |
| 3. | Пропущено стоков через очистные сооружения канализации всего | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 072,55 | 2 177,83 | 2 151,49 | 2 182,9 | 2 254,92 |
| 3.1. | ОСК г. Ярцево | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 072,55 | 2 177,83 | 2 151,49 | 2 182,9 | 2 254,92 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития городского поселения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 197. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отведено стоков от потребителей (полезный отпуск стоков) всего, в том числе: | тыс. м3 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 |
| 2. | Хозяйственно-бытовые и вспомогательные нужды | тыс. м3 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 | 182,23 |
| 3. | Пропущено стоков через очистные сооружения канализации всего | тыс. м3 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 |
| 3.1. | ОСК г. Ярцево | тыс. м3 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 | 2 254,92 |

Прогноз объёма сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения Ярцевского г.п. установлены приложением № 1 к Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики № 96 от 22.07.2016 г.

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Сведения о нормативном поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2023 г. представлены в таблицах ниже.

Таблица 198. Сведения о нормативном поступлении сточных вод на ОСК г. Ярцево

| Вид водопотребления | Количество человек | Нормативы потребления | Объём потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 / мес. / чел. | м3/мес. | тыс. м3/год |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 750 мм. с душем (п.п. 1.7.) | 5 389 | 6,29 | 17 383,426 | 208,601 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (п.п. 1.9.) | 184 | 3,53 | 333,096 | 3,997 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1 200 мм. с душем (п.п. 1.10.) | 223 | 6,87 | 785,666 | 9,428 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 700 мм. с душем (п.п. 1.11.) | 26 822 | 7,48 | 102 889,087 | 1 234,669 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на блок из 2-х комнат, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.12.) | 1 230 | 3,53 | 2 226,673 | 26,720 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на первом этаже, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.13.) | 313 | 2,31 | 370,794 | 4,450 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.16.) | 282 | 2,80 | 404,933 | 4,859 |
| Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных колонок (п.п. 1.17.) | 764 | 1,22 | 478,002 | 5,736 |
| Всего: |  |  |  | 1 498,46 |

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах ниже.

Таблица 199. Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод на ОСК г. Ярцево

| Вид водопотребления | Единицы измерения | Факт 2023 г. | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| Население, проживающее в домах квартирного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 750 мм. с душем (п.п. 1.7.) | тыс. м3 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 208,601 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (п.п. 1.9.) | тыс. м3 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 | 3,997 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1 200 мм. с душем (п.п. 1.10.) | тыс. м3 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 700 мм. с душем (п.п. 1.11.) | тыс. м3 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1 234,669 | 1234,669 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на блок из 2-х комнат, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.12.) | тыс. м3 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 | 26,720 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на первом этаже, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.13.) | тыс. м3 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.16.) | тыс. м3 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 |
| Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных колонок (п.п. 1.17.) | тыс. м3 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 |
| Организации | тыс. м3 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 | 498,73 |
| Всего: | тыс. м3 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 | 1 997,19 |

Описание структуры централизованной системы водоотведения

Зона эксплуатационной ответственности ООО «Вода Смоленска» полностью совпадает с технологическими зонами централизованного водоотведения Ярцевского г.п. ОСК г. Ярцево.

Расчёт требуемой мощности очистных сооружений

Расчёт нормативного объёма водоотведения на ОСК г. Ярцево от населения в 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 200. Расчёт нормативного объёма водоотведения на ОСК г. Ярцево от населения в 2023 г.

| Вид водопотребления | Количество человек | Нормативы потребления | Объём потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 / мес. / чел. | м3/мес. | тыс. м3/год |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 750 мм. с душем (п.п. 1.7.) | 5 389 | 6,29 | 17 383,426 | 208,601 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (п.п. 1.9.) | 184 | 3,53 | 333,096 | 3,997 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1 200 мм. с душем (п.п. 1.10.) | 223 | 6,87 | 785,666 | 9,428 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650-1 700 мм. с душем (п.п. 1.11.) | 26 822 | 7,48 | 102 889,087 | 1 234,669 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на блок из 2-х комнат, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.12.) | 1 230 | 3,53 | 2 226,673 | 26,720 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями и душевыми на первом этаже, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.13.) | 313 | 2,31 | 370,794 | 4,450 |
| Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с общими кухнями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (п.п. 1.16.) | 282 | 2,8 | 404,933 | 4,859 |
| Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из уличных колонок (п.п. 1.17.) | 764 | 1,22 | 478,002 | 5,736 |
| Всего: |  |  |  | 1 498,46 |

Сведения по объёму водоотведения на ОСК г. Ярцево от организаций в 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 201. Сведения по объёму водоотведения на ОСК г. Ярцево от организаций в 2023 г.

| Наименование организации / потребителя услуг | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 109,10 |
| Промышленные предприятия | тыс. м3/год | 328,00 |
| Прочие организации | тыс. м3/год | 61,63 |
| Всего: | тыс. м3/год | 498,73 |

Сведения по нормативному объёму водоотведения на ОСК г. Ярцево от абонентов в 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 202. Сведения по нормативному объёму водоотведения на ОСК г. Ярцево от организаций и населения в 2023 г.

| Наименование организации / потребителя услуг | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Организации | тыс. м3/год | 498,73 |
| Население | тыс. м3/год | 1 498,46 |
| Всего: | тыс. м3/год | 1 997,19 |

Исходя из данных о расчётном расходе сточных вод по технологическим зонам водоотведения можно сделать вывод о соответствии проектной и требуемой мощности очистных сооружений канализации Ярцевского г.п.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Осуществить поверочный гидравлический расчёт существующей системы водоотведения, построить продольные профили канализационной сети не представляется возможным в связи с отсутствием сведений о глубинах канализационных колодцев.

Для нескольких участков системы водоотведения на ул. Московской и ул. Ленина был произведён конструкторский расчёт, целью которого являлось определение:

уклонов трубопровода;

скорости движения жидкости;

диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод;

степени наполнения и глубины заложения трубопровода;

построение продольного профиля канализационной сети.

Построение продольного профиля канализационной сети на основе конструкторского расчёта производился по выбранному направлению графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках, с целью определения пропускной способности канализационных сетей и сооружения на них.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотёчном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приёма стоков.

Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы поддерживаются.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения за 2023 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 203. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоотведения

| № п/п | Очистные сооружения канализации | Проектная производительность, м3 в месяц | Максимальный объём принятых сточных вод, м3 в месяц | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, м3 в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОСК г. Ярцево | 1 050 000 | 179 770 | + |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Направление развития системы водоотведения определяется согласно Концессионному соглашению в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области заключённого между ООО «Вода Смоленска» и Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.

Для стабильной работы системы канализации Ярцевского г.п. должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование, проведена реконструкция канализационной сети на перегруженных участках.

В целях оздоровления городской среды и с учётом ужесточения штрафов за сброс воды, качество которой не соответствует нормативным требованиям, необходимо выполнить работы по реконструкции существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с доведением качества очистки до нормативных требований.

Фактические показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения за 2023 г. согласно данным ООО «Вода Смоленска», представлены в таблице ниже.

Таблица 204. Фактические показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения за 2023 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,74 |
| 1.1 | объем сточных вод, не подвергающихся очистке | тыс. м3 | 16,7 |
| 1.2 | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. м3 | 2 072,69 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | % | 98,3 |
| 2.1 | общее количество проб сточных вод | шт. | 58 |
| 2.2 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | шт. | 58 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 3,78 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0.59 |
| 4.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт·ч | 1 326,190 |
| 4.2 | общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. м3 | 2 254,92 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,22 |
| 5.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс. кВт·ч | 420,943 |
| 5.2 | общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | 2 072,69 |
| 6 | Удельное потребление электроэнергии на принятые стоки (вход ОСК) | кВт·ч/м3 | 0,63 |
| 6.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод | тыс. кВт·ч | 1 326,190 |
| 6.2 | общий объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 2 072,69 |
| 7 | Удельное потребление электроэнергии на полезный отпуск стоков | кВт·ч/м3 | 0,84 |
| 7.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки и транспортировки сточных вод | тыс. кВт·ч | 1747,13 |
| 7.2 | общий полезный отпуск стоков | тыс. м3 | 2 072,69 |

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, утверждённые Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 59 от 26.10.2023 г., представлены в таблице ниже.

Таблица 205. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателей на 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 3,3 |
| 2.2. | Показатель качества очистки |  |  |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,7 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 80,0 |
| 2.2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,7 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,29 |

Детальный перечень выполненных мероприятий для повышения эффективности и надёжности системы водоотведения в период с 2019 г. по 2022 г. согласно данным ООО «Вода Смоленска» представлен в таблице ниже.

Таблица 206. Перечень выполненных мероприятий в период с 2019 г. по 2022 г.

| Актив | Мероприятия | % выполнения | Совокупный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | Реконструкция действующих сооружений очистки сточных вод | 15,0 | Повышение качества услуг водоотведения |
| Канализационные насосные станции | Реконструкция 10 КНС | 55,0 | Оборудование всех перечисленных КНС подобрано под режимы работы, параметры сети, баланса перекачиваемых сточных вод с учётом энергоэффективности и надёжности |
| Канализационные сети | Реконструкция канализационных сетей (не менее 6 км) | 95,0 | Снижение аварийности |
|  | Реконструкция канализационного коллектора Д=1200 мм по ул. Дачной протяжённостью 500 п.м. | 0,0 |  |
| Предприятие в целом | Оснащение предприятия техникой, спецоборудованием и инструментами | 100,0 | Обновление материально-технической базы |
| Предприятие в целом | Разработка и внедрение единой сети сбора и передачи данных | 100,0 | Автоматизация и диспетчеризация позволили изменить порядок обслуживания объектов путём частичного снятия с дежурства постоянно присутствующего персонала. |
| Предприятие в целом | Оснащение лаборатории приборами и оборудованием | 100,0 | Повышение качества услуг водоотведения |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения Ярцевского г.п. на период 2024-2028 гг. представлены в двух вариантах.

Вариант № 1 – перечень мероприятий, утверждённый Постановлением Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области № 59 от 26.10.2023 г.

Вариант № 2 – перечень мероприятий, предложенный ООО «Вода Смоленска».

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по вариантам и годам представлены в таблицах ниже:

Таблица 207. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения Ярцевского г.п. Вариант № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реконструкция или модернизация существующих магистральных сетей водоотведения | Протяжённость | п.м. | 500,0 | 500,0 | 2024 | 2028 |
| 5.1.1.1. | Реконструкция участка канализационного коллектора D=1200 мм L=500 м | Протяжённость | п.м. | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 5.1.2. | Реконструкция или модернизация существующих квартальных сетей водоотведения | Протяжённость | п.м. | 5 187,6 | 5 187,6 |  |  |
| 5.1.2.1. | Реконструкция участка в районе ул. Энтузиастов и ул. Автозаводская Ø200 L=583,10 м | Протяжённость | п.м. | 583,1 | 583,1 |  |  |
| 5.1.2.2. | Реконструкция участка в поселке Яковлево Ø200 L=462,7м, Ø300 L=321,70 м, Ø160 L=2,20 м | Протяжённость | п.м. | 323,9 | 323,9 |  |  |
| 5.1.2.3. | Реконструкция участка в районе ул. Пугачева Ø200 L=104,90 м, Ø300 L=146,8 м | Протяжённость | п.м. | 251,7 | 251,7 |  |  |
| 5.1.2.4. | Реконструкция участка в районе ул. ЛММС Ø200 L=403,20 м | Протяжённость | п.м. | 403,2 | 403,2 |  |  |
| 5.1.2.5. | Реконструкция участка в районе поселка ДЭУ Ø200 L=197,3 м | Протяжённость | п.м. | 197,3 | 197,3 |  |  |
| 5.1.2.6. | Реконструкция участка в районе посёлка Яковлево - ул. Халтурина 2 Ø280 L=3357,0 м | Протяжённость | п.м. | 3357,0 | 3357,0 |  |  |
| 5.1.2.7. | Реконструкция участка в районе ул. Трудовая - ул. Базарная 2Ø160 L=68,40 м и Ø160 L=3,0 м | Протяжённость | п.м. | 71,4 | 71,4 |  |  |
| 5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Реконструкция городских очистных сооружений канализации, в том числе: | Количество объектов | шт. | - | - | 2024 | 2027 |
| 5.2.1.1. | Реконструкция оборудования стадии механической очистки - замена щитовых затворов на песколовках, замена щитовых затворов на бункере песка |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | Реконструкция оборудования стадии биологической очистки - замена аэрационной системы в аэротенке № 3, замена илососа на вторичном отстойнике № 3, замена воздуходувного агрегата |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС и ГНС), в том числе: | Количество объектов | шт. | - | - | 2024 | 2028 |
| 5.2.2.1. | Реконструкция ГНС - замена щитового затвора на входе в станцию, замена сорозадерживающей решетки, установка пресса, установка конвейера, установка единого шкафа управления решеткой, конвейером и прессом, замена насосов |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.2. | Реконструкция КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | Реконструкция КНС «Трудовая» по ул. Трудовая - замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4. | Реконструкция КНС «Школьная» по ул. Школьная - замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание автоматизированной системы мониторинга, учёта управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская, КНС «Трудовая» по ул. Трудовая, КНС «Школьная» по ул. Школьная; | Количество | шт. | - | - | 2024 | 2026 |
| 6.2. Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта канализационных сетей | Количество | шт. | - | - | 2024 | 2027 |

Таблица 208. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения Ярцевского г.п. Вариант № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реконструкция или модернизация существующих магистральных сетей водоотведения | Протяжённость | п.м. | 1 282,0 | 1 282,0 | 2024 | 2028 |
| 5.1.1.1. | реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Школьная» (участок в камере гашения ул. Советская, 24) диаметр 180 мм, протяжённостью 400 м; | Протяжённость | п.м. | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 5.1.1.2. | реконструкция участка напорного трубопровода от КНС «Трудовая» до камеры гашения по ул. Советская, 24 диаметр 150 мм, протяжённостью 370 м; | Протяжённость | п.м. | 370,0 | 370,0 |  |  |
| 5.1.1.3. | реконструкция 2-й нитки напорного коллектора от камеры распределения перед КНС в здание машинного зала КНС «Школьная» диаметр 150 мм, протяжённостью 12 м. | Протяжённость | п.м. | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 5.1.1.4. | реконструкция участка канализационного коллектора D=1200 мм L= 500 м. | Протяжённость | п.м. | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 5.1.2. | Реконструкция или модернизация существующих квартальных сетей водоотведения | Протяжённость | п.м. | 5 187,6 | 5 187,6 |  |  |
| 5.1.2.1. | участок в районе ул. Энтузиастов и ул. Автозаводская Ø200 L = 583,10 м; | Протяжённость | п.м. | 583,1 | 583,1 |  |  |
| 5.1.2.2. | участок в посёлке Яковлево Ø200 L = 462,7 м, Ø300 L = 321,70 м, Ø160 L=2,20 м; | Протяжённость | п.м. | 323,9 | 323,9 |  |  |
| 5.1.2.3. | участок в районе ул. Пугачёва Ø200 L= 104,90 м, Ø300 L= 146,8 м; | Протяжённость | п.м. | 251,7 | 251,7 |  |  |
| 5.1.2.4. | участок в районе ул. ЛММС Ø200 L= 403,20 м; | Протяжённость | п.м. | 403,2 | 403,2 |  |  |
| 5.1.2.5. | участок в районе посёлка ДЭУ Ø200 L= 197,3 м; | Протяжённость | п.м. | 197,3 | 197,3 |  |  |
| 5.1.2.6. | участок в районе посёлка Яковлево - ул. Халтурина 2Ø280 L=3357,0 м; | Протяжённость | п.м. | 3 357,0 | 3 357,0 |  |  |
| 5.1.2.7. | участок в районе ул. Трудовая - ул. Базарная 2Ø160 L=68,40 м и Ø160 L= 3,0 м; | Протяжённость | п.м. | 71,4 | 71,4 |  |  |
| 5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Реконструкция городских очистных сооружений канализации, в том числе: | Количество объектов | шт. | - | - | 2024 | 2027 |
| 5.2.1.1. | Приобретение и установка насоса и шкафа АВР 100 А на 2 ввода на БНВС, выполнение работ на вторичном отстойнике № 2 и илоуплотнителе, изготовление и монтаж гидроэлеваторов и замена сливного узла и запорной арматуры на песколовках, ремонт здания бункерной станции, модернизация воздушно-кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | Реконструкция оборудования стадии механической очистки - замена щитовых затворов на песколовках, замена щитовых затворов на бункере песка |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.3. | Реконструкция оборудования стадии биологической очистки - замена аэрационной системы в аэротенке № 3, замена илососа на вторичном отстойнике № 3, замена воздуходувного агрегата |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС и ГНС), в том числе: | Количество объектов | шт. | - | - | 2024 | 2028 |
| 5.2.2.1. | Реконструкция ГНС - замена сорозадерживающей решётки, замена насосов |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.2. | Реконструкция КНС «Школа-Интернат» ул. Макаренко - строительство воздушной линии, реконструкция здания, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | Реконструкция КНС «Лесная» ул. 50 лет Октября - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4. | Реконструкция павильона КНС «Милохово», ст. Милохово |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5. | Реконструкция КНС «Яковлево» ул. Сафоновская - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.6. | Модернизация насосного оборудования КНС «Трудовая» ул. Трудовая |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.7. | Реконструкция КНС «Школьная» по ул. Школьная - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание автоматизированной системы мониторинга, учёта управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская, КНС «Трудовая» по ул. Трудовая, КНС «Школьная» по ул. Школьная; | Количество | шт. | - | - | 2024 | 2026 |
| 6.1.2. | Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево - 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта канализационных сетей | Количество | шт. | - | - | 2024 | 2027 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения базируются на результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, представленных выше.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Ярцевского г.п. предусматривает:

Реконструкция городских очистных сооружений канализации, в том числе:

- Приобретение и установка насоса и шкафа АВР 160 А на 2 ввода на БНВС, выполнение работ на вторичном отстойнике № 2 и илоуплотнителе, изготовление и монтаж гидроэлеваторов и замена сливного узла и запорной арматуры на песколовках, ремонт здания бункерной станции, модернизация воздушно-кабельных ЛЭП.

- Реконструкция оборудования стадии механической очистки - замена щитовых затворов на песколовках, замена щитовых затворов на бункере песка.

- Реконструкция оборудования стадии биологической очистки - замена аэрационной системы в аэротенке № 3, замена илососа на вторичном отстойнике № 3, замена воздуходувного агрегата

Реконструкция канализационных насосных станций (КНС), в том числе:

- реконструкция ГНС - замена сорозадерживающей решётки, замена насосов;

- реконструкция КНС «Школа-Интернат» ул. Макаренко - строительство воздушной линии, реконструкция здания, замена насосного оборудования;

- реконструкция КНС «Лесная» ул. 50 лет Октября - замена насосного оборудования;

- реконструкция павильона КНС «Милохово», ст. Милохово;

- реконструкция КНС «Яковлево» ул. Сафоновская - замена насосного оборудования;

- модернизация насосного оборудования КНС «Трудовая» ул. Трудовая;

- реконструкция КНС «Школьная» по ул. Школьная - замена насосного оборудования.

Создание и реконструкция магистральных и квартальных сетей канализации, в том числе:

- реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Школьная» (участок в камере гашения ул. Советская, 24), Ду=180 мм. протяжённостью 400,00 м.;

- реконструкция участка напорного трубопровода от КНС «Трудовая» до камеры гашения по ул. Советская, 24, Ду=150 мм. протяжённостью 370,00 м.;

- реконструкция 2-й нитки напорного коллектора от камеры распределения перед КНС в здание машинного зала КНС «Школьная», Ду=150 мм. протяжённостью 12,00 м.

- реконструкция сетей канализации, в том числе:

- участок в районе ул. Энтузиастов и ул. Автозаводская, Ду=200 мм. протяжённостью 583,10 м.;

- участок в посёлке Яковлево, Ду=200 мм. протяжённостью 462,70 м., Ду=300 мм. протяжённостью 321,70 м., Ду=160 мм. протяжённостью 2,20 м.;

- участок в районе ул. Пугачёва, Ду=200 мм. протяжённостью 104,90 м., Ду=300 мм. протяжённостью 146,80 м.;

- участок в районе ул. ЛММС, Ду=200 мм. протяжённостью 403,20 м.;

- участок в районе посёлка ДЭУ, Ду=200 мм. протяжённостью 197,30 м.;

- участок в районе посёлка Яковлево - ул. Халтурина, 2Ду=280 мм. протяжённостью 3 357,00 м.;

- участок в районе ул. Трудовая - ул. Базарная, 2Ду=160 мм. протяжённостью 68,40 м. и Ду=160 мм. протяжённостью 3,00 м.;

- реконструкция участка канализационного коллектора, Ду=1 200 мм протяжённостью 500,00 м.

Создание автоматизированной системы мониторинга, учёта, перекачки и приёма стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИСКУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС), в том числе:

- Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская, КНС «Трудовая» по ул. Трудовая, КНС «Школьная» по ул. Школьная;

- Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево - 1

Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем, в том числе:

- Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта канализационных сетей.

Вывод и дальнейшее разделение стоков с промышленной площадки ХБК (ул. Ленинская) на КНС-1.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Схема водоотведения Ярцевского г.п. предусматривает создание автоматизированной системы мониторинга. А именно: Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская, КНС «Трудовая» по ул. Трудовая, КНС «Школьная» по ул. Школьная. Также предусматривается установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево - 1.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В части изменения маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Ярцевского г.п. предусматривается организация вывода и дальнейшего разделения стоков с промышленной площадки ХБК (ул. Ленинская) на КНС-1.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Изменение границ и характеристик охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения на территории Ярцевского г.п. не предусматривается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Изменение границ планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения на территории Ярцевского г.п. не предусматривается.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Основная часть оборудования системы водоотведения имеет значительный износ – 60-90 %. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей, строительство канализационных дюкеров, реконструкция очистных сооружений, капитальный ремонт насосных станций (здание, оборудование), реконструкция и строительство ливневой канализации. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, а также улучшить целевые показатели работы системы водоснабжения.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод.

Система канализации рекомендуется полная раздельная, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться различными способами, такими как механический, физико-химический, химический, биологический, с обработкой и утилизацией осадка. С обязательным обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоём.

Для улучшения экологической ситуации предлагается комплексная реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Комплекс очистных сооружений в обязательном порядке должен включать в состав сооружений механической и биологической очистки, стадию доочистки и обеззараживания. Качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, должно соответствовать нормативным требованиям.

Выполнение указанных мероприятий позволит исключить сброс загрязняющих веществ в природные водные объекты в составе неочищенных сточных вод, и тем самым, исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадок от первичных отстойников и уплотнённый активный ил после илоуплотнителей поступает в цех механического обезвоживания и после обработки отвозится на иловые площадки.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учётом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путём составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Общий объем финансирования предлагаемых мероприятий по реализации Схемы водоотведения Ярцевского г.п. на период с 2024 г. по 2028 г. включительно составляет по варианту № 1 – 124 571,09 тыс. руб. без НДС, и по варианту № 2 - - 123 189,24 тыс. руб. без НДС.

К реализации рекомендуется использовать вариант № 2.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения произведена на основании «Укрупнённых нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2020. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», «Укрупнённых нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2020. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и объектов - аналогов.

Объём капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Ярцевского г.п. по вариантам представлен в таблицах ниже.

Таблица 209. Объём капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Ярцевского г.п. Вариант № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Объем инвестиций всего, тыс. руб. | Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реконструкция или модернизация существующих магистральных сетей водоотведения | 2024 | 2028 | 79003,00 | 12506,89 | 12763,69 | 15390,79 | 13008,97 | 25332,66 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 3246,55 2025 г. - 3237,38 2026 г. - 3708,48 2027 г. - 2612,85 2028 г. - 4159,66 Нормативная прибыль: 2024 г. - 9260,34 2025 г. - 9526,31 2026 г. - 11682,31 2027 г. - 10396,12 2028 г. - 21173,00 |
| 5.1.1.1. | Реконструкция участка канализационного коллектора D=1200 мм L=500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Реконструкция или модернизация существующих квартальных сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Реконструкция участка в районе ул. Энтузиастов и ул. Автозаводская Ø200 L=583,10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.2. | Реконструкция участка в поселке Яковлево Ø200 L=462,7м, Ø300 L=321,70 м, Ø160 L=2,20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.3. | Реконструкция участка в районе ул. Пугачева Ø200 L=104,90 м, Ø300 L=146,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.4. | Реконструкция участка в районе ул. ЛММС Ø200 L=403,20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.5. | Реконструкция участка в районе поселка ДЭУ Ø200 L=197,3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.6. | Реконструкция участка в районе посёлка Яковлево - ул. Халтурина 2 Ø280 L=3357,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.7. | Реконструкция участка в районе ул. Трудовая - ул. Базарная 2Ø160 L=68,40 м и Ø160 L=3,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Реконструкция городских очистных сооружений канализации, в том числе: |  | 2024 | 2027 | 16872,54 | 1447,91 | 3281,25 | 3093,38 | 9050,00 |  | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 375,88 2025 г. - 832,45 2026 г. - 745,50 2027 г. - 1817,24 Нормативная прибыль: 2024 г. - 1072,03 2025 г. - 2448,80 2026 г. - 2347,88 2027 г. - 7232,76 |
| 5.2.1.1. | Реконструкция оборудования стадии механической очистки - замена щитовых затворов на песколовках, замена щитовых затворов на бункере песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | Реконструкция оборудования стадии биологической очистки - замена аэрационной системы в аэротенке № 3, замена илососа на вторичном отстойнике № 3, замена воздуходувного агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Реконструкция канализационных насосных станций (КНС и ГНС), в том числе: |  | 2024 | 2028 | 14948,66 | 6599,45 | 5016,12 | 2740,77 | 394,88 | 197,44 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 1713,22 2025 г. - 1272,59 2026 г. - 660,53 2027 г. - 79,29 2028 г. - 32,42 Нормативная прибыль: 2024 г. - 4886,23 2025 г. - 3743,53 2026 г. - 2080,24 2027 г. - 315,59 2028 г. - 165,02 |
| 5.2.2.1. | Реконструкция ГНС - замена щитового затвора на входе в станцию, замена сорозадерживающей решетки, установка пресса, установка конвейера, установка единого шкафа управления решеткой, конвейером и прессом, замена насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.2. | Реконструкция КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | Реконструкция КНС «Трудовая» по ул. Трудовая - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4. | Реконструкция КНС «Школьная» по ул. Школьная - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание автоматизированной системы мониторинга, учёта управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская, КНС «Трудовая» по ул. Трудовая, КНС «Школьная» по ул. Школьная; | 2024 | 2026 | 564,92 | 202,17 | 160,58 | 202,17 |  |  | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 52,48 2025 г. - 40,74 2026 г. - 48,72 Нормативная прибыль: 2024 г. - 149,69 2025 г. - 119,84 2026 г. - 153,45 |
| 6.2. Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта канализационных сетей | 2024 | 2027 | 13181,97 | 3921,96 | 3584,20 | 3584,20 | 2091,61 |  | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 1018,14 2025 г. - 909,31 2026 г. - 863,79 2027 г. - 419,99 Нормативная прибыль: 2024 г. - 2903,82 2025 г. - 2674,89 2026 г. - 2720,41 2027 г. - 1671,62 |
| ИТОГО: |  |  |  | 124 571,09 | 24 678,38 | 24 805,84 | 25 011,31 | 24 545,46 | 25 530,10 |  |

Таблица 210. Объём капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Ярцевского г.п. Вариант № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Объем инвестиций всего, тыс. руб. | Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам |  |  |  |  | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Реконструкция или модернизация существующих магистральных сетей водоотведения | 2024 | 2028 | 78790,03 | 12293,92 | 12763,69 | 15390,79 | 13008,97 | 25332,66 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 2785,85 2025 г. - 3237,38 2026 г. - 3708,48 2027 г. - 2612,85 2028 г. - 4159,66 Нормативная прибыль: 2024 г. - 9508,07 2025 г. - 9526,31 2026 г. - 11682,31 2027 г. - 10396,12 2028 г. - 21173,00 |
| 5.1.1.1. | реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Школьная» (участок в камере гашения ул. Советская, 24) диаметр 180 мм, протяжённостью 400 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. | реконструкция участка напорного трубопровода от КНС «Трудовая» до камеры гашения по ул. Советская, 24 диаметр 150 мм, протяжённостью 370 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3. | реконструкция 2-й нитки напорного коллектора от камеры распределения перед КНС в здание машинного зала КНС «Школьная» диаметр 150 мм, протяжённостью 12 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4. | реконструкция участка канализационного коллектора D=1200 мм L= 500 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Реконструкция или модернизация существующих квартальных сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | участок в районе ул. Энтузиастов и ул. Автозаводская Ø200 L = 583,10 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.2. | участок в посёлке Яковлево Ø200 L = 462,7 м, Ø300 L = 321,70 м, Ø160 L=2,20 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.3. | участок в районе ул. Пугачёва Ø200 L= 104,90 м, Ø300 L= 146,8 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.4. | участок в районе ул. ЛММС Ø200 L= 403,20 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.5. | участок в районе посёлка ДЭУ Ø200 L= 197,3 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.6. | участок в районе посёлка Яковлево - ул. Халтурина 2Ø280 L=3357,0 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.7. | участок в районе ул. Трудовая - ул. Базарная 2Ø160 L=68,40 м и Ø160 L= 3,0 м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Реконструкция городских очистных сооружений канализации, в том числе: |  | 2024 | 2027 | 17541,71 | 2117,08 | 3281,25 | 3093,38 | 9050,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 486,93 2025 г. - 832,45 2026 г. - 745,50 2027 г. - 1817,24 Нормативная прибыль: 2024 г. - 1630,15 2025 г. - 2448,80 2026 г. - 2347,88 2027 г. - 7232,76 |
| 5.2.1.1. | Приобретение и установка насоса и шкафа АВР 100 А на 2 ввода на БНВС, выполнение работ на вторичном отстойнике № 2 и илоуплотнителе, изготовление и монтаж гидроэлеваторов и замена сливного узла и запорной арматуры на песколовках, ремонт здания бункерной станции, модернизация воздушно-кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | Реконструкция оборудования стадии механической очистки - замена щитовых затворов на песколовках, замена щитовых затворов на бункере песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.3. | Реконструкция оборудования стадии биологической очистки - замена аэрационной системы в аэротенке № 3, замена илососа на вторичном отстойнике № 3, замена воздуходувного агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Реконструкция канализационных насосных станций (КНС и ГНС), в том числе: |  | 2024 | 2028 | 11535,94 | 3186,73 | 5016,12 | 2740,77 | 394,88 | 197,44 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 732,95 2025 г. - 1272,59 2026 г. - 660,53 2027 г. - 79,29 2028 г. - 32,42 Нормативная прибыль: 2024 г. - 2453,78 2025 г. - 3743,53 2026 г. - 2080,24 2027 г. - 315,59 2028 г. - 165,02 |
| 5.2.2.1. | Реконструкция ГНС - замена сорозадерживающей решётки, замена насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.2. | Реконструкция КНС «Школа-Интернат» ул. Макаренко - строительство воздушной линии, реконструкция здания, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.3. | Реконструкция КНС «Лесная» ул. 50 лет Октября - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4. | Реконструкция павильона КНС «Милохово», ст. Милохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.5. | Реконструкция КНС «Яковлево» ул. Сафоновская - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.6. | Модернизация насосного оборудования КНС «Трудовая» ул. Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.7. | Реконструкция КНС «Школьная» по ул. Школьная - замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание автоматизированной системы мониторинга, учёта управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС «Яковлево» по ул. Сафоновская, КНС «Трудовая» по ул. Трудовая, КНС «Школьная» по ул. Школьная; | 2024 | 2026 | 763,15 | 400,40 | 160,58 | 202,17 | 0,00 | 0,00 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 92,09 2025 г. - 40,74 2026 г. - 48,72 Нормативная прибыль: 2024 г. - 308,31 2025 г. - 119,84 2026 г. - 153,45 |
| 6.1.2. | Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта канализационных сетей | 2024 | 2027 | 14558,41 | 5298,40 | 3584,20 | 3584,20 | 2091,61 | 0,00 | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 1218,63 2025 г. - 909,31 2026 г. - 863,79 2027 г. - 419,99 Нормативная прибыль: 2024 г. - 4079,77 2025 г. - 2674,89 2026 г. - 2720,41 2027 г. - 1671,62 |
| ИТОГО: |  |  |  | 123 189,24 | 23 296,53 | 24 805,84 | 25 011,31 | 24 545,46 | 25 530,1 |  |

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на период 2024 – 2028 гг., представлены в таблице ниже.

Таблица 211. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 |
| 2.2. | Показатель качества очистки |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным от Администрации Ярцевского г.п. имеются бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения, а именно:

Канализационные сети вдоль ул. Машиностроительная (в направлении ул. 1-ая Литейная и Ульховская).

В соответствии со статьёй 8 ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. – «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».