## Лист1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)
ул. Красноармейская, д. 52, г. Ярцево, Смоленская обл., Россия
тел/факс: 8(48143) 7-23-93; тел. 5-25-43; Е-mail: yar.vodokanal@mail.ru
Химико – бактериологическая лаборатория
ул. М.Горького, д.100, г. Ярцево, Смоленская обл., Россия
тел/факс: 8(48143) 5-25-43; тел. 5-25-43, Е-mail: HBLab@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RА.RU.21ВЛ07 в Федеральной службе по аккредитации,
Дата включения аккредитованного лица в реестр - 19.11.2015
Результаты
лабораторного контроля качества воды из артскважин и питьевой воды из разводящей сети г.Ярцево на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
[6 empty] | за | 2018 |  |  |  | год
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
162 | Школа- интернат, скважина | 2018-03-14 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 1.01 | н/о | н/о | <1 | 7.71 | 319 | 6.1 | 1.1 | 0.69 | 0.1 | 0.004 | 0.26 | 61.2 | <10
43 | Школа- интернат, столовая | 2018-01-22 | 1 | 0 | 0 | 6 | <0,23 | н/о | н/о | <1
44 | Школа- интернат, медпункт | 2018-01-22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.26 | н/о | н/о | <1
132 | Школа- интернат, столовая | 2018-02-27 | 1 | 0 | 0 | <5 | 0.28 | н/о | н/о | <1
133 | Школа- интернат, медпункт | 2018-02-27 | 2 | 1 | 0 | <5 | 4.8 | н/о | н/о | <1
163 | Школа- интернат, столовая | 2018-03-14 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 1.18 | н/о | н/о | <1
164 | Школа- интернат, медпункт | 2018-03-14 | 1 | 0 | 0 | <5 | 2.02 | н/о | н/о | <1
272 | Школа- интернат, столовая | 2018-04-16 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
273 | Школа- интернат, медпункт | 2018-04-16 | 2 | 1 | 0 | 9.9 | 4.4 | н/о | н/о | <1
371 | Школа- интернат, столовая | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | <0,23 | н/о | н/о | <1
372 | Школа- интернат, медпункт | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.8 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
407 | Школа- интернат, столовая | 2018-06-13 | 2 | 1 | 0 | <5 | 0.46 | н/о | н/о | <1 | 7.71 | 310 | 4.6 | 1
408 | Школа- интернат, медпункт | 2018-06-13 | 1 | 0 | 0 | <5 | 3.06 | н/о | н/о | <1
508 | Школа- интернат, медпункт | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 1.95 | н/о | н/о | <1
555 | Школа- интернат, столовая | 2018-08-16 | 2 | 1 | 0 | <5 | 0.91 | н/о | н/о | <1
556 | Школа- интернат, медпункт | 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 1.17 | н/о | н/о | <1
587 | Школа- интернат, столовая | 2018-09-03 | 2 | 1 | 0 | <5 | 1.24 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 321 | 4.6 | 1.14
588 | Школа- интернат, медпункт | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.17 | н/о | н/о | <1
742 | Школа- интернат, столовая | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.56 | н/о | н/о | <1
743 | Школа- интернат, медпункт | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.95 | н/о | н/о | <1
795 | Школа- интернат, столовая | 2018-11-13 | 2 | 1 | 0 | 5.1 | 1.1 | н/о | н/о | <1
796 | Школа- интернат, медпункт | 2018-11-13 | 3 | 1 | 0 | <5 | 2.3 | н/о | н/о | <1
863 | Школа- интернат, столовая | 2018-12-10 | 2 | 1 | 0 | <5 | 1.5 | н/о | н/о | <1 |  | 350 | 4.6 | 1.11
864 | Школа- интернат, медпункт | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.8 | н/о | н/о | <1
Заведующая лабораторией ______________М.И.Русина